СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

БАНИ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Bath houses and health recreation complexes

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ:	Федеральным государственным унитарным предприятием - Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве Госстроя России (ФГУП ЦНС)

2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ:	Управлением технического нормирования и новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ	Приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 17.02.2006 г. № 63

В ДЕЙСТВИЕ:	с 01.05.2006 г.

4. ВВЕДЕНЫ:	Впервые.

5. ПОДГОТОВЛЕНЫ:	Проектной академией “KAZGOR” в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на  русском языке.

6. Настоящие строительные нормы и правила представляют собой аутентичный текст СНиП РК 3.02-22-2004 «Бани и банно-оздоровительные комплексы» на русском языке, введенные на территории РК с 01.12.2004 г. приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 15.09.2004 г. № 373 и перевод на государственный язык

Проектная академия «KAZGOR» подготовила в соответствии с п. 6.7 РДС РК 1.01-02-2001 к изданию представленный контрольный экземпляр Государственного норматива согласно письма Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИТ РК от 21.02.06 № 04-05-1-591 в редакции ответственного исполнителя - ТОО «Веритас - НС».

Реализация вопросов, касающихся содержания требований Государственного норматива осуществляется согласно п 6.1 РДС РК 1.01-01-2001

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ	5

5.1 Состав, расчет и размещение помещений	5

5.2 Оборудование помещений	7

6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	7

6.1 Обеспечение безопасности людей при пожаре	7

6.2 Предотвращение распространения пожара	9

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ	10

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 	11

8.1 Освещенность	12

8.2 Теплоснабжение, отопление и вентиляция	12

8.3 Водопровод и канализация	14

8.4 Гигиенические требования к конструкциям и материалам	15

9 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ	16

Приложение 1  Площади помещений бань и банно-оздоровительных комплексов	18

Приложение 2 Ширина проходов в помещениях бань и банно-оздоровительных комплексов	20

Приложение 3 Оборудование бытовых помещений обслуживающего персонала	21

Приложение 4 Перечень помещений, размещение которых допускается в подвальном и цокольном этажах	22

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы и правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в строительстве и предназначены для разработки и экспертизы проектов зданий для бань и банно-оздоровительных комплексов, проектируемых на территории Республики Казахстан.

Требования настоящих норм распространяются на проектирование и строительство вновь возводимых и реконструируемых, расширяемых и модернизируемых зданий бань и банно-оздоровительных комплексов.

Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование банных помещений, размещаемых в мобильных зданиях.

Нормы применяются к зданиям независимо от того, строятся ли они за счет средств государственного или муниципального бюджетов, средств организаций-застройщиков, осуществляющих возведение зданий для собственных целей или для последующей сдачи в аренду.

Нормы и правила, установленные в разделах данного документа:

1 «Общие требования»;

6 «Пожарная безопасность»;

7 «Безопасность при пользовании»;

8 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований»;

9 «Долговечность и ремонтопригодность» - являются обязательными.

### 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

РДС РК 3.01-05-2001 Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

СНиП РК 3.02-02-2001 Общественные здания и сооружения.

СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП РК 2.04-05-2002* Естественное и искусственное освещение.

СН РК 3.02-22-2002 Подземные гаражи-стоянки.

### 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих строительных нормах и правилах использованы термины и соответствующие им определения, приведенные в нормативных документах, перечисленных в разделе 2.

### 4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Проектирование, строительство и реконструкция зданий бань и банно-оздоровительных комплексов должны осуществляться в соответствии с требованиями настоящих строительных норм и правил и других нормативных документов, устанавливающих правила проектирования и строительства на территории Республики Казахстан.

4.2 Размещение зданий бань и банно-оздоровительных комплексов на отведенном для строительства участке должно соответствовать действующему законодательству и другим  действующим нормативным документам по проектированию и строительству, а также архитектурно - планировочному заданию и разрешению на строительство.

4.3 Количество бань в населенном пункте рекомендуется рассчитывать, исходя из нормы 5 мест на 1000 чел., количество бассейнов в банно-оздоровительных комплексах - исходя из нормы 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел.

На селитебной территории бани и банно-оздоровительные комплексы рекомендуется размещать с радиусом обслуживания 500-800 м.

4.4 Здания размещают, как правило, с отступом от красной линии на 10-15 м. Вокруг них следует предусматривать проезд для пожарных машин шириной 3,5 м.

4.5 Стоянка для индивидуальных автомашин предусматривается из расчета не менее 10 машин на 100 мест.

4.6 В соответствии с требованиями РДС РК 3.01-05-2001 в проектах должно быть предусмотрено беспрепятственное и удобное перемещение маломобильных посетителей по участку территории бань и банно-оздоровительных комплексов.

При проектировании и строительстве зданий должна быть обеспечена их доступность для маломобильных групп населения, посещающих бани и банно-оздоровительные комплексы в соответствии с требованиями, установленными в разделе 7 настоящего документа. Данные требования уточняются в заании на проектирование с определением, при необходимости, числа инвалидов и видов инвалидности.

4.7 Бани и банно-оздоровительные комплексы могут размещаться в отдельностоящих зданиях, в одном здании с прачечными, а также в объемах общественных зданий и бытовых корпусов промышленных предприятий.

При проектировании бань и банно-оздоровительных комплексов, размещаемых в объемах зданий другого функционального назначения, следует помимо настоящих норм руководствоваться также требованиями соответствующих СНиП, установленных для этих зданий и действующих на территории Республики Казахстан.

4.8 Бани и банно-оздоровительные комплексы классифицируются по разрядам:

- второго разряда - до 50 мест;

- первого разряда - 50-200 мест;

- высшего разряда - свыше 200 мест.

По вместимости бани и банно-оздоровительные комплексы подразделяются на:

- малой вместимости - до 20 мест;

- средней вместимости - от 20 до 100 мест;

- большой вместимости - свыше 100 мест.

4.9 Вместимость бань определяется по числу мест во всех раздевальных, в закрытых ванных и душевых кабинах и в номерах.

4.10 Высота этажей зданий бань вместимостью менее 100 мест должна быть 3,3 м, вместимостью 100 мест и более - 3,6 м. Число этажей должно быть не более 5.

4.11 Несущие конструкции зданий бань и банно-оздоровительных комплексов должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе их строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность:

- разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации зданий;

- недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или зданий в целом вследствие деформаций или образования трещин.

4.12 Конструкции и основания зданий должны быть рассчитаны на восприятие следующих нагрузок и воздействий:

- постоянные нагрузки от собственного веса несущих и ограждающих конструкций;

- снеговые нагрузки для данного района строительства;

- ветровые нагрузки для данного района строительства;

- опасные геофизические воздействия в данном районе строительства.

Нормативные значения перечисленных нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузке должны быть приняты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.13 Используемые при проектировании конструкций методы расчета их несущей способности и деформативности должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на конструкции из соответствующих материалов.

При размещении зданий бань и банно-оздоровительных комплексов на подрабатываемой территории, на просадочных грунтах, в сейсмических районах, а также в других сложных геологических условиях следует учитывать дополнительные требования соответствующих норм и правил.

4.14 Фундаменты зданий бань и банно-оздоровительных комплексов должны быть запроектированы с учетом физико-механических характеристик грунтов, предусмотренных действующими нормативными документами, характеристик гидрогеологического режима на площадке застройки, а также степени агрессивности грунтов и грунтовых вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям и должны обеспечить равномерность осадок оснований под элементами зданий.

4.15 Для зданий и помещений следует предусматривать системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков, противопожарного водопровода в соответствии с действующими нормативными документами и нормами раздела 8 данного документа.

4.16 Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха зданий, а также дымоудаление во время пожара следует проектировать в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями разделов 7-9 настоящего документа.

На вводах тепловых сетей в здании следует предусматривать тепловые пункты (ЦТП и ИТП).

4.17 Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха. Системы отопления здания должны быть оснащены приборами для уменьшения требуемого теплового потока в нерабочее время. При централизованном снабжении холодной и горячей водой, электроэнергией, газом и теплом и при наличии в здании нескольких групп помещений, принадлежащих разным организациям или собственникам, каждая такая группа помещений должна быть оснащена приборами учета расхода энергии и воды.

4.18 В зданиях бань и банно-оздоровительных комплексов следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, устройства городской телефонной связи, проводного вещания и телевидения, пожарную и охранную сигнализацию, систему оповещения о пожаре, устройства сигнализации загазованности, задымления и затопления в соответствии с действующими нормативными документами. В банях I и высшего разрядов следует предусматривать электрочасофикацию.

В соответствии со специальными требованиями, установленными в задании на проектирование, банно-оздоровительные комплексы или их отдельные помещения оборудуются устройствами местной (внутренней) телефонной связи.

4.19 Электротехнические устройства следует проектировать в соответствии с действующими нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке.

4.20 Молниезащита должна быть выполнена с учетом наличия трубостоек телефонной сети или сети проводного вещания в соответствии с действующими нормативными документами

4.21 Газоснабжение следует проектировать в соответствии с действующими нормативными документами по газоснабжению и безопасности в газовом хозяйстве.

4.22 В зданиях высотой 4-5 этажей следует предусматривать пассажирские лифты. Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения до двери ближайшего пассажирского лифта должно быть не более 60 м.

Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовой холл. При наличии не более 2 лифтов выходы из них допускается располагать непосредственно на лестничной площадке.

Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:

- при однорядном расположении лифтов - 1,3 наименьшей глубины кабины лифтов;

- при двухрядном расположении - удвоенной наименьшей глубины кабины, но не более 5 м.

Перед лифтами с глубиной кабины 2100 мм и более ширина лифтового холла должна быть не менее 2,5 м.

4.23 В зданиях бань и банно-оздоровительных комплексов следует предусматривать систему очистки от мусора и пылеуборку, временного (в пределах санитарных норм) хранения мусора и возможность его вывоза.

Систему удаления мусора из здания следует рассчитывать исходя из региональных нормативов суточного накопления мусора (с учетом степени благоустройства здания).

Средства удаления мусора из здания должны быть увязаны с системой очистки населенного пункта.

4.24 Мусоропроводы рекомендуется предусматривать в 5-этажных зданиях. Необходимость устройства мусоропроводов устанавливают заданием на проектирование при наличии обоснования. Для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную камеру или хозяйственную площадку с твердым покрытием.

4.25 По требованию заказчика-застройщика в состав документации на здания бань и банно-оздоровительных комплексов должна дополнительно включаться инструкция по эксплуатации. Она должна содержать требования и положения, необходимые для обеспечения безопасности зданий и помещений в процессе эксплуатации, в том числе сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых элементов каркаса, скрытых электропроводок и инженерных сетей, а также предельные значения нагрузок на элементы конструкций зданий и на их электросеть. Эти данные могут быть представлены в виде копий исполнительной документации.

4.26 Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей здания, площади помещений, строительного объема, площади застройки и этажности зданий бань и банно-оздоровительных комплексов должны соответствовать правилам, установленным в СНиП РК 3.02-02-2001.

### 5 ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ

5.1 Состав, расчет и размещение помещений

5.1.1 Состав помещений бань и банно-оздоровительных комплексов определяется заданием на проектирование с учетом их вместимости, градостроительных требований, местных условий.

5.1.2 Помещения в зданиях бань и банно-оздоровительных комплексов, как правило, составляют следующие основные функциональные группы :

- входная группа помещений, в том числе: вестибюль, аванвестибюль с кассой, местом для охранника, гардероб, ожидальные;

- гигиенические помещения, в том числе: раздевальные, мыльные, душевые (с открытыми кабинами), парильные, сауны, ванные кабины, душевые кабины, санузлы;

- бассейны, в том числе: купально-плавательные (в банях более 50 мест и в банно-оздоровительных комплексах); микробассейны; плескательные бассейны (в детских отделениях);

- помещения оздоровительного назначения, в том числе: оздоровительные души, оздоровительные ванны, массажные, фотарии, комнаты отдыха, залы для тренажеров, для  гимнастики и для аэробики;

- помещения дополнительного обслуживания, в том числе: парикмахерская, косметический кабинет, кабинеты педикюра и маникюра, мелкий ремонт одежды, прокат банно-купальных принадлежностей, прачечная срочной стирки, буфет или кафе и др. по заданию на проектирование;

- служебные и подсобные помещения, в том числе: помещения администрации, касса, кабинет врача (при наличии помещений оздоровительного назначения), помещения обслуживающего персонала мыльных и душевых;

- помещения технического обслуживания здания, в том числе: ремонтные мастерские, кладовые различного назначения и т.п.;

- помещения для инженерного оборудования, в том числе: венткамеры, электрощитовые и т.п.

5.1.3 Бани должны иметь мужское и женское отделения. Вестибюли и гардеробы могут быть общими для мужского и женского отделений.

5.1.4 Бани 2-го разряда состоят из ванно-душевого отделения (10 % расчетной площади) и банного отделения (90 %).

Бани и банно-оздоровительные комплексы 1-го разряда состоят:

- из ванно-душевого отделения (15 % расчетной площади);

- банного отделения, оздоровительного отделения - (10 %);

- номеров (10 %);

- купально-плавательного бассейна, рассчитываемого на 15 % от вместимости отделения, при котором он проектируется.

Бани и банно-оздоровительные комплексы высшего разряда включают:

- детские отделения (по заданию на проектирование) - (5 % расчетной  площади);

- ванно-душевые отделения - (10 % расчетной площади);

- банное отделение - (10 %);

- номера - (8 %);

- купально-плавательный бассейн, рассчитываемый на 15 % от вместимости отделения, при котором он проектируется.

5.1.5 Бани вместимостью 20 мест и менее допускается проектировать с одним отделением для  попеременного обслуживания мужчин и женщин.

Раздевальные и ожидальные в этих банях допускается объединять.

5.1.6 В банях вместимостью от 50 до 200 мест в женских и мужских отделениях необходимо предусматривать места для посетителей с детьми, а в банях вместимостью 200 мест и более - детские отделения из расчета 10 % вместимости гигиенических помещений. Входы, вестибюли и гардеробные детских отделений допускается объединять с общими вестибюлями и гардеробными.

5.1.7 При использовании бань в качестве санитарных пропускников должны быть предусмотрены:

- запасные двери между женским и мужским отделениями в мыльных и душевых;

- специальные обмывочные души в мыльных, в проходах между скамьями;

- душевые установки для дополнительного обмыва, расположенные при выходе из мыльной и душевой в раздевальную чистой половины санпропускника;

- устройства для периодической дезинфекции помещений и оборудования;

- стационарные дезинфекционные камеры в банях на 200 мест и более, состав помещений и оборудование которых определяется специальным заданием;

- помещения приема необработанной одежды и выдачи обработанной одежды, расположенные смежно с соответствующими раздевальными;

- специальные  площадки на территории площадью 0,06 га для бань на 50 и менее мест и 0,1 га - для бань свыше 50 мест.

5.1.8 В мыльных и душевых следует предусматривать помещения для мойщиков размером 2,25 х 1,4 м, отделенные от общего помещения стенками высотой  1,5 м, из расчета одно место на каждые 50 мест в мыльной или душевой.

5.1.9 Перегородки в закрытых душевых и ванных кабинах должны быть сплошными на всю высоту помещения. Перегородки в раздевальных этих кабин должны быть высотой 2,5 м от пола.

Открытые душевые кабины в мыльных и душевых размером 0,9 х 0,9 м следует отделять перегородками высотой 2 м, расстояние от пола до низа перегородки должно быть 0,2 м.

5.1.10 Входы в мыльные или душевые, а также вход в помещение купально-плавательного бассейна из мыльных или душевых следует предусматривать через тамбуры.

5.1.11 Планировка основных помещении бассейна должна соответствовать гигиеническому принципу поточности: продвижение посетителей осуществляется по функциональной схеме - гардероб, раздевальня, душевая, ножной душ, ванна бассейна.

5.1.12 У входа в помещение бассейна необходимо предусматривать проходной ножной душ.

5.1.13 Ванны купально-плавательных бассейнов допускается проектировать произвольной формы. По периметру ванны следует предусматривать обходную дорожку шириной 1,5 м при входе и 0,8 м - в остальной части.

Площадь водной поверхности в купальном бассейне принимается не превышающей 400 м2, глубина ванны бассейна - 1,5 м.

При площади водной поверхности бассейнов до 100 м2 в ваннах бассейнов следует предусматривать одну лестницу, свыше 100 м2 - две лестницы.

5.1.14 Микробассейны располагаются вблизи выходов из парильных. Число микробассейнов определяется из расчета один микробассейн на каждую мыльную или душевую (с открытыми кабинами). Ванна детского плескательного бассейна может быть произвольной формы с площадью водной поверхности не более 10 м2, глубиной не более 0,6 м.

5.1.15 В составе помещений плавательного бассейна спортивно-оздоровительного назначения должны быть предусмотрены комната для медицинского персонала с выходом на обходную дорожку и помещение производственной лаборатории для проведения анализов.

5.1.16 Помещение для фотария располагают вблизи раздевальных.

5.1.17 При раздевальных и ожидальных ванно-душевого подразделения предусматриваются санузлы из расчета один унитаз на каждые 30 мест в женском отделении, один унитаз и один писсуар на 45 мест в мужском отделении и один умывальник на санузел.

5.1.18 Буфеты и кафе целесообразно размещать вблизи ожидальных.

5.1.19 Помещения оздоровительно-профилактического обслуживания в банях вместимостью более 200 мест должны быть обособлены и иметь свои ожидальные, раздевальные и комнаты отдыха. В банях вместимостью более 300 мест допускается устройство отдельных входов, вестибюлей и гардеробных для этих помещений.

5.1.20 Ванные и душевые кабины в помещениях оздоровительно-профилактического обслуживания должны быть открытыми в сторону служебного соединительного коридора, который должен быть шириной не менее 0,9 м.

5.1.21 Комплекс помещений бань сухого жара (саун) должен располагаться так, чтобы можно было предусмотреть обособленный вход в этот комплекс. Сауны не допускается размещать в подвалах.

5.1.22 Помещения парикмахерской целесообразно размещать на первом этаже для обеспечения возможности устройства входа с улицы.

Не допускается размещение парикмахерской в подвальном этаже. Допускается размещение в цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной отметки тротуара не более 0,5 м, при этом высота помещений должна быть не менее 2,7 м.

5.1.23 В состав парикмахерской должны входить:

-гардеробная;

- комната отдыха и приема пищи с необходимым оборудованием;

- туалет;

- кладовые для хранения инвентаря, мусора, белья, парфюмерно-косметических, а также моющих, дезинфицирующих и педикулицидных средств.

Допускается совмещение комнаты приема пищи с гардеробной персонала, а также вестибюля с гардеробом для посетителей и залом ожидания.

5.1.24 Высота рабочих помещений парикмахерской должна быть не менее 3,0 м, бытовых помещений - не менее 2,7 м. Допускается высота помещений - 2,7 м для парикмахерской вместимостью до трех рабочих мест.

Глубина помещений парикмахерской при одностороннем естественном освещении не должна превышать 6 м.

При планировке помещения парикмахерской следует учитывать, что расстояния между рабочими местами должны быть 1,8 м, от крайнего кресла до стены - 0,7 м.

5.1.25 Кабинеты: косметический, маникюра и педикюра должны размещаться в отдельных изолированных помещениях.

В парикмахерских залах до 3 рабочих мест допускается размещение одного рабочего места для маникюра при наличии дополнительной площади не менее 6 м2.

В одном косметическом кабинете допускается размещать до 3 рабочих мест при условии их изоляции перегородками высотой 1,8 -2,0 м.

5.1.26 Косметический кабинет проектируется из расчета 8 м2 на одно рабочее место. При одном рабочем кресле площадь кабинета должна быть не менее 15 м2. При кабинете должны быть: подсобное помещение из расчета 1,5 м2 на одно рабочее место, но не менее 5 м2, а также помещение для стерилизации площадью не менее 6 м2.

Отдельное помещение для ожидания и санузел для косметического кабинета могут не предусматриваться.

5.1.27 Площадь педикюрного кабинета определяется, исходя из расчета 8 м2 на одно рабочее место.

5.1.28 Массажные кабинеты размещаются при раздевальных гигиенических помещений или при бассейнах. Площадь этих кабинетов определяется из расчета 9 м2 на одно рабочее место.

5.1.29 В банях 1 и высшего разрядов следует предусматривать прачечные срочной стирки белья из расчета 1-1,5 кг белья в смену на одно место.

5.1.30 Размещение и планировка производственных помещений прачечной должны производиться с учетом следующей последовательности технологических процессов:

- прием и контроль белья;

- сортировка, хранение и составление партий белья;

- стирка и отжим, сушка и глажение;

- починка, подбор и упаковка;

- хранение и выдача белья.

Пересечение потоков грязного и чистого белья не допускается. Расположение стирального цеха выше первого этажа допускается в случае применения стиральных машин и центрифуг загрузочной массой не более 25 кг.

Входы в помещения приема белья и стирального цеха должны быть отдельными от входов в другие помещения.

5.1.31 Высота производственных помещений прачечной от отметки чистого пола до низа конструкций перекрытия должна быть не менее 3,6 м.

5.1.32 Комнаты обслуживающего персонала банных помещений и бассейна, кладовые белья, моечных принадлежностей и уборочного инвентаря должны размещаться при раздевальных.

5.1.33 Склад хлора для бассейнов рассчитывается на хранение в нем не более двух наполненных баллонов емкостью по 40 кг. Склад не допускается размещать в подвале здания. Он должен быть расположен у наружной стены и отделяться от других помещений ограждающими противопожарными перегородками 1-го типа. Выход из помещений хлораторной или склада хлора должен быть непосредственно наружу или наружу через тамбур.

Допускается предусматривать общий тамбур для выхода наружу из помещений хлораторной и склада хлора.

5.1.34 Над помещениями для приготовления коагулирующих и дезинфицирующих растворов не допускается располагать санитарные узлы и душевые.

5.1.35 Диспетчерский пункт (операторская) должен быть расположен на 1-ом этаже.

5.1.36 Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды могут располагаться в основном или отдельно стоящем здании.

5.1.37 Для размещения инженерных коммуникаций в здании под первым этажом предусматривают техническое подполье с высотой до низа выступающих конструкций не менее 1,9 м.

5.1.38 Площади помещений бань и банно-оздоровительных комплексов рекомендуется принимать согласно приложению 1.

5.2 Оборудование помещений

5.2.1 Раздевальные оборудуются отдельными сиденьями размером 0,9 х 0,5 м на одного посетителя и 1,2 х 0,5 м - для посетителей с детьми. В ряду должно быть не более шести сидений. В раздевальных следует размещать по одному умывальнику на 72 места и одному ножному душу размером          0,85 х 1 м на 25 мест, но не менее одного умывальника и одного ножного душа. В каждой раздевальной должны быть предусмотрены напольные весы и фены (1 фен на 10 мест в женском отделении и 1 фен на 20 мест - в мужском).

5.2.2 Мыльные оборудуются скамьями размером 0,5 х 1 м (не более 6 скамей в одном ряду); расстояние между скамьями в ряду - 5 см, между скамьей и стеной - 10 см. Скамьи для инвалидов следует предусматривать размером 0,5 х 1,8 м. Количество этих скамей принимается из расчета 3 % общего числа мест в мыльной.

На каждые 6 мест мыльной должны быть предусмотрены водоразборные колонки, огражденные экранами высотой 1,5 м, низ экрана - на расстоянии 0,2 м от пола. На каждые 12 мест предусматривается душ для обмывания в открытой кабине.

5.2.3 Закрытые ванные и душевые кабины оборудуются:

- ванная кабина - ванной с душем, поручнями, настенной мыльницей и крючками для мочалок;

- душевая кабина - душем, поручнями, настенной мыльницей и крючками для мочалок.

Раздевальные закрытых ванных и душевых кабин оборудуются жесткими сиденьями для раздевания, зеркалами, вешалками для одежды и полотенец.

5.2.4 Ширину проходов между оборудованием в помещениях бань следует назначать в соответствии с приложением 2.

5.2.5 Парильные русского типа оборудуются полками и печью-каменкой. Высота от полки до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м. На полках должны быть отдельные скамьи размером 1,2 х 0,5 м, а также 1 скамья для лежания размером 1,8 х 0,5 м. Водоразборные краны на полках устанавливать не допускается.

5.2.6 Печи-каменки следует размещать с учетом направления выброса пара. При направлении выбрасываемого пара на наружную стену необходимо предусматривать защитную стенку между печью и наружной стеной, не допускается выброс пара на дверной и оконный проемы.

Топка печи-каменки должна выходить в смежное с парильной специальное помещение.

5.2.7 Парикмахерская оборудуется туалетными столами с раковинами для мытья волос и умывальником для мастера.

При наличии специального места для мытья волос допускается установка туалетных столиков без раковин.

В парикмахерских на 3 и менее рабочих мест допускается иметь в зале одну раковину для мытья волос и один сушиар.

5.2.8 В педикюрных кабинетах должно быть не менее 2 ванн для ног с подводкой горячей и холодной воды.

5.2.9 В массажном кабинете следует предусматривать умывальную раковину.

5.2.10 В косметическом кабинете следует предусматривать умывальные раковины из расчета одна раковина на 3 рабочих места.

5.2.11 Оборудование бытовых помещений для обслуживающего персонала предусматривается в соответствии с расчетными нормативами и правилами, приведенными в приложении З.

# 6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1 Обеспечение безопасности людей при пожаре

6.1.1 При проектировании зданий бань и банно-оздоровительных комплексов следует применять правила противопожарной защиты людей и зданий в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2002 к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 3.6 и помещениям этого класса, встроенным в здания другой функциональной пожарной опасности, а также дополнительные требования пожарной опасности, установленные в данном СНиПе, обусловленные спецификой зданий бань и банно-оздоровительных комплексов.

6.1.2 Число эвакуационных выходов из здания и с этажа здания устанавливается в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2002.

Этажи зданий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Допускается предусматривать один эвакуационный выход из подвальных и цокольных этажей, если их площадь не превышает 300 м2 или в них пребывает одновременно не более 15 чел.

Допускается предусматривать один эвакуационный выход со второго этажа двухэтажного здания при условии, что высота расположения этажа не превышает 6 м, а численность людей на этаже не превышает 20 чел.

6.1.3 Автоматические установки тушения и обнаружения пожара, системы оповещения о пожаре следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а также специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

6.1.4 Ширину эвакуационного выхода на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности:

- С 0	не более	165  чел.;

- С 1	-«-	115  -«- ;

- С2, С3	-«-	80    -«- .

Минимальная  ширина эвакуационных выходов должна устанавливаться с учетом требований СНиП РК 2.02-05-2002.

6.1.5 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более, указанного в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояние, м, при плотности людского потока в коридоре *), чел/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 | св.2 до 3 | св.3 до 4 | св.4 до 5 | св. 5 |
| А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами |  |  |  |  |  |
| С0 | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| С1 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| С2, С3 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл |  |  |  |  |  |
| С0 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| С1 | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| С2, С3 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| *) Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади коридора на пути эвакуации. |  |  |  |  |  |

6.1.6 Ширина лестничного марша должна быть не менее расчетной ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,2 м и не менее 0,9 м для лестниц, ведущих на этаж с числом одновременно пребывающих в нем  до 5 чел.

Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.

6.1.7 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как  из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажей, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажей, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной  перегородкой I-го типа. Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются. Допускается эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санузлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа.

6.1.8 Устраивать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени не следует.

6.1.9 В вестибюлях, коридорах, раздевальных, мыльных, душевых, парных, бассейнах и на лестничных клетках необходимо предусматривать аварийное освещение для эвакуации людей.

6.1.10 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 6.2.

Таблица 6.2

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число эвакуируемых, чел., с одного этажа здания при высоте расположения этажа, м, (по СНиП РК 2.02-05-2002) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 5 | До 9 | До 12 | Более 12 |
| I, II | C0 | 70 | 40 | 20 | 15 |
| II III IV | C1 C0, C1 C0, C1 | 50 | 35 | 15 | 15 |
| IV V | С2, С3 Не норм. | 30 | - | - | - |

6.1.11 При устройстве прохода к наружным лестницам через плоские кровли или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее REI 30 класса пожарной опасности К0, ос-нование под кровлю должно быть класса К0, кровля - не ниже РП-1.

6.1.12 Лестничные клетки, кроме лестниц подвалов, следует проектировать с оконными проемами  в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2.

В 50 % (но не более) лестничных клеток двухэтажных и трехэтажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение.

6.1.13 Одна из внутренних лестниц в зданиях I и II степеней огнестойкости высотой до 28 м может быть открытой на всю высоту здания при условии, если помещение, где она расположена, отделено от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

При устройстве автоматического пожаротушения во всем здании отделять помещения с открытой лестницей от коридоров и других помещений не обязательно.

В зданиях I и II степеней огнестойкости внутренняя лестница из вестибюля до второго этажа может быть открытой, если вестибюль отделен от коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

При размещении в цокольном или подвальном этаже фойе, гардеробных, курительных и уборных можно предусматривать отдельные открытые лестницы из подвального или цокольного этажа до первого этажа.

6.1.14 В банях и банно-оздоровительных комплексах расчетной площадью более 200 м2 входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отдельными от входов и лестниц для посетителей.

#### 6.1.15 На путях эвакуации не допускается применение отделочных материалов, не соответствующих требованиям, установленным в СНиП РК 2.02-05-2002.

6.2 Предотвращение распространения пожара

6.2.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий (по СНиП РК 2.02-05-2002) и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.3.

При оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.3 площади допускается увеличивать на 100 % в зданиях I и II степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0.

В таблице 6.3 установлены нормы для категорий зданий и пожарных отсеков при предусмотренных сочетаниях степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. При других сочетаниях, не предусмотренных настоящей таблицей, площадь этажа и высота здания принимаются по наиболее низкому из этих показателей для данной категории здания.

6.2.2 Степень огнестойкости зданий бань и банно-оздоровительных комплексов вместимостью более 20 мест должна быть не ниже III.

Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных зданий с двухэтажной частью, занимающей менее 15 % площади застройки здания, следует принимать как для одноэтажного здания.

Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также отделенных противопожарными стенами других зданий и сооружений, допускается принимать на одну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости здания.

6.2.3 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т.п.).

6.2.4 Помещения банно-оздоровительных комплексов, размещаемые в составе общественных центров или в общественных зданиях другого назначения, следует отделять от помещений другого назначения противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 2-го типа.

6.2.5 В помещениях кладовых площадью более 36 м2 при отсутствии окон следует предусматривать вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2 % площади помещения и снабженные на каждом этаже клапанами с автоматическим и дистанционным приводом. Расстояние от клапана дымоудаления до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 20 м.

6.2.6 В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2.

6.2.7 Ограждающие конструкции переходов между зданиями должны иметь предел огнестойкости и класс пожарной опасности, соответствующие основному зданию.

6.2.8 Ограждающие конструкции шахт лифтов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2002.

6.2.9 При устройстве встроенных бань сухого жара (саун) необходимо соблюдение следующих требований:

- комплекс помещений сауны должен быть выделен в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности СО и С1 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов С0-С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее RЕI 60.

- комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу; не допускается устройство выхода непосредственно в вестибюль и холлы, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из других помещений зданий;

Таблица 6.3

| Степень огнестойкости зданий | Класс конструктивной пожарной опасности | Допустимая высота зданий, м | Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м2, при числе этажей: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4-5* |
| I | С0 | 50 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| II | С0 | 50 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| II | С1 | 28 | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| III | С0 | 15 | 3000 | 2000 | 2000 | 1200 |
| III | С1 | 12 | 2000 | 1400 | 1200 | 800 |
| IV | С0 | 9 | 2000 | 1400 | 1200 | - |
| IV | С1 | 6 | 2000 | 1400 | - | - |
| IV | С2,СЗ | 6 | 1200 | 800 | - | - |
| V | Не норм. | 6 | 1200 | 800 | - | - |
| Примечания 1 Высота зданий здесь и далее в разделе 6 определяется в соответствии со СНиП РК 2.02-05-2002 (примечание к 1.5*) и измеряется от поверхности проезда пожарных машин до нижней границы открывающегося проема верхнего этажа, не считая верхнего технического; 2 Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число этажей. |  |  |  |  |  |  |

- объем парильной сауны должен быть не менее 8 м3 и не более 24 м3. Высота помещения парильной не должна быть менее 1,9 м;

- мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода - изготовителя электрокаменки) и иметь соответственно не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы. Пульт управления электрокаменкой следует размещать в сухом помещении перед парильной. Защита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной;

- расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.

- в парильной должна быть предусмотрена вентиляция. Между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм. Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110 °С;

- помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством (перфорированными сухотрубами, присоединенными к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную. Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается;

- помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями.

6.2.10 В парильных русского типа тип печи-каменки определяется заданием на проектирование в соответствии с технико-экономическим обоснованием.

При использовании печей-каменок на газообразном топливе необходимо предусматривать установку приборов  автоматики безопасности горения.

Топка печи-каменки должна выходить в смежное с парильной помещение.

Стены парильных помещений следует отделывать древесиной лиственных пород.

# 7 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

7.1 Здания бань и банно-оздоровительных комплексов должны быть запроектированы, возведены и оборудованы таким образом, чтобы предупредить риск получения травм при передвижении внутри и около зданий, при входе и выходе из зданий, а также при пользовании их элементами и инженерным оборудованием.

7.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, техническим этажам, эксплуатируемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать безопасность передвижения людей и удобство перемещения оборудования. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается. Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- или трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более18 подъемов.

Уклон маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, следует принимать не более 1:2.

Уклон маршей лестниц, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5.

Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более:

- внутри здания 1: 6;

- снаружи здания 1: 8.

7.3 Высота ограждений лестниц, балконов, террас, кровли и в других местах опасных перепадов  высот должна быть достаточной для предупреждения падения и быть не менее 0,9 м. Ограждения из металлических конструкций должны выполняться в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Казахстан нормативных документов.

Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.

7.4 Приборы отопления, расположенные в залах подготовительных занятий (аэробика, зал с тренажерами) на высоте до 2 м от пола, должны иметь защитные панели или решетки.

7.5 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуаров более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.

7.6 При устройстве криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц - не менее 0,12 м.

7.7 При перепаде полов более 1 м по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее возможность падения людей.

7.8 В зданиях должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий. Эти мероприятия устанавливаются в задании на проектирование.

7.9 При теплоснабжении здания или отдельных групп помещений от централизованных, автономных или индивидуальных источников теплоты согласно действующим нормативным документам, размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами.

7.10 Конструктивные решения элементов зданий (в том числе расположение пустот, способы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройства вентиляционных отверстий и размещение тепловой изоляции и т. д.) должны предусматривать защиту от проникновения грызунов.

7.11 Инженерные системы зданий должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах и указаний инструкций заводов-изготовителей оборудования.

7.12 Для обеспечения безопасности следует соблюдать следующие правила:

- температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 °С, допускается 90 °С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком, температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40 °С;

- температура горячего воздуха на расстоянии   10 см от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70 °С;

- температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60 °С;

- подача пара в парильные непосредственно из котельной не допускается.

7.13 Агрегаты и приборы, смещение которых может привести к пожару или взрыву, в зданиях, возводимых в сейсмических районах, должны быть надежно закреплены.

7.14 Печи-каменки в парильных следует размещать так, чтобы направление выброса пара было безопасным для посетителей. При направлении выбрасываемого пара на наружную стену необходимо предусматривать защитную стенку между печью и наружной стеной.

7.15 Покрытие полов в помещениях с мокрым режимом, а также дно бассейнов на глубине менее 1,8 м должно быть из нескользких материалов.

7.16 Светильники в помещениях с мокрым и влажным режимом должны быть с соответствующей степенью защиты.

В парильных должны устанавливаться светильники с лампами накаливания, с термостойким стеклом, защищенным мелкоячеистой сеткой для предохранения людей от падения осколков стекла.

7.17 Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.

В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.

Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.

7.18 В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление.

В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала.

7.19 Размещение вводно-распределительного устройства под помещениями купально-плавательных бассейнов, мыльных, парных, ванных, душевых и уборных запрещается.

Установка выключателей в вышеуказанных помещениях не допускается.

7.20 Для обеспечения безопасности путей движения, мест обслуживания и отдыха маломобильных посетителей должны быть предусмотрены мероприятия, перечисленные ниже:

- в здании должно быть не менее одного входа с поверхности земли, приспособленного для маломобильных посетителей, а также из каждого подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием и доступного для маломобильных посетителей;

- дверные проемы должны иметь ширину в чистоте не менее 0,9 м и не должны иметь порогов. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,025 м;

- ширина полосы движения прохода в чистоте как в здании, так и на участке должна быть при движении кресла-коляски в одном направлении не менее 1,5 м, а при встречном движении - не менее 1,8 м;

- размеры пространства для маневрирования кресел-колясок при повороте на 90° следует принимать не менее 1,4 х 1,4 м, а при развороте на 180° - не менее 1,4 х 1,5 м.  В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность полного разворота кресла-коляски при радиусе разворота не менее 0,75 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м;

- для внутренних лестниц ширина проступей должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 0,15 м. Для наружных открытых лестниц рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м.При расчетной ширине лестниц более 2,5 м следует предусматривать дополнительные разделительные поручни.

- ширина пандуса при одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м, а при двустороннем движении - не менее 1,8м.

Все продольные уклоны на путях движения не должны превышать соответствующие параметры, разрешенные для пандусов.

Максимальная высота одного подъема пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %.

- площадка для поворота должна быть Одинаковой ширины с маршем лестницы или пандуса и иметь глубину на горизонтальном участке не менее - 1,5 м;

Поперечный уклон ступеней, пандусов и входных площадок не должен превышать 2 %.

- габариты кабины лифта, предназначенного для пользования посетителями на креслах-колясках, должны быть в чистоте не менее, м:

- ширина - 1,1;

- глубина - 1,5;

- ширина дверного проема - 0,9.

Пространство перед входом в лифт с автоматической дверью, используемой посетителями на креслах-колясках, должно иметь глубину не менее 1,4 м, а ширину - на 0,25 м шире двери лифта с каждой стороны.

При отсутствии в здании лифтов и невозможности устройства пандуса следует предусматривать установку специального подъемника или лифта, приспособленного для индивидуального пользования посетителями на креслах-колясках. Выходы из него следует располагать в уровне этажей, имеющих помещения, посещаемые инвалидами;

- ванны бассейнов должны быть оборудованы специальными устройствами для спуска в воду инвалидов с нарушениями опорного аппарата, душевые кабины для инвалидов - комплексом специальных поручней.

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

При проектировании и строительстве зданий должны быть предусмотрены установленные настоящими нормами и правилами меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды.

8.1 Освещенность

8.1.1 Уровень естественного и искусственного освещения помещений зданий учреждений должен соответствовать требованиям СНиП РК 2.04-05-2002*.

8.1.2 Допускается проектировать без естественного освещения: помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спорта, помещения массажных, парильных, закрытые ванные и душевые кабины, помещения бань сухого жара, помещения для стоянки машин, кладовые, буфетные, помещения для приготовления растворов в прачечной и другие в соответствии с приложением 4, где установлен перечень помещений, размещаемых в подвале.

Освещение только вторым светом можно предусматривать в помещениях, которые допускается проектировать без естественного освещения, а также раздевальных оздоровительных комплексов, ожидальных, мыльных, душевых.

8.1.3 В зданиях, проектируемых для строительства в районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше, световые проемы помещений с постоянным пребыванием людей и помещений, где по технологическим и гигиеническим требованиям не допускается проникновение солнечных лучей или перегрев (помещения для тренажеров, аэробики, массажная и др.), световые проемы при ориентации в пределах 130-315° должны быть оборудованы солнцезащитой.

8.1.4 Коэффициент естественного освещения (КЕО) для помещений кабинетов педикюра, маникюра, косметического должен быть не менее 1,5 %, в помещениях парикмахерских - не ниже 1 %.

8.1.5 Уровень искусственной освещенности следует принимать для этих помещений по таблице 8.1.

8.2 Теплоснабжение, отопление и вентиляция

8.2.1 Теплоснабжение, отопление и вентиляцию бань и банно-оздоровительных комплексов следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2.2 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.

8.2.3 Для бань и банно-оздоровительных комплексов следует предусматривать центральное отопление и приточно-вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением.

В банях 2 разряда вместимостью до 50 мест допускается предусматривать вентиляцию с естественным побуждением.

Для центральных систем отопления бань и банно-

оздоровительных комплексов в качестве теплоносителя следует предусматривать воду температурой 95 °С.

8.2.4 При теплотехнических расчетах наружных ограждающих конструкций температуру воздуха в парильных необходимо принимать равной 65 °С, в бассейнах - 27 °С.

Относительную влажность воздуха следует принимать:

- в парильных 85 %;

- в помещениях купально-плавательных, мыльных, душевых и ванных кабинах-75 %;

- в залах ванн бассейна - 67 %.

8.2.5 Температуру воздуха для проектирования систем отопления, а также вентиляции для холодного периода года и кратность воздухообмена в помещениях бань и банно-оздоровительных комплексов следует принимать по таблице 8.2.

8.2.6 При проектировании отопления помещений мыльных, парильных, ванных и душевых, ограждающие конструкции которых не являются наружными стенами, покрытиями или чердачными перекрытиями, следует проверять достаточность числа нагревательных приборов для каждого периода года.

8.2.7 Подачу теплоносителя в нагревательные приборы систем центрального отопления следует предусматривать в банях вместимостью менее 50 мест одним трубопроводом для всех помещений; в банях вместимостью 50 мест и более - двумя трубопроводами, один из которых - для нагревательных приборов, расположенных в помещениях, ограждающие конструкции которых являются наружными стенами, покрытиями или чердачными перекрытиями, другой - для остальных помещений.

8.2.8 В помещениях раздевальных, мыльных, душевых и купальных бассейнов допускается предусматривать устройство воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией без рециркуляции воздуха, но с учетом возможности рециркуляции воздуха в нерабочее время.

8.2.9 Прокладку трубопроводов отопления и теплоснабжения следует предусматривать открытой. В помещениях с мокрым режимом трубопроводы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия должны быть заключены в гильзы с гидроизоляцией.

8.2.10 Для залов ванн бассейнов, залов для подготовительных занятий, помещений насосно-фильтровальной, хлораторной и озонаторной необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции. Пульты для включения систем вентиляции, обслуживающих хлораторную и озонаторную, должны быть вне помещений, где они расположены.

8.2.11 Воздухообмены в помещениях купально-плавательных бассейнов и фотариев следует определять из условия удаления излишков явного тепла и влаги при расчетных параметрах наружного воздуха «А».

8.2.12 Подачу приточного воздуха во все помещения следует предусматривать в верхнюю зону, а в помещения купально-плавательных бассейнов - в нижнюю и частично в верхнюю зоны.

Таблица 8.1 - Уровни искусственной освещенности в помещениях парикмахерских

| №№ п/п | Наименование помещений | Разряд и подразряд зрительной работы | Относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, % | Искусственное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения, лк | коэффициент пульсации, % |
| 1 | Косметический кабинет | А 1 | не менее 70 | 500 | 10 |
| 2 | Кабинеты маникюра и педикюра | А 1 | не менее 70 | 500 | 10 |
| 3 | Парикмахерские помещения | А 2 | менее 70 | 400 | 10 |
| Примечание - указанные нормы искусственного освещения принимаются при наличии в помещениях естественного освещения. |  |  |  |  |  |

Таблица 8.2

| Помещение | Температура воздуха в помещении, °С | Кратность воздухообмена в помещениях, ч |  | Скорость движения воздуха, м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  |
| Вестибюль с гардеробом | 18 | 2 | - | 0,5 |
| Ожидальные | 18 | 2 | - | 0,5 |
| Раздевальные | 25 | 2,5 | 2 | 0,15 |
| Мыльные | 30 | 8 | 9 | 0,15 |
| Тамбуры между мыльной и раздевальной и перед бассейном | 25 | 10 | - | 0,15 |
| Душевые (с открытыми кабинами) | 25 | 10 | 11 | 0,15 |
| Парильные | 40 | - | 5 (периодического действия при отсутствии людей) |  |
| Ванные кабины (закрытые) | 25 | 6 | 7 | 0,15 |
| Душевые (с закрытыми кабинами) | 25 | 10 | 11 | 0,15 |
| Помещения купально-плавательных бассейнов | 26 | По расчету, но не менее 80 м3/ч наружного воздуха на одного посетителя |  | 0,2 |
| Помещения оздоровительных душей | 26 | 10 | 11 | 0,2 |
| Помещения оздоровительных ванн | 25 | 5 | 4 | 0,2 |
| Массажные | 22 | 4 | 5 | 0,5 |
| Фотарий | 25 | По расчету |  | 0,15 |
| Комнаты отдыха | 22 | 3 | 3 | 0,5 |
| Парикмахерские | 21 | - | 2 | 0,15 |
| Мастерские мелкого ремонта одежды | 16 | - | 1 | 0,5 |
| Буфеты, кафе | 18 | 2 | 3 | 0,5 |
| Кабинет врача | 20 | - | 1 | 0,5 |
| Комнаты обслуживающего персонала | 18 | - | 1 | 0,5 |
| Комната приема пищи | 18 | - | 1 | 0,5 |
| Кладовые | 15 | - | 1 | 0,5 |
| Уборные при раздевальных | 20 | - | 50 м3/ч на каждый унитаз |  |
| Помещения для запасных баков для воды | 5 | - | 0,5 |  |
| Насосно-фильтровальные | 16 | 2 | 3 |  |
| Склады: - баллонов с хлором реагентов, - хозяйственных химикатов | 10 10 | 5*) - | 12 2 |  |
| Зал ритмической гимнастики, залы тренажеров и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 18 | По расчету, но не менее 80 м3/ч на одного занимающегося |  | 0,5 |
| Хлораторные в бассейнах | 16 | 10 | 12 | 0,5 |
| Хлораторные с применением электролизных установок напорного типа (с электролизной циркуляционной воды) | 16 | 2 | 2 | 0,5 |
| *) Кроме того, должен быть предусмотрен естественный приток воздуха не менее чем в однократный объем в 1 час. |  |  |  |  |

8.2.13 Размещение вентиляционных каналов в толще наружных и внутренних стен помещений с мокрым и влажным режимами не допускается.

8.2.14 Вытяжные воздуховоды из помещений с мокрым режимом должны иметь уклон в сторону движения воздуха и устройства для отвода конденсата.

8.2.15 Для возмещения вытяжки из ванных и душевых кабин следует предусматривать поступления воздуха в них через раздевальные при кабинах. Для этой цели в верхней части перегородок ванных и душевых кабин следует предусматривать решетки и сетки.

8.2.16 Над помещениями с мокрым режимом следует предусматривать чердачные крыши с естественной вентиляцией по расчету. Над помещениями с влажным режимом допускаются вентилируемые беcчердачные покрытия. Минимальное сечение воздушных прослоек или каналов должно быть 50 мм.

Площадь продухов вентилируемых кровель следует принимать 1:400 от площади вентилируемой кровли.

8.2.17 Во избежание образования холодных потоков воздуха приборы отопления следует располагать под окнами и у глухих наружных стен.

В помещениях с влажным и мокрым режимами предусматривать в наружных стенах ниши для размещения нагревательных приборов не допускается.

8.2.18 Для проветривания помещений, не имеющих мокрого режима, в  оконных переплетах необходимо предусматривать открывающиеся фрамуги или форточки, расположенные в верхней чести проемов. Фрамуги и форточки должны быть изолированы от пространства между переплетами коробами.

8.2.19 В банях вместимостью 50 мест и более следует предусматривать обогрев полов помещений раздевальных и обходных дорожек бассейнов регистрами из гладких труб, укладываемыми в конструкцию пола. Температуру поверхности пола и обходных дорожек следует принимать 31 °С.

При выполнении обходных дорожек из нетеплопроводных материалов допускается не предусматривать их обогрев.

8.2.20 Процессы поддержания температуры воздуха в помещениях, т.е. работа общеобменной вентиляции, воздушно-тепловых завес и теплового пункта, в банях должны быть автоматизированы.

При этом следует предусматривать:

- автоматическое управление по поддержанию температуры поверхности пола в раздевальных и обходных дорожек бассейнов;

- управление водообменом воды в купально-плавательных бассейнах;

- в тепловом пункте - контроль и регистрацию основных технологических параметров: расхода температуры, давления;

- в банях вместимостью 50 мест и более рекомендуется предусматривать диспетчерский пункт (операторскую) для управления и контроля за поддержанием температуры воздуха в помещениях бани, поверхности пола в раздевальных и обходных дорожек бассейнов, уровня горячей и холодной воды в запасных уравнительных баках.

В запасных уравнительных баках для холодной и горячей воды необходимо устанавливать указатели уровня воды со световой и звуковой сигнализацией.

8.2.21 Воздушно-тепловые и воздушные завесы в главных входах в здания следует предусматривать при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства (расчетные параметры Б) минус 15 °С и при расчетном количестве посетителей и работающих в здании - 200 чел. и более. При неблагоприятных климатических условиях могут устраиваться входы с двойными тамбурами. Направление движения через тамбуры должно осуществляться с поворотом.

8.3 Водопровод и канализация

8.3.1 Водопровод и канализацию бань и банно-оздоровительных комплексов следует проектировать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов должны соответствовать установленным в действующих нормативных документах. При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания.

8.3.2 В банях следует предусматривать две системы водопровода:

- хозяйственно-питьевую - от наружных сетей;

- производственную - от запасных уравнительных баков.

К системе хозяйственно-питьевого водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в раздевальных, уборных, буфетах, парикмахерских, массажных кабинетах, купально-плавательные и плескательные бассейны, оздоровительные души, а также внутренние и наружные поливочные краны.

К системе производственного водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в мыльных, парильных, душевых, ванных, прачечных, а также контрастные микробассейны.

8.3.3 Для уборки помещений мыльных, парильных, душевых и обходных дорожек бассейнов следует предусматривать поливочные краны холодной и горячей воды.

8.3.4 Водоразборные колонки в банях должны иметь краны пробочного типа.

8.3.5 Для управления оздоровительным душем должны предусматриваться кафедры.

Холодную и горячую воду для оздоровительных душей следует подавать насосами под давлением от специальных баков холодной и горячей воды.

8.3.6 Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам.

Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы водопровода.

8.3.7 Для обеспечения соответствующего гигиеническим требованиям качества воды, плавательные бассейны должны оборудоваться системами, обеспечивающими водообмен в ваннах бассейна. При этом ванна должна наполняться до края переливных желобов.

Допустимая нагрузка на бассейн в единицу времени (количество человек в смену) должна определяться, исходя из нормативных требований к площади зеркала воды на 1 человека.

По характеру водообмена бассейны разделяются на следующие типы:

- рециркуляционный;

- проточный;

- с периодической сменой воды.

8.3.8 Водообмен с рециркуляцией воды (многократное использование с очисткой, дезинфекцией и одновременным пополнением убыли свежей водой) следует предусматривать в купально-плавательных бассейнах.

При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление  непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 л на каждого посетителя в сутки. Очистка и обеззараживание воды включает фильтрацию и ввод обеззараживающего агента.

При озонировании воды допускается добавление свежей воды не менее чем 30 л на каждого посетителя в сутки.

При рециркуляционном водообмене рециркуляционный расход должен быть не менее 2 м3/ч на каждого посетителя при хлорировании и бромировании, 1,8 м3/ч - при УФ-излучении и не менее 1,6 м3/ч - при озонировании.

Последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более ванн не допускается.

8.3.9 Отвод воды из ванн плавательных бассейнов на рециркуляцию может осуществляться через переливные устройства или через перекрытые решетками отверстия в дне, располагаемые в глубокой и мелкой частях ванн. Расчетную скорость движения воды в отводящих отверстиях следует принимать 0,4-0,5 м/с.

8.3.10 В бассейнах проточного типа площадь зеркала воды допускается не более 100 м2, при этом время полной смены воды должно быть не более   12 ч., а в ваннах для детей - не более 8 ч.

При невозможности обеспечения непрерывного протока водопроводной воды в ваннах бассейнов должна проводиться ежедневная полная смена воды.

8.3.11 Система подачи воды в ванны должна обеспечивать равномерное распределение ее по всему объему для поддержания постоянства температуры воды и концентрации дезинфектантов. Она должна быть оборудована кранами для отбора проб воды:

- поступающей - в бассейнах всех типов;

- до и после фильтров - в бассейнах рециркуляционного типа;

- после обеззараживания перед подачей воды в ванну бассейна.

8.3.12 У входа в бассейн из мыльной или душевой необходимо предусмотреть проходной ножной душ с поддоном шириной, исключающей возможность его обхода и длиной (по направлению движения из мыльной или душевой) не менее 1,8 м. Дно поддона должно иметь уклон в сторону мыльной или душевой не менее 0,01.

8.3.13 Системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, должны быть оборудованы приборами для определения количества рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна рециркуляционного или проточного типа.

8.3.14 В помещениях бань должны предусматриваться раздельные сети производственной и бытовой канализации.

8.3.15 Канализационные трубопроводы должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим затвором для исключения возможности обратного попадания стока и запаха из канализации в ванны.

8.3.16 Для удаления загрязненного верхнего слоя воды в стенках ванн должны предусматриваться переливные желоба или другие переливные устройства.

Уклон дна ванн к местам выпуска воды следует принимать не менее 0,01.

8.3.17 Сброс воды от проходных ножных душей и мытья обходных дорожек (а также от мытья стен и дна ванны после ее опорожнения) должен  осуществляться в канализацию. Сброс от промывки фильтров и избыточное количество подпиточной воды должны сбрасываться в водосток (при его наличии). Сброс воды при опорожнении ванн должен производиться после перхлорирования, необходимого времени контакта с дезинфектантом и дальнейшего дехлорирования, и может быть осуществлен в водный объект (а также на уборку территории, полив и т. п.).

8.3.18 Отвод сточных вод с полов помещений с мокрым режимом следует предусматривать через трапы диаметром 50 и 100 мм или в грязевые лотки. В тамбурах между раздевальными и мыльными или душевыми следует предусматривать трапы диаметром 50 мм. На проходах в мыльных устанавливать трапы не допускается, сток воды осуществляется в грязевые лотки.

8.3.19 В неканализованных районах населенных пунктов необходимо предусматривать устройство местных очистных сооружений. Метод очистки и место сброса сточных вод следует согласовывать с органами Государственного санитарного надзора Республики Казахстан.

8.3.20 Здания высотой 3 этажа и более с плоской кровлей должны оборудоваться системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней - на поверхность земли.

8.4 Гигиенические требования к конструкциям и материалам

8.4.1 Ограждающие конструкции зданий и помещений с мокрым режимом (парильные, мыльные, душевые и ванные помещения) и с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, уборные) должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов. Допускается устройство вентилируемых воздушных прослоек и каналов в соответствии с расчетом.

8.4.2 Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещения не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление влаги и пыли. Сопряжения стен и колонн с полами помещений с мокрым и влажным режимами должны быть закругленными.

8.4.3 Помещения с мокрым режимом (мыльные, душевые, ванные и душевые кабины, парильные русского типа) не следует размещать над помещениями с другими режимами.

8.4.4 Полы в помещениях с мокрым и влажным режимами должны быть стойкими к воздействию влаги и дезинфицирующих щелочных растворов, а также легко очищаться от загрязнения.

Полы мыльных, душевых и парильных должны иметь уклон 0,01-0,015 в сторону лотков и трапов. В помещениях с мокрым режимом поверхность пола должна быть нескользкой (рифленой).

Уровень чистого пола в помещениях с мокрым режимом должен быть на 30 мм ниже уровня пола других смежных помещений.

8.4.5 В бассейнах для покрытия обходных дорожек, стен и дна ванн должны использоваться материалы, устойчивые к применяемым реагентам и дезинфектантам и позволяющие проводить качественную очистку и дезинфекцию

8.4.6 Поверхность обходных дорожек должна быть нескользкой и иметь уклон 0,01-0,02 в сторону трапов или грязевых лотков.

8.4.7 Заполнения оконных и дверных проемов в помещениях с мокрым и влажным режимами следует устраивать из водостойких и биостойких материалов. Допускается предусматривать оконные переплеты из антисептированной древесины хвойных пород, защищенные от увлажнения лакокрасочными или другими покрытиями.

8.4.8 Используемые при строительстве материалы и изделия, подлежащие гигиенической оценке в соответствии с утвержденными Перечнями видов продукции и товаров, должны иметь гигиеническое заключение, выданное органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан.

##### 9 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

9.1 Здание, спроектированное и построенное в соответствии с действующими строительными нормами, должно сохранить прочность и устойчивость своих несущих конструкций в течение срока, установленного в задании на проектирование, при условии систематического технического обслуживания, соблюдения правил эксплуатации здания и сроков ремонта, установленных в инструкции по эксплуатации, указанной в пункте 4.25 данного документа.

9.2 При определении долговечности здания в проекте его реконструкции должны быть учтены факторы, снижающие ее срок: нерасчетные воздействия, связанные с изменившимися условиями эксплуатации здания и условиями окружающей среды, и как следствие влияния этих факторов - изменение физико-механических (химических) характеристик материалов несущих и ограждающих конструкций.

9.3 Основные неремонтируемые элементы несущих конструкций здания, которыми определяется его прочность и устойчивость, а также срок службы здания в целом, должны сохранять свои свойства в допустимых пределах с учетом требований действующих нормативных документов на строительные конструкции из соответствующих материалов.

9.4 Элементы, детали, оборудование с меньшими сроками службы, чем предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в инструкции по эксплуатации межремонтными сроками и с учетом требований задания на проектирование. Решение о применении менее или более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении межремонтных сроков устанавливается технико-экономическими расчетами.

9.5 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и высоких температур, агрессивной среды и других неблагоприятных факторов ли защищены согласно действующим нормативным документам.

Не допускается применение силикатного пустотелого кирпича, легких и ячеистых бетонов и других влагоемких материалов.

Марку по морозостойкости материалов, применяемых для наружных стен помещений с мокрым и влажным режимами, следует принимать в соответствии с действующими нормативными документами без снижения на одну ступень при наличии паро- или гидроизоляции.

9.6 При проектировании железобетонных, стальных и деревянных конструкций следует предусматривать меры, обеспечивающие их долговечность в соответствии с действующими нормативными документами.

9.7 Пароизоляция или гидроизоляция наружных стен должны быть непрерывными по всей поверхности наружных ограждений и заходить на смежные конструкции не менее чем на толщину стены, а также на откосы оконных проемов до наружной поверхности наружного переплета.

В местах сопряжения наружных стен с покрытиями, чердачными перекрытиями и в узлах наружных стен расчетное сопротивление паропроницанию пароизоляции на участке шириной, равной двойной толщине ограждения, следует увеличивать на 50 %.

9.8 В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях, путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек.

В междуэтажных перекрытиях и полах первого этажа помещений с мокрым и влажным режимами следует предусматривать гидроизоляцию. Гидроизоляция должна быть заведена на стену, перегородки и колонны выше поверхности пола и за пределы дверных проемов на 300 мм.

Для утепления покрытия и чердачных перекрытий следует применять биостойкие и влагостойкие материалы. Пароизоляцию этих конструкций необходимо предусматривать по расчету.

Притворы створных частей окон со стороны помещения следует уплотнять упругими водостойкими прокладками (полиуретановыми, из губчатой резины и др.). Стекла оконных переплетов со стороны помещений должны устанавливаться на водостойких замазках или упругих водостойких прокладках.

9.9 В соответствии с требованиями действующих нормативных документов должны применяться необходимые защитные составы и покрытия.

Для чердачных покрытий допускается применять деревянные несущие конструкции из хвойных пород, предусматривая их антисептирование и пропитку антипиренами.

В помещениях с мокрым и влажным режимами стены и перегородки следует облицовывать на всю высоту керамическими, полимерными или стеклянными плитками. Допускается облицовка стен на высоту 1,8 м от уровня стен пола, а выше облицовки - окраска водостойкими красками.

9.10 Междуэтажные и чердачные перекрытия, а также бесчердачные покрытия следует проектировать из железобетонных сплошных по сечению конструкций и предусматривать тщательную заделку стыков цементным раствором.

9.11 Стыковые соединения сборных элементов и многослойные конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях.

Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокании и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.

Швы между стеклоблоками, а также места сопряжения стеклобетонных элементов со стеной следует с внутренней и наружной сторон заделывать герметизирующими мастиками или растворами. Между стекложелезобетонными элементами и стеной должны быть предусмотрены зазоры для погашения температурных деформаций, заполняемые упругими биостойкими материалами.

9.12 Оконные проемы помещений с мокрым и влажным режимами вместо подоконных досок должны иметь откосы с уклоном, облицованные глазурованными или другими водостойкими плитками.

9.13 Стыки между сборными элементами перекрытий должны иметь дополнительный слой гидроизоляции, заходящей на 100 мм в каждую сторону.

Места соединений гидроизоляции с трапами и трубопроводами, проходящими через перекрытия и полы первого этажа, следует дополнительно усилить слоями стеклоткани на мастике.

9.14 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.

Оборудование и трубопроводы, на работу которых могут отрицательно повлиять низкие температуры, должны быть защищены от их воздействия.

9.15 При строительстве зданий на территории со сложными геологическими условиями, подверженной сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение, вводы инженерных коммуникаций должны выполняться с учетом необходимости компенсации возможных перемещений основания.

Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительных конструкциях здания таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при возможных перемещениях конструкций.

Приложение 1

ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

| Помещения | Единица измерения | Площадь м2 на единицу измерения (не менее) |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | второго разряда | первого разряда | высшего разряда |  |  |  |
| Вестибюль с гардеробом | На одно место | 0,6 | 0,6 | 0,5 |  |  |  |
| Ожидальные | -«- | 0,9 | 0,9 | 0,8 |  |  |  |
| Касса | - | 2,5 | 2,5 | 3,0 |  |  |  |
| Раздевальная | На одно место | 2,0 | 2,0 | 2,2 | Соотношение мест раздевальной, мыльной (или душевой) и парильной: 100:70:20 |  |  |
| Раздевальные в номерах | номер | 2,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| Мыльные | На одно место | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
| Мыльные в номерах | -«- | - | 3,0 | 9,0 |  |  |  |
| Парильные | -«- | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Не более 24 м2 |  |  |
| Парильные в номерах | -«- | - | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| Душевые кабины (открытые) | -«- | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| Ванные кабины (закрытые) | На 1 кабину | 4,8 | 4.8 | 4,8 |  |  |  |
| Душевые кабины (закрытые) | -«- | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |  |  |
| Купально-плавательный бассейн | На 1 место | - | 4,5 (зеркало воды) | 4,5 (зеркало воды) |  |  |  |
| Микробассейн при парильных |  | - | 6,0 (зеркало воды) | 8,0 (зеркало воды) |  |  |  |
| Оздоровительные кабины | На кабину | - | 7,1 | 7,0 |  |  |  |
| Оздоровительный душевой зал | На зал | - | 22,2 | 22,2 |  |  |  |
| Раздевальная при душевом зале | На раздевальную | - | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
| Массажная | На 1 рабочее место | - | 9,0 | 12,0 |  |  |  |
| Фотарий | На 1 облучатель | - | 12,0 | 12,0 | На 10 % посетителей отделения, но не менее 18 м2 |  |  |
| Парикмахерская | Рабочее место | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| Подсобное помещение парикмахерской | -«- | 3,0 | 3,0 | 2,0 |  |  |  |
| Педикюрный кабинет | На 1 рабочее место | - | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
| Мастерская мелкого ремонта | На мастерскую | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Киоск по продаже и прокат банно-купальных принадлежностей | На рабочее место | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| Прачечная срочной чистки | 1 кг белья в смену | - | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| Буфет | На 1 предприятие | 27,0 | 27,0 | - | Состав помещений буфета и кафе принимается в соответствии с нормативами для предприятий общественного питания в расчете на количество посетителей - 10 % от вместимости бани |  |  |
| Подсобная буфета | -«- | 9,0 | 9,0 | - |  |  |  |
| Кафе | -«- | - | - | 116,0(см. прим.) |  |  |  |
| Кабинет директора | - | 12,0 | 12,0 | 16,0 |  |  |  |
| Контора | - | - | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
| Кабинет врача (при наличии оздоровительных отделений) | - | - | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| Кладовая для белья | На одно место в раздевальной | 0.08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |
| Кладовая для моечных принадлежностей | -«- | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |
| Кладовая для уборочного инвентаря | -«- | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |
| Слесарная мастерская | - | - | 12,0 | 16,0 | В банях на 100 мест и более |  |  |
| Лаборатория для химического и бактериологического анализа воды | - | - | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
| Зал для занятий ритмической гимнастики | На одного занимающегося | - | 4,5 | 4,5 |  |  |  |
| Комната отдыха | На 1 место | - | 1,5 | 1,5 |  |  |  |

| Помещения | Единица измерения | Площадь м2 на единицу измерения (не менее) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | второго разряда | первого разряда | высшего разряда |  |
| Комната инструктора | - | - | 9,0 | 9,0 |  |
| Комната музыкального сопровождения (радиоузел) | - | - | 12,0 | 12,0 |  |
| Кладовая спортинвентаря | - | - | 6,0 | 6,0 |  |
| Комната обслуживающего персонала | На отделение | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| Топочная | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Операторская |  | - | 16,0 | 16,0 |  |

Приложение 2

ШИРИНА ПРОХОДОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

| Помещения | Проходы | Ширина проходов в м (не менее) |
| --- | --- | --- |
| Раздевальные | Главный проход между торцами скамей | 1,5 |
|  | Проходы между скамьями | 1,2 |
|  | Проходы между скамьями и оборудованием | 1,1 |
| Мыльные | Главный проход при двухстороннем расположении в нем водоразборных колонок | 2,0 |
|  | Главный проход при одностороннем расположении в нем водоразборных колонок | 1,8 |
|  | Проход между скамьями | 1,5 |
|  | Проход между стороной скамьи, предназначенной для сидения и открытой стороной душевой кабины | 1,4 |
|  | Проход между стороной скамьи, предназначенной для сидения и стеной | 1,2 |
| Душевые с открытыми кабинами | Главный проход между торцами душевых кабин | 1,5 |
|  | Проход между рядами кабин | 1,3 |
|  | Проход между рядами кабин и стеной | 1,2 |
| Закрытые ванные и душевые кабины | Главный проход | 1,8 |
|  | Проход между рядами кабин и стеной | 1,0 |
|  | Проход между рядами кабин | 1,2 |
| Оздоровительное ванное отделение | Проход между торцами ванн и стеной | 1,0 |
| Купально-плавательный бассейн | Главная обходная дорожка (между стеной и бортиком ванн) | 2,0 |
|  | Второстепенные обходные дорожки (между стеной и бортиком ванны) | 1,0 |

Приложение 3

ОБОРУДОВАНИЕ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

| Профессия | Группа производственных процессов | Расчетное количество душевых сеток | Расчетное количество умывальников | Гардеробная - число отделений шкафчика на 1 чел. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий сушильно-гладильного помещения прачечной | 2 А | 1 на 7 чел. | 1 на 20 чел. | 2 | Предусмотреть возможность устройства помещения для охлаждения |
| Банщик мыльного и ванно-душевого отделения, уборщик производственных помещений, трапонист, рабочий стирального отделения прачечной | 2 В | 1 на 5 чел. | 1 на 20 чел. | 2 | При списочном составе работающих более 50 чел. - раздельные гардеробные для домашней и специальной одежды |
| Билетный контролер, приемщик ценностей, гардеробщик, диспетчер, рабочий разборки, починки и выдачи белья | 1 А | 1 на 25 чел. | 1 на 7 чел. | 1 |  |
| Кастелянша, слесарь, электромонтер, машинист (кочегар котлов), моторист бойлерных установок, плотник, подсобный рабочий по подаче топлива, мозолист, массажист, парикмахер, косметичка, маникюрша, рабочий на складе химикатов | 1 Б | 1 на 15 чел. | 1 на 10 чел. | 2 |  |

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ В ПОДВАЛЬНОМ И ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖАХ

Подвальный этаж

- бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов; помещения для оборудования системы пожаротушения; автостоянки;

- спортивные залы и помещения для  физкультурно-оздоровительных занятий;

- вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные; уборные, умывальные; курительные; раздевальные и душевые при саунах;

- кладовые (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей);

- помещения торговых киосков продовольственных и непродовольственных товаров;

- кафе, буфеты, комнаты приема пищи;

- мастерские инженерного обслуживания здания;

- лаборатория.

Цокольный этаж

- все помещения, размещение которых допускается в подвальном этаже;

- регистратура;

- касса по  продаже абонементов и разовых билетов;

- пункт обмена валюты, банкомат;

- конторские помещения, сауна.

ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ

МОНШАЛАР МЕН МОНША-САУЫҚТЫРУ КЕШЕНДЕРІ

INVALIDS AND AGED PEOPLE BOARDING HOUSES

Енгізілген күні - 2004.12.01.

КIРIСПЕ

1 ЖАСАЛҒАН	Федеральдық мемлекеттік бірыңғай кәсіпорын - Ресей Мемқұрылысының Құрылыстағы нормалау және стандарттау әдістемесі Орталығымен (ФМБК НСО)

2 АУДАРЫЛҒАН	«Веритас-НС» ЖШС-мен

3 ҰСЫНЫЛҒАН	Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-шаруашылық (ТКШ) істері жөніндегі комитетінің Құрылыстағы техникалық нормалау және жаңа технологиялар басқармасымен.

4 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГIЗIЛГЕН МЕРЗIМI ҚР ИСМ Құрылыс және ТҚШ істері жөніндегі комитетінің  17.02.2006 ж. № 63 бұйрығымен01.05.2006 ж. Бастап.

5 ЕНГІЗІЛГЕН Алғаш рет.

6 Осы құрылыс нормалары және ережелері Қазақстан аумағында ҚР ИСМ Құрылыс істері жөніндегі комитетінің 15.09.2004 ж. № 373 бұйрығымен 01.12.2004 жылдан бастап іске енгізілген орыс тіліндегі «Моншалар және моншалық-сауықтыру кешендері» ҚР ҚНжЕ 3.02-22-2004-тің теңтүпнұсқалық мәтіні және мемлекеттік тілдегі аудармасы болып табылады

Мазмұны

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

3 АНЫҚТАМАЛАР

4 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

5 БӨЛМЕЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

5.1 Бөлмелердің құрамы, есебі және орналасуы

5.2 Бөлмелерді жабдықтау

6 ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

6.1 Өрт болған кезде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

6.2 Өрттің таралуын болдырмау

7 ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК

8 САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАРДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

8.1 Жарықтандыру

8.2 Жылумен қамту, жылыту және желдету

8.3 Су құбыры және канализация

8.4 Құрылымдар мен материалдарға қойылатын гигиеналық талаптар

9 ҰЗАҚ ТӨЗІМДІЛІГІ МЕН ЖӨНДЕУГЕ ЖАРАМДЫЛЫҒЫ

1-қосымша Моншалар мен монша-сауықтыру кешендері

бөлмелерінің аудандары

2-қосымша Моншалар мен монша-сауықтыру кешендері

бөлмелерінің өтетін жолдардың ені

3-қосымша Қызмет көрсететін қызметкерлердің тұрмыстық бөлмелерін жабдықтау

4-қосымша Үйасты және  шығыңқы ірге қабатта орналастыруға

рұқсат берілетін бөлмелердің тізбесі

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Осы нормалар және ережелер құрылыста қолданылып жүрген нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасын аумағында жобаланатын моншалар мен монша-сауықтыру кешендері ғимараттарының жобасын әзірлеу мен сараптауға арналған.

Осы нормалардың талаптары жаңадан салынатын және қайта жаңартылатын, кеңейтілетін және жаңғыртылатын моншалар мен монша-сауықтыру кешендерінің ғимараттарын жобалауға және салуға қолданылады.

Осы нормалар және ережелер мобильдік ғимараттарға орналастырылатын монша бөлмелерін жобалауға қолданылмайды.

Нормалар ғимараттардың мемлекеттік немесе муниципалдық бюджет қаражаты есебінен, ғимаратты өз мақсаты үшін немесе кейін жалға беру үшін салып жатқан салушы-ұйымдар қаражаты есебінен салынуына қарамастан қолданылады.

Осы құжаттың 4 «Жалпы ережелер», 6 «Өрт қауіпсіздігі», 7 «Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік», 8 «Санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарды қамтамасыз ету» және 9 «Төзімділігі мен жөндеуге жарамдылығы» тарауларында белгіленген нормалар мен ережелер міндетті болып табылады.

### 2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы құрылыс нормалары және ережелерінде келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер жасалған:

ҚР ҚБҚ 3.01-05-2001 Қала құрылысы. Мүгедектер мен қозғалысы шектеулі тұрғындардың қажеттіліктерін ескере отырып елді мекендерді жайғасымдау және салу

ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2001 Қоғамдық ғимараттар мен имараттар

ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 Ғимараттар мен имараттардың өрт қауіпсіздігі

ҚР ҚНжЕ 2.04.05-2002* Табиғи және жасанды жарықтандыру

ҚР ҚН 3.02-22-2002  Жерасты гараждар-тұрақтар

3 АНЫҚТАМАЛАР

Осы құрылыс нормалары және ережелерінде пайдаланылған терминдер мен олардың тиісті анықтамалары 2-тарауда көрсетілген нормативтік құжаттарда келтірілген.

4 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

4.1 Моншалар мен монша-сауықтыру кешендері ғимараттарын жобалау, салу және қайта жаңарту  Қазақстан Республикасы аумағында жобалау мен құрылыс ережелерін белгілейтін осы құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

4.2 Моншалар мен монша-сауықтыру кешендері ғимараттарын құрылысқа бөлінген телімге орналастыру қолданыстағы заңнамаға және жобалау мен құрылыс бойынша басқа да қолданыстағы нормативтік құжаттарға, сондай-ақ сәулет-жоспарлық тапсырмаларға және құрылысты салуға рұқсатқа сәйкес болуы керек.

4.3 Елді мекенде моншалардың саны 1000 адамға 5 орын нормасын, монша-сауықтыру кешендеріндегі бассейндер саны 1000 адамға 20-25 м2 су айдыны нормасын ескере отырып есептеу ұсынылады.

Тұрғын аумақтарда моншалар мен монша-сауықтыру кешендерін 500-800 м қызмет көрсету радиусында орналастыру ұсынылады.

4.4 Ғимараттарды тәртіп бойынша қызыл сызықтан 10-15 м шеткері  орналастырады. Оның айналасына ені 3,5 м өрт сөндіру машиналар жүретін жолды қарастыру керек.

4.5 Жеке автомашиналарға арналған тұрақ 100 орынға 10 машинадан кем емес есебімен қарастырылу керек.

4.6 ҚР ҚБҚ 3.01-05-2001 талаптарына сәйкес жобаларда моншалар мен монша-сауықтыру кешендері аумақтарының телімдері бойынша қауқары аз келушілердің қозғалысына кедергісіз және қолайлы болуы қарастырылуы керек.

Ғимараттарды жобалау мен салған жағдайда осы құжаттың 7-тарауда белгіленген талаптарға сәйкес  монша және монша-сауықтыру кешендеріне келетін халықтың шағын мобильді топтары үшін олардың қол жеткізушіліктері қамтамасыз етілуі тиіс. Осы талаптар жобалаудағы тапсырмада қажеттілігіне қарай мүгедектер және мүгедектік түрлері ішінен анықтай отырып, нақтыланады.

4.7 Моншалар және монша-сауықтыру кешендері жеке тұрған ғимараттарында, кір жуатын үйлері бар бір ғимаратта, сондай-ақ қоғамдық ғимараттар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың тұрмыстық корпустарының көлемдерінде орналасуы мүмкін.

Басқа атқарымдық маңызы бар ғимараттардың көлемдерінде орналастырылатын монша мен монша-сауықтыру кешендерін жобаланған жағдайда осы нормалармен қатар, осы ғимараттар үшін белгіленген ҚНжЕ тиісті және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын талаптарды басшылыққа алады.

4.8 Моншалар және монша-сауықтыру мына разрядтар бойынша топтастырылады:

- жоғарғы разряд  - 200 орыннан жоғары;

- бірінші разряд  - 50-200 орын;

- екінші разряд  - 50 орынға дейін.

Сыйымдылығы бойынша моншалар және монша-сауықтыру кешендері мынадай болып бөлінеді:

- шағын сыйымдылықты – 20 орынға дейін;

- орташа сыйымдылықты – 20-дан 100 орынға дейін;

- үлкен сыйымдылықты – 100 орыннан жоғары.

4.9 Моншаның сыйымдылығы  барлық шешіну, жабық ванналық және  себезгі кабиналар мен нөмірлерде орын сандары бойынша анықталады.

4.10 Кемінде 100 орындық сыйымдылығы бар монша ғимараттары қабаттарының биіктігі сыйымдылығы 100 орын – 3,3 м және 3,6 м-ден жоғары.  Қабаттардың саны 5-тен аспауы тиіс.

4.11 Моншалар және монша-сауықтыру кешендері ғимараттарының көтеруші құрылымдары жобаланған болуы және мынадай үлгіде оларды салу процесінде жүргізілуі  керек және пайдаланудың есептік жағдайларында мына мүмкіндіктер ескерілуі тиіс:

ғимараттарды пайдалануды тоқтату қажеттілігіне әкелетін құрылымдардың қираулары немесе зақымдары;

толығымен деформация немесе жарықтың пайда болу салдарынан құрылымдар немесе ғимараттарды пайдалану қасиеттерін төмендетпеу.

4.12 Ғимараттардың құрылымдары мен негіздері мынадай жүктемелер мен әрекеттерді қабылдауға есептелуі керек:

көтеруші және қоршалушы құрылымдарды меншікті салмағынан тұрақты жүктемелер;

осы құрылыс ауданын салуға арналған қарлы жүктемелер;

осы құрылыс ауданын салуға арналған желді жүктемелер;

осы құрылыс ауданындағы қауіпті геофизикалық әрекеттер.

Аталған жүктемелердің нормативтік мәндерін, жүктемелер мен оларға сәйкес күштердің қолайсыз қосылуы, құрылымдардың иілуі мен жылжуының шекті мәндерін, сонымен қатар жүктеме бойынша сенімділік коэффициенттері мәндерін ескере отырып, қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес қабылдануы тиіс.

4.13 Құрылымдарды жобалаған жағдайда пайдаланатын олардың жылжымалы қабілеттілігі мен өзгермелілігін есептеу әдістері тиісті материалдардан тұратын құрылымдарды қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына жауап беруі керек.

Өңделетін аумақтарда, топырақты шөгінділерінде, сейсмикалық аудандарда, сондай-ақ басқа қиын геологиялық жағдайларда моншалар мен монша-сауықтыру кешендерінің ғимараттарын орналастырған кезде  тиісті нормалар мен ережелердің қосымша талаптарға ескерілуі керек.

4.14 Моншалар мен монша-сауықтыру кешендері ғимараттарының іргетастары қолданыстағы нормативтік құжаттарда, құрылыс алаңының гидрогеологиялық режимінің сипаттамасында көзделген топырақтардың физика-механикалық сипаттамаларын, сондай-ақ іргетастар мен жер асты инженерлік желілерге қатынасы бойынша топырақтар мен топырақ суларының жегі дейін есепке алып жобалануы керек.

4.15 Ғимараттар мен бөлмелер үшін салқын және ыстық сумен қамтамасыз ету, канализация, су ағыстары, өртке қарсы су өткізгіштері жүйелері  осы құжаттың 8-тараудың қолданыстағы нормативтік құжаттармен және нормаларға сәйкес қарастырылуы тиіс.

4.16 Ғимараттардың жылуы, желдеткіші мен ауаны тазарту сапасы, сондай-ақ өрт болған уақытта түтінді жоятын осы құжаттың 7-9-тараудардың қолданыстағы нормативтік құжаттар мен талаптарына сәйкес жобалауға болады.

Ғимараттарға жылу тораптарын енгізгенде жылу орындарын (ОЖП және ЖХП) қарастыру қажет.

4.17 Ғимараттың инженерлік жүйені ауаның температурасын автоматты немесе қолма-қол реттеу болуы керек. Ғимараттың жылу жүйесі  жұмыстан бос уақытта талап етілетін жылу ағынын  азайтуға арналған құралдармен жабдықталуы тиіс. Бір орталықтан жабдықтаған жағдайда суық және ыстық сумен, электр қуатымен, газбен әрі жылумен және түрлі ұйымдарға немесе меншік иелеріне тиесілі ғимараттарда бөлмелердің бірнеше топтары бар болғанда бөлменің әр осындай тобы энергия мен су шығынын есебін құралдармен жабдықталуы тиіс.

4.18 Ғимараттардағы моншалар және монша-сауықтыру кешендері электрмен жабдықтау, электрмен жарықтандыру,  қалалық телефон байла-нысы құрылғысын, өткізгішті хабарлау және теледидар, өрт және күзет дабылдамасын, өрт туралы хабарлау жүйесі, газбен қамту, түтіндену және су басу дабылдамасы құрылғысын қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қарастыру қажет. І және жоғарғы разрядты  моншаларда  электр жиілігін қарастыруы тиіс.

Жобалауға арналған тапсырмаларда белгіленген арнаулы талаптарға сәйкес монша-сауықтыру кешендері немесе олардың жекелеген бөлмелері жергілікті (ішкі) телефон байланысы құрылғысымен жабдықталады.

4.19 Электрлі техникалық құрылғылар белгіленген тәртіпте бекітілген қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес жобаланатын болады.

4.20 Найзағайдан қорғау  қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес телефон желісі немесе өткізгіш хабарлау желісінің құбыр бағандарын есептей отырып орындалуы тиіс.

4.21 Газбен жабдықтау газ шаруашылығында газбен жабдықтау және қауіпсіздігі жөніндегі қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жобаланады.

4.22 Биіктігі 4-5 қабатты ғимараттарда жолаушылар лифтілерін қарастыру керек. Ең алыс орналасқан жайдың есіктерінен ең жақын жолаушылар лифтісінің есігіне дейінгі ара қашықтық 60-м-ден артық болмауы керек.

Жолаушылар лифтісіне шығу лифтілік холл арқылы жобалануы керек. Кемінде 2 лифті болғанда олардан шығу  тікелей баспалдақты алаңшада орналастыруға жіберіледі.

Жолаушылар лифті лифтілік холлының ені кемінде:

- лифтіде бір қатарлы орналастырған жағдайда – лифтілер кабинасының ең төменгі тереңдігінің 1,3;

- екі қатарлы орналастырған жағдайда – кабинаның екі еселенген 5 м аспайтын.

Лифтінің алдында кабина тереңдігі 2100 мм және одан жоғары лифтілік холлдың ені  2,5 м-ден кем болуы емес.

4.23 Ғимараттардағы моншалар және монша-сауықтыру кешендері қоқыстан тазарту және шаң жинаудан, қоқысты уақытша (санитарлық нормалар шегінде) сақтау жүйесін және оны шығару мүмкіндігін қарастыру керек.

Ғимараттан қоқысты тазарту жүйесі аймақтық нормативтерді есепке ала отырып, тәулік бойы жиналған қоқысты (ғимаратты көріктендіру дәрежесін есепке алып) есептелуі керек.

Ғимараттан қоқысты шығару құралдары елдімекеннің тазарту жүйесімен сәйкестендірілуі тиіс.

4.24 Қоқыс құбырларын 5 қабатты ғимараттарда қарастыру ұсынылады. Қоқыс құбырлары қажет болғандағы құрылғысының негіздемесі болған кезде жобалау тапсырмасымен белгіленеді. Қоқыс құбырларымен жабдықталмаған  ғимараттар үшін қоқыс құбырларын камерасын  немесе қатты жабыны бар шаруашылық алаңшасын қарастыруға болады.

4.25 Тапсырыс беруші-салушының талабы бойынша құжаттама құрамына моншалар және монша-сауықтыру кешендері ғимараттарын пайдалану жөніндегі нұсқаулық қосымша енгізілуі керек. Ол пайдалану процесінде ғимараттар мен бөлмелер қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажетті талаптар мен ережелер, оның ішінде негізгі құрылымдар мен инженерлік жүйелер туралы мәліметтер,  қаңқаның жасырын элементтерінің орналасу, жасырын электр  өткізгіштері мен инженерлік желілер тәсімдері, сондай-ақ ғимараттардың құрылымдары элементтеріне және олардың электр желісіне жүктемелердің шекті мәндерінен тұруы тиіс. Осы мәліметтер  атқарымдық құжаттама көшірмелері түрінде  ұсынылуы керек.

4.26 Ғимараттың жалпы, пайдалы және есептік ауданын, бөлмелердің аудандарын, құрылыс көлемін, құрылыс салу ауданын және моншалар мен монша-сауықтыру кешендері ғимараттарының қабаттылығын есептеу ережесі ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2001 белгіленген ережелерге сәйкес болуы тиіс.

5 БӨЛМЕЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

5.1 Бөлмелердің құрамы,

есебі және орналасуы

5.1.1 Моншалар және монша-сауықтыру кешендері бөлмелерінің  құрамы олардың сыйымдылығын,  қала құрылысы талаптарын, жергілікті шарттарын есептей отырып,  жобалау тапсырмасымен анықталады.

5.1.2 Моншалар және монша-сауықтыру кешендері ғимараттарындағы бөлмелер ережеде көрсетілген мынадай негізгі атқарымдық топтардан құралады:

- бөлмелердің кіру тобы, оның ішінде: вестибюль, күзетшіге арналған орын, гардероб, күту орындары, касса бар аванвестибюль;

- гигиеналық бөлмелер, оның ішінде: шешіну, жуыну, себезгі (ашық кабиналармен), буу, сауна, ванналық кабина, себезгілік кабина, сантораптар;

-  бассейндер, оның ішінде: суға түсу-жүзу (моншаларда 50-ден астам орындары және монша-сауықтыру кешендерінде); шағын бассейндер; шашыраңқы бассейндер (балалар бөлімшелерінде);

-  сауықтыру белгісіндегі бөлмелер, оның ішінде: сауықтыру себезгілері, сауықтыру ванналары, массаж бөлмелері, фотарилер, демалыс бөлмелері, тренажерлар, гимнастика мен  аэробикаға арналған залдар;

-   қосымша қызмет көрсету бөлмелер, оның ішінде: шаштараз, косметикалық кабинет, педикюр және маникюр кабинеттері, киім-кешекті жөндеу, монша-суға түсу  керек-жарақтарын сатып алу бөлмелері,  жылдам жуып-тазарту, кір жуу орны, буфет немесе дәмхана және жобалау тапсырмасы бойынша т.б;

-  қызметтік және қосымша бөлмелер, оның ішінде: әкімшілік бөлмесі, касса, дәрігер бөлмесі (сауықтыру белгісіндегі бөлме болған кезде), қызметкерге қызмет көрсетілетін жуыну  және себезгі бөлмесі;

-  ғимаратқа техникалық қызмет көрсететін бөлме, оның ішінде: жөндеу шеберханалары, алуан түрлі белгідегі қоймалар және т.б.;

-  инженерлік жабдыққа арналған бөлме, оның ішінде: желдеткіш камералары, электр қалқандары және т.б.

5.1.3 Моншалардың ерлер және әйелдер бөлімшелері болуы керек. Вестибюльдер мен гардеробтар ерлер мен әйелдер бөлімшелері үшін жалпы болуы мүмкін.

5.1.4 2-разрядты моншалар ванналық-себезгілік бөлімнен (есептік ауданы 10%) және моншалық бөлімнен (90%) тұрады.

1-разрядты моншалар және монша-сауықтыру кешендері: ванналық-себезгілік бөлімнен (есептік ауданының 15%); моншалық бөлім, сауықтыру бөлімі (10%); нөмірлер (10%) және суға түсу және жүзу бассейні, жобаланатын бөлім сыйымдылығының 15%-ға есептелінетін.

Жоғарғы разрядты моншалар және монша-сауықтыру кешендері: балалар бөлімдерден (жобалауға тапсырыс бойынша) - (есептік ауданы 5%), ванналық-себезгілік бөлімнен (есептік ауданы 10%), моншалық бөлім - (10%), нөмірлер (8%), суға түсу-жүзу бассейні, жобаланатын бөлім сыйымдылығының 15%-ға есептелінетін.

5.1.5 Сыйымдылығы 20 орын және одан кем моншалар ерлер мен әйелдерге  ауысып қызмет көрсету үшін бір бөлімді болып  жобалануға рұқсат беріледі.

Осы моншалардағы шешіну және күту орындары біріктіруді қажет етеді.

5.1.6 Сыйымдылығы 50-ден 200 орынға дейін моншалардың әйелдер мен ерлер бөлімдерінде балаларымен келушілерге арналған орындарды, ал сыйымдылығы 200 және одан жоғары моншалардағы балаларға арналған бөлімдер гигиеналық бөлмелер сыйымдылығының 10% есебінен қарастыру қажет. Балаларға арналған бөлімдеріне кіру, вестибюль және гардеробтарды жалпы вестибюль мен гардеробтарға біріктіруге рұқсат етіледі.

5.1.7 Моншаларды санитарлық  өткізгіштер сипатында пайдалану кезінде ескерілетіндер:

- сабынданатын және себезгілерде ерлер мен әйелдер бөлімшелері арасындағы қосалкы есіктер;

- сабындағыш, орындық сәкілер аралық жолдарындағы арнайы жуыну себезгілері;

- жуынғыштар мен себезгі санөткізгіштің таза жарты бөліміндегі шешінетін бөлмеге шығар жерде орналасқан қосымша жуынуға арналған себезгілер қондырғылары;

- жайлар мен құрал – жабдықтарды кезеңдік дезинфекциялауға арналған жабдықтар;

- 200 және одан да көп орындық моншалардағы стационарлары дезинфекциялау камералары, жайлар мен құрал – жабдықтар құрамы арнайы тапсырыспен анықталады;

- сәйкес шешінетін орындар мен жапсарлар  орналасқан өңделмеген киімдерді қабылдау және өңделген киімдерді беру жайлары;

- 50 және одан төмен орындық моншалар үшін аймақтағы 0,06 га аумақты және 50 орыннан жоғары моншалар үшін 0,1 га көлеміндегі арнайы алаңқойлар.

5.1.8 Сабынданғыш пен себезгілерде әрбір 50 орынға есептелінген, ортақ жайдан биіктігі 1,5 м болатын қабырғамен оқтауланған, 2,25 х 1,4 м көлеміндегі жуындырғыштарға арналған жайлар ойластыру қажет.

5.1.9 Жабық ванналық және себезгі кабиналардағы аралық қалқалар жайлық бүкіл биіктігі  бойына тұтаспай болуы шарт. Осы кабиналардың шешінетін орындарындағы аралық қалқаны биіктігі еденнен 2,5 м көлемде болуы тиіс. Жуынғыш және себезгілерде ашық себезгі кабиналарды 0,9 х 0,9 м көлеміндегі биіктігі 2 м аралық қалқалармен оқшаулау қажет, еден мен аралық  қалқаның төменгі шетіне дейінгі ара-қашықтық 0,2 м болуы тиіс.

5.1.10 Жуынғыш және себезгі бөлмелері, оған қоса түсу–жүзу бассейн жайларына кіреберістердің тамбур арқылы болуын ойластыру керек.

5.1.11 Бассейіннің негізгі жайларын жайғасымдау ағымдықтың тазалық ұстанымдарына сәйкес болуы тиіс: келушілер қозғалысы функционалды тізбе – гардероб, шешінетін орын, себезгі, аяқ шаю, бассейн ваннасы бойынша орындалады.

5.1.12 Бассейн жайына кіреберісте өтпелі аяқ шайғыш ойластыру қажет.

5.1.13 Түсу–жүзу бассейндердің ванналарды еркін түрде жобалауға мүмкіндік береді. Ванна периметрі бойынша кіреберісте ені 1,5 м, қалған бөлігінде – ені 0,8 м болатын айналыс төсенішін  ескеру қажет.

Түсу бассейіннің су бетінің аумағы 400 м² аспайтын күйінде қабылданады, түсу бассейіннің тереңдігі – 1,5 м.

Бассейіндердің 100 м²-ге  дейінгі су беті ауқымында бассейндер ванналарында бір баспалдақ, 100 м²-ден жоғары болса – екі баспалдақ ескерілуі керек

5.1.14 Шағын бассейндер булағыштан шығаберіске жақынырақ орналасады. Шағын бассейндер сандары әрбір сабындағыш пен себезгі (ашық кабиналарымен) үшін бір шағын бассейн есебіне орай анықталады. Балалардың шалпылдатқыш бассейіннің ваннасы еркін түрде 0,6 м көп емес тереңдікті, 10 м² көп емес су беті аумағындай бола алады.

5.1.15 Спорттық-сауықтыру бағытыдағы жүзу бассейннің жайлары құрамында дәрігерлік персонал үшін айналыс төсеніші мен талғау жүргізуге арналған өндірістік зертхана жайлары және бөлмелері ескерілуі қажет.

5.1.16 Фотарий үшін жайлар шешетін орындарға жақын орналастырылады.

5.1.17 Ванналық-себезгі бөліктерінің күтетін және шешінетін орындарында әйелдер бөлішелерінің әрбір 30 орнына арналып есептелінген бір унитаз (дәрет алғыш) ерлер бөлімшесінің 45 орнына арналған бір унитаз (дәрет алғыш) бен бір писсуар сантораптары және санторапта бір қолжуғыш ескеріледі.

5.1.18 Буфеттер мен дәмханаларды күтетін орындарға жақын орналастырған дұрысырақ болады.

5.1.19 Моншалардағы сыйымдылығы 200 орыннан асатын сауықтыру –профилактикалық қызмет көрсету жайлары оңашаланған және өздерінің күтетін, шешінетін, дем алатын бөлмелері болуы тиіс. Сыйымдылығы 300 орыннан асатын моншаларда осы  жайларға арналған жекелеген кіреберістер, вестибюлдер мен гардеробтар жабдықтауға мүмкіндік беріледі.

5.1.20 Сауықтыру-профилактикалық қызмет көрсету жайларындағы ванналық және себезгілік кабиналар қызметтік қосу коридоры жағына ашық болуы тиіс, оның ені 0,9м-ден кем болмауы тиіс.

5.1.21 Құрғақ ыстықты (сауна) моншалар жайларының кешені осы кешенге оңашаланған кіреберіс ескерілетіндей етіп орналастыру қажет. Сауналарды үйасты қабаттарында орналастыруға мүмкіндік берілмейді.

5.1.22 Шаштараз жайын бірінші қабатта көшеден кіреберісті жабдықтау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін орналастырған жөн.

Шаштаразды үйасты қабатында орналастыруға рұқсат етілмейді. Еденді жол жиелігінің жоспарланған белгісінен 0,5 м төмен деңгейде орналасқан астыңғы қабатта жайғастыруға мүмкіндік беріледі, осы тұрғыда жай биіктігі 2,7 м-ден кем болмауы керек.

5.1.23 Шаштараз құрамына енетіндер: гардероб, қажетті жабдықтары бар демалыс және ас қабылдау бөлмелері, дәретхана, құрал – саймандарды, қоқыстарды, киім – кешектерді, парфюмерлі – косметикалық, сонымен қатар жуғыш, дезинфекциялау және педикулицидті құралдарды сақтауға арналған қоймашалар.

Ас қабылдау бөлмесін қызмет көрсетушілер гардеробымен, оған қоса вестибюльді келушілерге арналған гардеробпен және күту залымен біріктіруге мүмкіндік беріледі.

5.1.24 Шаштараздың жұмыстық жайларының  биіктігі 3,0 м-ден кем емес, тұрмыстық жайлардың биіктігі – 2,7 м-ден кем емес болуы тиіс. Сыйымдылығы үш жұмыс орнына дейінгі шаштараздар үшін 2,7 м жай биіктігі рұқсат етіледі.

Бір жақты табиғи жарықтандыру кезінде шаштараз жайларының тереңдігі 6-м-ден аспауы тиіс.

Шаштараз жайларын жобалағанда, жұмыс орындарының арасындағы ара қашықтық 1,8 м, шеткі орындықтан қабырғаға дейін – 0,7 м болу қажеттігін ескерген жөн.

5.1.25 Косметикалық, маникюр және педикюр бөлмелері жекелей оқшауланған жайларда орналған жөн.

3 жұмыс орындыққа дейін шаштараз залдарында 6 м² кем болмайтын қосымша аумақ болған жағдайда бір жұмыс орнына дейін орналастыруға болады.

Бір косметикалық бөлмеде биіктігі 1,8 – 2,0 м болатын ралық қалқалармен оқшауланған жағдайда 3 жұмыс орнын орналастыруға болады.

5.1.26 Косметикалық бөлмеде бір жұмыс орнына 8 м² есебі бойынша жобаланады. Бір жұмыс жайлы орындығына бөлме ауқымы 15 м² - ден кем болмауы тиіс. Бөлмеде бір жұмыс орнына 5 м ²- ден кем емес, 1,5 м² есепті көлеміндегі қосалқы жай, оған қоса 6 м²-ден кем болмайтын ауқымдағы залалсыздандыруға арналған жай болуы қажет.

Күтуге арналған жекелелеген жай мен косметикалық бөлмеге арналған санторап ескерілмесе де болады.

5.1.27 Педикюр бөлмесінің ауқымы, бір жұмыс орнына 8 м² есебінен шыға отырып анықталады.

5.1.28 Сылау–уқалау бөлмелері тазалық сақтау жайлары немесе бассейндерде шешінетін жерлерде орналастырылады. Бұл бөлмелердің ауқымы бір жұмыс орнына 9 м² есебі бойынша анықталады.

5.1.29 1-ші және жоғары разрядты моншалардағы бір орындық ауысымда 1-1,5 кг киім – кешек есебі бойынша жедел кір жуатын орындар ескерілген жөн.

5.1.30 Кір жуатын өндірістік жайларды жайғасымдау мен орналастыру келесі технологиялық жүйелер  бірізділігін сақтай отырып жүзеге асырылады: кірді қабылдау және бақылау; іріктеу, кірлер жүйесін құру және сақтау; жуу және сығу, кептіру және үтіктеу; жамау, сұрыптау және буып тұю; сақтау және беру.

Лас және таза кірлер ағымының түйісуіне жол берілмейді. Кір жуатын цехтардың бірінші қабаттан жоғары орналасуына кір жуғыш машиналары мен жүктеу массасы 25 кг – нан аспайтын центрифугаларды қолданған жағдайда ғана мүмкіндік беріледі.

Кір қабылдау және кір жуатын цех жайларына кіретін есіктер басқа жайларға кіретін есіктерден бөлек болуы керек.

5.1.31 Кір жуатын өндірістік жайлардың биіктігі таза еден белгісінен асып түсу құрылымның төменгі шет аралығында  3,6 м – ден кем болмауы тиіс.

5.1.32 Монша жайлары мен бассейн қызмет көрсетулері, кір қоймалары, жуынғыш жабдықтары мен жинап – тазалаушы құрал-саймандар бөлмелері шешінетін орындарда орналасуы тиіс.

5.1.33 Бассейндерге арналған хлор қоймасы онда сыйымдылығы 40 кг-ға дейін болатын екі толтырылған баллон сақталынатындай есептелінеді. Қойманы ғимараттың үйасты қабатында орналастыруға жол берілмейді. Ол сыртқы қабырға бойынша орналастырылып және басқа жайлардан 1-ші кейіптегі өртке қарсы аралық қалқалармен қоршалғандығымен ерекшеленеді. Хлоратор жайынан немесе хлор қоймасынан шығаберіс міндетті түрде сыртқа немесе тамбур арқылы сыртқа қарауы керек.

Хлоратор жайынан және хлор қоймасынан сыртқа шығу үшін ортақ тамбур ойластыруға мүмкіндік беріледі.

5.1.34 Коагулирлейтін және дәрілейтін ерітінділер дайындауға арналған жайлардың үстіне санитарлық тораптар мен себезгілерді орналастыруға рұқсат етілмейді.

5.1.35 Диспетчерлік орын (операторлық) бірінші қабатта орналасуы тиіс.

5.1.36 Су бөлетін, жұқыштығын жоятын және тазартуға арналған қондығылар негізгі немесе жеке тұрған ғимаратта орналасады.

5.1.37 Ғимараттар бірінші қабатының астында инженерлік қатынастырды орналастыру үшін 1,9 м-ден кем болмайтын шығыңқы төменгі жағына дейінгі биіктегі техникалық астыртын жағдай ойластырылады.

5.1.38 Монша мен монша-сауықтыру кешендерінің жайларының аумақтарын 1-қосымшаға сәйкес қабылдау ұсынылады.

5.2 Бөлмелерді жабдықтау

5.2.1 Шешінетін орындар бір келушіге - 0,9 х 0,5 м көлеміндегі және балалармен келушілерге - 1,2 х 0,5 м көлеміндегі жекеленген орындықтармен жабдықталады. Бір қатардағы орындықтар саны алтыдан аспауы керек. Шешінетін орындарда 72 орынға арнап, бір қол жұғыш және 25 орынға арнап 0,85 х 1 м көлеміндегі бір аяқ шайғыш орналастыру керек, алайда бір қол жұғыш және бір аяқ шайғыштан кем болмауы тиіс. Әрбір шешінетін орында еденде  тұратын таразылар мен шаш кептіргіштер (әйелдер бөлімшесінде – 10 орынға 1 шаш кептіргіш және ерлер бөлімшесінде – 20 орынға 1 шаш кептіргіш) ойластыру қажет.

5.2.2 Сабындағыштар 0,5 х 1 м (бір қатарда 6 сәкіден көп емес) көлеміндегі сәкілермен жабдықталады; қатардағы сәкілер ара – қашықтығы – 5 см, сәкі мен қабырға аралығы – 10 см. Мүгедектерге арналған сәкілерді 0,5 х 1,8 м көлеміндегі ескеру керек. Осы сәкілердің саны сабынданғыштығы орындардың 3%-ы есебінен алынады.

Сабынданғыштың әрбір 6 орнына биіктігі 1,5 м болатын экрандармен қоршалған су бөлетін бағандар ескерілгені жөн, экранның төменгі жағы – еденнен 0,2 қашықтықта болады. Әрбір 12 орынға ашық кабинадағы жуынуға арналған себезгі ескеріледі.

5.2.3 Жабық кабиналы ванналар мен себезгілер жабдықталуы: ванналық кабина – себезгі бар ваннамен, ұстанғыш, қабырғаға бекітілген сабын салғыш және дене ысқышқа арналған ілмешектер;

себезгі кабина – себезгі, ұстанғыш, қабырғаға бекітілген сабын салғыш, дене ысқышка арналған ілмешектер.

Жабық ванналар мен себезгілердің шешінетін орындары киім шешуге арналған қатты сәкілермен, айналармен, киім және сүлгілерге арналған ілгіштер мен жабдықталады.

5.2.4 Монша жайлары жабдықтары арасындағы аралық жолдардың енін 2-қосымшаға сәйкес тағайындау  керек.

5.2.5 Орысша түрдегі булағыштар сөрелермен және тас пештермен жабдықталады. Сөреден шығыңқы құрылыс төменгі жағына дейінгі биіктік 1,8 м-ден кем болмау тиіс. Сөрелерде 1,2 х 0,5 м көлеміндегі жекелеген сәкілер, оған қоса 1,8 х 0,5 м көлеміндегі жатуға арналған 1 сәкі болуы керек. Сөрелерде су бөлетін шүмектерді орнатуға  рұқсат етілмейді.

5.2.6 Тас пештерді будың шығу бағытын ескере отырып орналастыру керек. Шығатын буды сыртқы қабырғаға бағыттау барысында пеш пен сыртқы қабырға арасында қорғаушы қабат ойластыру қажет, буды есік және терезе ойықтарына шығаруға жол берілмейді.

Тас пештің оттығы булағышпен жапсырлас орналасқан арнайы жайға шығуы тиіс.

5.2.7 Шаштараз шаш жууға арналған бақалшықтары бар дәрет үстелімен және шеберге арналған қол жуғышпен жабдықталады.

Шаш жууға арналған арнайы орын болған жағдайда дәрет үстелдерін бақалшықсыз орнатуға рұқсат етіледі.

3 және одан да төмен жұмыс орны бар шаштараздарда залда шаш жууға арналған бір бақалшық пен бір кептіргіш орнатуға рұқсат беріледі.

5.2.8 Педикюр жасау бөлмелерде ыстық және суық су жүргізілген  2-ден кем емес аяқ ванналар болуы керек.

5.2.9 Сылап – уқалағыш бөлмеде жуынатын  бақалшықтар  ескеру керек.

5.2.10 Косметикалық бөлмеде 3 жұмыс орнына есептелген бір   бақалшық көлеміндегі жуынатын бақалшықтар ескерілуі тиіс.

5.2.11 Қызмет көрсетуші құрамға арналған тұрмыстық қызмет жайларын жабдықтау  3-қосымшада көрсетілген есептік нормативтер мен ережелерге сәйкес ескеріледі.

6 ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

6.1 Өрт болған кезде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

6.1.1 Монша мен монша – сауықтыру кешендерін жобалау кезінде ғимараттарға жапсарлас орналасқан басқа да функционалды өрт қауіпі бар осы сыныптағы  жайлар мен Ф 3.6 функционаллы өрт қаупі бар сыныптағы ғимараттарға ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 талаптарына сәйкес адамдар мен ғимараттарды өрт қаупінен қорғау ережелерін қолдану, сонымен бірге монша және монша – сауықтыру кешендері ғимараттарының ерекшеліктері мен шарттасқан, аталған ҚНжЕ – де белгіленген өрт қауіпсіздігін қосымша талаптары болуы тиіс.

6.1.2 Ғимарат пен оның қабаттарынан көшірілетін шығу есіктерінің саны ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 талаптарына сәйкес белгіленеді.

Ғимарат қабаттарына кем дегенде екі көшіру есігі болуы тиіс. Үйасты және шығыңқы ірге қабаттарда, егер олардың ауқымы 300 м²-ден аспайтындай, болса немесе онда бір уақытта 15 адамнан артық жиналмаса, бір ғана көшіру есігін ойластыруға рұқсат беріледі.

Екі қабатты ғимараттың екінші қабатынан көшіру есігі, егер қабаттың орналасу биіктігі 6 м-ден аспаса, ал қабаттағы адамдардың жинақталуы 20 адамнан аспаса ғана ойластыруға рұқсат беріледі.

6.1.3 Өртті анықтау және сөндірудің автоматты қондырғылары, өрт туралы құлақтандыру жүесін нақты мөлшері құжаттар талаптары, оған қоса белгіленген тәртіп бойынша бекітілген арнайы тізімге сәйкес ойластыру керек.

6.1.4 Көшіру есігін баспалдақты торға шығу ені, оған қоса баспалдақ адымдарының енін өрт қаупінің сыныпты ғимараттарындағы  есіктерінің 1 м есебіне орай осы шығу есігі арқылы көшірілетіндердің санына байланысты белгілену керек:

С0		165 адамнан аспайтын

С1 		115 	-»-

С2,С3.	80	-»-

Көшіру есіктерінің ең төменгі ені ҚР ҚНжЕ 2.02.-05-2002 талаптарын ескере отырып белгіленуі тиіс.

6.1.5 Көшіру жолдарының есіктен анағұрлым алысырақ орналасқаннан (дәретханалардан, жуынатын жерлерден, шылым шегетін және басқа да адамдар жиі болмайтын қызмет көрсету жайлардан) сыртқа шығар есікке немесе баспалдақты торға дейінгі ара қашықтық 6.1 кестесінде көрсетілген аспауы керек.

6.1 - к е с т е

| Ғимараттық құрылымды өрт қаупінің тобы | Дәліздегі адамдар ағымының тығыздығына байланысты*), м, қашықтықтағы, адам/м² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-ге дейін | 2-ден 3-ке дейін | 3-тен 4-ке дейін | 4-тен 5-ке дейін | 5-тен артық |
| А. Баспалдақты торлар мен сыртқы шығар есіктер арасында орналасқан жайлардан |  |  |  |  |  |
| С0 | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| С1 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| С2, С3 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Б. Тұйық дәліздер мен холлдарға шығатын жайлардан |  |  |  |  |  |
| С0 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| С1 | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| С2, С3 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| *) Көшірулердің сандарының жайлардан дәліз аумағынан көшіру жолына қарым – қатынасы. |  |  |  |  |  |

6.1.6 Баспалдақ марштарының ені анағұрлым тығыз қоныстанған қабаттан баспалдақты торға шығу енінің есебінен аз болмауы керек, алайда бір уақытта 5 адамға дейін болатын, қабаттарға апаратын баспалдақтар үшін 1,2 м және 0,9 м – ден аз болмауы да тиіс.

Баспалдақтың тура маршының аралық алаңқайының терендігі 1м – ден төмен болмауы тиіс. Баспалдақ алаңшасының ені маршының енінен кем болмауы керек.

6.1.7 Жер үсті қабаттары сияқты, үйасты және шығыңқы ірге қабаттарда адамдарды көшіруге арналған баспалдақ торларында, 1 типті бітеу өртке қарсы аралық қалқандармен бір қабаттың биіктігі бойынша алшақтатылған, үйасты және шығыңқы ірге қабаттардан да сыртқа шығатын жекелеген шығу есіктерін ойластырған жөн. Үйасты және шығыңқы ірге қабаттарда және бірінші қабаттың, дәлізге, холлға немесе бірінші қабаттың вестибюліне апаратын жекелеген хабарлаушы баспалдақтары, үйасты және шығыңқы ірге қабаттардан адамдарды көшіру кезінде ескерілмейді. Үйасты немесе шығыңқы іргеқабаттарда орналасқан фойеден, гардеробтан, шылым шегетін орындар мен сантораптардан көшіру есіктеріне, бірінші қабаттың 2-типті жекелеген  басталдағын ескеруге рұқсат беріледі.

6.1.8 Көшіру жолдарына бұрмалы баспалдақтар мен жүгірмелі тепкішектер орнатуға болмайды.

6.1.9 Вестибюлдер, дәліздер, шешінетін орындар, сабынданғыш, себезгілер, булағыш, бассейндар және баспалдақты торларда адамдарды көшіру үшін апатты жарықтандыру орнату қажет.

6.1.10 Егер көшірушілер саны мен қабат орналасуының биіктігі 6.2 кестесі талаптарына сәйкес болса, онда ғимараттың кез – кезген қабатынан екінші көшірілу есігі ретінде 3–ші типтегі баспалдақты пайдалануға болады.

6.2 - к е с т е

| Ғимараттың отқа шыдамдылығының деңгейі | Ғимараттың құрылымды өрт қаупінің тобы | Қабаттың орналасуы биіктігіне орай, м, ғимараттың бір қабатынан көшірілетін адамдар саны, (ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 бойынша) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-ке дейін | 9-ға дейін | 12-ге дейін | 12-ден артық |
| I, II | C0 | 70 | 40 | 20 | 15 |
| II III IV | C1 C0, C1 C0, C1 | 50 | 35 | 15 | 15 |
| IV V | С2, С3 Нормаланбайды | 30 | - | - | - |

6.1.11 Тегіс шатыр немесе сыртқы ашық галереялар  арқылы  сыртқы баспалдақтарға  өту жолын құру кезінде галерея мен жабының көтергіш құрылымын КО өрт қаупі тобының REI 30 –дан  кем емес шыдамдылық шегімен бірге жобалауға болады, шатыр астының негізі К0 табындай, шатыр-РП-1-ден төмен болмауы керек.

6.1.12 Үйасты қабаты баспалдағынан басқа, баспалдақтар торын, сыртқы қабырғаларда ауданы 1,2 м² - ден кем болмайтын терезе ойықтарымен бірге жобалау керек.

Екі қабатты және үш қабатты ғимараттардың I және II деңгейдегі  отқа шыдамды баспалдақты торлардың 50%-ы (одан көп емес), оған қоса 1,5 м-ге тең болатын, баспалдақтар маршы арасындағы саңылауды орнатқанда тек жоғары жарықтандыру ғана ескерілуі мүмкін.

6.1.13 Отқа шыдамдылығы  I және II деңгейдегі ғимараттардағы ішкі баспалдақтардың бірі 28 м – ге дейінгі биіктікте, егер жайдың оған жапсарлас орналасқан  дәліздері мен 1 типтегі өртке қарсы аралық қабырғалармен бөлінген күйінде ғимараттың бүкіл биіктігі бойыша ашық болуы мүмкін.

Бүкіл ғимараттағы автоматтандырылған өрт сөндіргіш қондырғысын қойған жағдайда ашық баспалдақты жайларды дәліздер мен басқа жайлардан бөліп алу міндетті емес.

Отқа шыдамдылығы  I және II деңгейдегі ғимараттарда ішкі баспалдақ вестибюлден, егер вестибюль дәліздер мен басқа жайлардан өрттен қорғайтын 1-ші типті арақабырғалармен бөлінген болса, онда екінші қабатқа дейін ашық болуы мүмкін.

Астыңғы ірге және үйасты қабаттарда фойе, гардеробтар, шылым шегетін және киіну бөлмелерін орналастыру кезінде үйасты және астыңғы ірге қабаттардан бірінші қабатқа дейін жекелеген ашық баспалдықтар ескерілуі мүмкін.

6.1.14 Есепті ауданы 200 м² болатын монша және монша – сауқтыру кешендеріндегі қызмет көрсетушілерге арналған есіктер мен баспалдақтар оңашаланған болуы керек.

6.1.15 Көшірілу жолдарында ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002-ден бекітілген талаптарға сәйкес келмейтін әрлеуші материалдарды пайдалануға жол берілмейді.

6.2 Өрттің таралуын болдырмау

6.2.1 Отқа төзімділік дәрежесін, құрылымдық от қаупті тобын, рұқсат етілетін ғимарат биіктігін (ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002 бойынша) және өрт сөндіру бөлігі шетіндегі қабат ауданын 6.3 кестесі бойынша қабылдаған жөн.

Жайларды автоматтандырылған өрт сөндіруші қондырғыларымен жабдықтау кезінде 6.3 кестесінде аудандары С0 өрт қаупі тобының I және II дәрежелі отқа шыдамдылығы бар ғимараттарда 100%-ға дейін ұлғайтуға болады.

6.3 кестесінде ғимараттардың құрылымдылық от қаупі бар тобы мен отқа төзімділігі үйлесімділігінің ескерілуіне орай өрт сөндіру бөліктері және ғимараттар санаттары үшін мөлшерлер белгіленген. Осы кестеде ескерілмеген басқа да үйлесімдер кезінде қабат ауданы мен ғимарат  биіктігі осы ғимараттар санаттарының ең төменгі көрсеткіштері бойынша қабылданады.

6.3 - к е с т е

| Ғимараттың отқа шыдамдылы-ғы дәрежесі | Құрылымдық от қаупы бар тобы | Ғимараттардың шектеулі биіктігі, м | Қабаттар санына орай, өрт сөндіру бөлігі шегіндегі қабат ауданы, м²: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4-5* |
| I | С0 | 50 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| II | С0 | 50 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| II | С1 | 28 | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| III | С0 | 15 | 3000 | 2000 | 2000 | 1200 |
| III | С1 | 12 | 2000 | 1400 | 1200 | 800 |
| IV | С0 | 9 | 2000 | 1400 | 1200 | - |
| IV | С1 | 6 | 2000 | 1400 | - | - |
| IV | С2,СЗ | 6 | 1200 | 800 | - | - |
| V | Нормаланбайды | 6 | 1200 | 800 | - | - |
| Ескерту. - Ғимарат биіктігі бұнда және одан әрі 6 тарауда ҚР ҚНжЕ 2.02.–05–2002–ге сәйкес анықталады (1.5* ескертуі) және өрт сөндіргіш машиналардың жүріп өту бетінен, жоғарғы техникалық түрін есептелмегендегі, жоғарғы қабатының қабатынан ашылатын ойығының төменгі шекарасына дейінгі аралық өлшенеді. 2. Кестедегі сызықтар отқа шыдамдылық дәрежесі бар ғимараттардың көрсетілген қабаттар санының болмайтынын білдіреді. |  |  |  |  |  |  |

6.2.2 20 орындық сыйымдылықтағы монша және монша–сауықтыру кешендері ғимараттарының отқа шыдамдылық  дәрежесі III тен төмен болмауы тиіс.

Ғимарат құрылысы ауданының  15%-нан кем емес алып жатқан, бір қабатты ғимараттың екі қабатты бөлігінің өртке қарсы сақтық қабырғалары арасындағы қабат ауданын бір қабатты ғимарат үшін деп қабылдау керек.

Ғимаратқа жапсарлас салынған  қалқалар, ашық алаңқайлар, галереялар, оған қоса басқа да ғимараттар мен имараттардың өртке қарсы сақтық қабырғаларының бөлінгендерінің отқа шыдамдылық дәрежесін, ғимараттың отқа шыдамдылығының дәрежесіне қарағанда, отқа шыдамдылығының бір дәрежесіне төмен күйінде қабылдауға рұқсат беріледі.

6.2.3 Отқа шыдамдылығы I, II және III дәрежедегі ғимараттарда көтергіш элементтердің шыдамдылығының қажетті шегін  қамтамасыз ету үшін тек құрылымдық  оттан қорғауды қолдануға рұқсат етіледі (қаптама, бетондау, сылақ және т.с.с.).

6.2.4 Қоғамдық орталықтар немесе басқа бағыттағы қоғамдық ғимараттардың құрамында орналасқан монша–сауқтыру кешендерінің жайларын басқа бағыттағы жайлардан 2–ші  типті өртке қарсы қабырғалармен және 2–ші типті арақабырғалармен оңашалаған жөн.

6.2.5  36 м²-ден  асатын ауданды қоймалы жайларда терезе болмаған жағдайда жай ауданның 0,2%-ын құрайтын қима ауданның және әрбір қабатта автоматты, әрі қашықтықтан іске қосылатын қақпақшамен жарақтандырылған тартып алатын арналар ескерілуі қажет. Түтіналыстату қақпашасынан жайдың ең қашық нүктесіне дейінгі аралық 20 м–ден аспауы керек.

6.2.6 Үйасты және шығыңқы ірге қабаттардың әр бір бөлігі (0,5 м – ге дейін терендетілген) кем дегенде екі қақпақтан немесе ені 0,9 м және биіктігі 1,2 м терезеден құралуы керек. Бұнда бөліктің ауданы 700 м² - ден аспауы керек.

6.2.7 Ғимараттар арасындағы өту жолдарының қоршаған құрылымдары негізгі ғимаратқа сәйкес келетін отқа шыдамдылық шегі мен от қаупі тобына ие болуы керек.

6.2.8 Лифт шахталарының қоршауы құрылымдары ҚР ҚНжЕ 2.02.05–2002 талаптарына  сәйкес орындалады.

6.2.9 Құрғақ ыстықты (сауна) жанама салынған моншаларды орнату кезінде келесі талаптарды міндетті түрде орындау керек:

- сауна жайларының кешені С0 мен С1 от қаупінің құрылымдық таптарының отқа шыдамдылығының І, ІІ және ІІІ дәрежедегі ғимраттарында 1-ші типтегі от қауіпсіздігін сақтаушы арақабырғалармен және 3-ші типті аражабынмен ерекшеленуі, ал С0-С3 тапты отқа шыдамды ІV дәрежедегі ғимараттарда - өртке қарсы сақтық арақабырғаларымен және REI 60 – тан кем емес аражабындармен ерекшеленуі тиіс.

- булағыш кешенінің сыртқа шыққан оңашалынған көшіру есігі болуы керек; шығу қондырғысын тікелей, ғимараттың басқа да жайларынан адамдарды көшіруге арналған вестибюль, холлдар  және баспалдақ торларына тартуға жол берілмейді.

- булағыш саунаның көлемі 8 м³-ден кем және 24 м³-ден көп болмауы керек. Булағыш жайының биіктігі 1,9 м-ден аз болмауы керек.

- электрлі тастан салынған пештің қуаты булағыш көлеміне сәйкес болуы (завод – электрлі тастан салынатын пешті дайындаушылар нұсқауына сәйкес) және 15 кВт-тан аспайтын қуатқа ие болуы тиіс. Электроқыздырғыш аспап 8 сағаттық жұмыстан кейін автоматты түрде өшуі керек. Электрлі тас пешті басқару пультін булағыш алдындағы құрғақ жайда орналастырған жөн. Жеткізілетін тартылған кабелдер қорғанышы жылу ұстамды және булағыштағы ең жоғары қызуға есептелінген болуы тиіс.

Электрлі тас пештен булағыштың көмкерме қабырғасына кейінгі қашықтық 20 см-ден кем болмауы керек. Электрлі тас пештің үстінде төбе астында міндетті түрде жанбайтын жылуөткізбейтін қалқан орнатылуы керек. Қалқан мен төбе қаптамасы арасындағы қашықтық 5 см-ден кем болмауы тиіс.

- булағышта желдеткіш ескерілуі қажет. Есік пен еден арасында 30 мм-ден кем болмайтын саңылау болуы міндетті. Булағыштағы қызу автоматты түрде 110ºС деңгейінде сүйемелденуі шарт.

- булағыш жайын оған кірер алдын басқарылатын периметрі бойын дренчерлі қондырғымен (бұғылап тесілген құрғақ трубалармен, олар ішкі су құбырына жалғанады) жабдықтау қажет. Булағыш қаптамасы үшін шайырлы ағашты пайдалануға жол берілмейді.

- саунаның киім шешетін жайын түтінге қарсы өрт сөндіретін хабарлағышпен жабдықтау қажет.

6.2.10 Орысша типті булағыштарда тас пеш түрлері технико-экономикалық негіздемеге сәйкес жобалауға тапсырыс беруде анықталады.

Тас пештерде газ тәрізді отындарды пайдалану кезінде жану қауіпсіздігін сақтайтын автоматтандырылған қондырғыларды орнатуды ескерген жөн.

Тас пештердің оттығы булағышпен жапсарлас орналасқан жайға шығуы қажет.

Булағыш жайлардың қабырғаларын жапырақ текті ағашпен әрлеген дұрыс.

7  ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК

7.1 Монша және монша-сауықтыру кешендері ғимараттарын, олардың ішіндегі және сыртындағы қозғалыс кезінде, ғимаратқа кіру және оған шығу кезінде, оған қоса олардың элементтері мен инженерлік жабдықтарын пайдаланған кезде неғұрлым жарақат алу қаупін ескертетіндей етіп жобалау және тұрғызу қажет.

7.2 Баспалдақ марштары мен пандустардың еңісі мен ені, сатылар биіктігі, кіре беріс ені, баспалдақ алаңшасы, баспалдақтар, үйасты қабаттары, техникалық қабаттар, пайдаланыстағы шатырлар арқылы өткелдер биіктігі, еден деңгейінің ауытқуы, оған қоса есік ойықтарының көлемдері адамдар қозғалысы мен жабдықтар жылжуының қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Қажетті жағдайларда тұтқалар ескерілуі қажет. Әр түрлі биіктіктегі баспалдақтар мен тереңдіктері әр қилы сатыларды қолдануға рұқсат етілмейді. Алаңшалар арасындағы бір белдеулердегі көтермелер саны (қисық баспалдақтардан басқасы) 16-дан көп болмауы керек. Бір белдеулі баспалдақтарда, оған қоса екі-үш белдеулік баспалдақтарының бір белдеуінде бірінші қабат деңгейінде 18 көтермелерден көп болмауы тиіс.

Адамдарды көшіруге арналған баспалдақтардың белдеулер еңісін 1:2 көп емес күйінде қабылдау керек.

Адамдарды көшіруге бағытталмаған баспалдақ белдеулерінің еңісін 1:1,5 күйінде қабылдауға болады.

Адамдар қозғалысы жолындағы пандустар еңісін былайша қабылдау керек:

ғимарат ішінде ................1:6;

ғимарат сыртында ..........1:8.

7.3 Баспалдақ, балкон, террассалар, шатырлар биіктігі мен басқа да қауіпті жерлердің ауытқуларының биіктігі құлау қаупін ескертетіндей және 0,9 м-ден аз болмауы керек. Металл құрылымдардың қоршаулары Қазақстан Республикасы территориясындағы нормативті құжаттар талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

Қоршаулар үздіксіз, тұтқалармен жабдықталған және 0,3 кН/м кем болмайтын жүктемені қабылдай алатындай болуы керек.

7.4 Даярлық жұмыстары (аэробика, жаттығу құралдары залы) залдарында орналасқан, еденнен 2 м биіктіктегі жылыту аспаптарының қорғаушы панелдері мен керегеторлары болуы керек.

7.5 Сыртқы есіктің алдында (көшіру есігі) тереңдігі сыртқы есік жаппасы енінің 1,5-нен аз болмайтындай көлденең кіру алаңқайы болуы керек.

Ғимаратқа кіре берістегі жол жиегі деңгейінен 0,45 м-дей көп биіктігі бар сыртқы баспалдақтар мен алаңқайлар негізгі бағытталуы мен жергілікті шарттарына қарамастан қоршалған болуы керек.

7.6 Қызмет жайларынан басталатын қисық сызықты баспалдақтарды, оларда үнемі 5 адамнан көп емес сандар жинақталған күйінде, оған қоса қисық сызықты көшеге шығатын негізгі баспалдақтарды құру кезінде осы баспалдақтардың тар бөлігінің сатыларының ені – 0,22 м-ден, ал қызмет баспалдағының ені – 0,12 м-ден кем болмауы керек.

7.7 Едендердің жоғары деңгей периметрі бойынша 1 м-ден аса ауытқуы кезінде биіктігі 0,8 м-ден кем болмайтын қоршау немесе басқа да қондырғы, адамдардың құлау мүмкіндігін болдырмас үшін ескерілуі қажет.

7.8 Ғимараттарда құқық бұзушылық әрекеттері кезіндегі мүмкін болатын зиян кестіктердің санын кемітуге мүмкіндік туғызатын, қылмыстық әрекеттер мен олардың салдарларының қаупін азайтуға бағытталған шаралар ескерілуі қажет. Бұндай шаралар жобалау тапсырысында белгілен еді.

7.9 Орталықтандырылған, автономиялық және жекелеген жылу көздерінен ғимараттар мен жайлардың жекелеген топтарын жылумен қамтамасыз ету кезінде, нормативті құжаттарға сәйкес, ғимараттарда газды отын түрінде орнатылатын жылу генераторлары жабық оттық (шілтер) күйінде және газшілтерлі қондырғылармен реттелетін болуы тиіс.

7.10 Ғимараттардың элементтерін құрылымдық тұрғыда шешу (сонымен бірге кеңістіктердің орналасуы, құрылым арқылы құбырлардың өткізілу орындарын герметикаландыру тәсілдері, желдеткіш тесіктерін құру және жылу оқшаулауын орнату және т.б.) кемірушілердің еніп кетуінен қорғаулы ескеруі керек.

7.11 Ғимараттың инженерлік жүйесі осы жабдықтарды дайындаушы-завод нұсқауларының сілтемелері мен нормативті құжаттарға сәйкес болатын қауіпсіздік талаптарын есепке ала отырып жобалануы және жинақталуы тиіс.

7.12 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді сақтау керек:

- адамдарға рұқсат етілген қыздырушы құралдар мен жылу беретін құбырлардың бет қызуы 70ºС-ден аспауы керек, егер олардың адамның жанасуына шек қойылған күйінде 90ºС-ға дейін мүмкіндік беріледі, ал басқа құбырлардың бет қызуы 40ºС-ден аспауы керек;

- ауамен жылыту құралдарының шығу тесігінен 10 см қашықтықтағы ыстық ауаның қызуы 70ºС-ден аспауы керек;

- ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесіндегі ыстық судың қызуы 60ºС-ден аспауы керек;

- булағышқа тікелей қазандықтан бу беруге жол берілмейді.

7.13 Сейсмикалық аудандарда тұрғызылған ғимараттардағы жылжып кетуі әсерінен өрт немесе жаралыс қаупін туғызатын агрегаттар мен құралдар берік түрде бекітілуі тиіс.

7.14 Булағыштағы тас-пештерді олардың буының шығу бағыты келушілерге қауіпсіз жағдайда болатындай орналастыру керек. Шығатын буды сыртқы қабырғаға бағыттаған кезде пеш пен сыртқы қабырға арасында қорғаныш қабатын алдын-ала ескерту қажет.

7.15 Ылғалды тәртіптегі жайлар едендерінің жабыны, сонымен бірге 1,8 м-ден кем емес бассейндер түптері таймайтын материалдардан болуы тиіс.

7.16 Ылғалды және дымқыл тәртіптегі жайлардағы шарықтарың тиісті қорғаныс дәрежесі болуы тиіс.

Булағыштарда қыздырмалық шамды, адамдарға әйнек сынықтарының ұшуынан сақтандыратын ұсақұялы торлармен қорғалған жылуға берік әйнекті шырақтар орнатылуы керек.

7.17 Моншалардың ішкі электр жүйелері алюминий талшықты сымдармен және кабельдермен орындалуы тиіс.

Булағыштардаға электржарықтандару жүйесі жез талшықты сымдармен, қызуға шыдамды оқшаулану арқылы орындалуы тиіс. Аталмыш желілеу ашық, құбырсыз (қабырға мен төбеге қапсырша шегелермен бекітілу арқылы), сымдарды асбест баусымдарымен орау арқылы орындалуы тиіс.

Электрпешпен басқару шкафына дейінгі электрожелілер еденнің бетонды дайындалымының болат құбырларына төселетін, қызу беріктігі оқшауланған, жез талшықты сымдармен орындалуы қажет.

7.18 Моншалар және монша-сауықтыру кешендерінде қорғаушы нолдеуді ескеру қажет.

Электрпешті булағыштарда потенциалды теңестіру торларын ескеру керек.

7.19 Түсу-жүзу бассейндер, сабынданғыш, булағыш, ванна, себезгі және дәрет алу бөлмелері жайларының астында енгізгіш-үлестіргіш қондырғыларды орналастыруға тыйым салынады.

Жоғарыда аталған жайларда сөндіргіштер орнатуға жол берілмейді.

7.20 Жүру жолдары, қызмет көрсету орындары және аз жұмылдырылған келушілер демалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін төмендегі шараларды ойластыру керек.

- ғимараттарда аз жұмылдырылған келушілерге лайықталған жердің тегіс бетімен бірдей кем дегенде бір есік болуы керек, сонымен бірге әрбір жер асты және жер үсті өткелдерінен шығар аз жұмылдырылған келушілерге қолайлы болатындай осы ғимараттармен жалғастырылған болуы керек.

- есіктің ойықтарының ені таза күйінде – 0,9 м және табалдырықтары болмауы тиіс. Табалдырық орнату қажеттілігі жағдайында олардың биіктігі 0,025 м-ден аспауы қажет.

- өткел қозғалысы жолағының ені таза күйінде ғимаратта да, сонымен бірге бөлімшесінде де орындық- арба қозғалысы кезінде бір ғана бағытта 1,5 м-ден кем емес, ал қарама-қарсы бағытта - 1,8 м-ден аз болмауы керек.

- орындық-арбаның 90º бұрылуы кезінде маневр жасау үшін кеңістік көлемі 1,4 х 1,4 м, ал 180ºС-қа айналым жасау кезінде – 1,4 х 1,5 м-ден кем болмауы керек. Тұйық дәліздерде айналма бұрылысы 0,75 м-ден кем емес жағдайда орындық-арбаның толық кері бұрылу мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Кеңістік тереңдігі орындық-арбаның маневр жасауы үшін есік алдында «өзінен» ашылатын болса – 1,2 м-ден, ал «өзіне» ашылса – 1,5 м-ден кем болмауы керек.

- ішкі баспалдақтар үшін кіріп-шығу ені 0,3 м-ден кем, ал сатылар көтерілуі биіктігі – 0,15 м-ден аспауы керек. Сыртқы ашық баспалдақтар үшін кіріп-шығу енін 0,4 м-ден кем, сатылар көтерілуі биіктігін - 0,12 м-ден аспауытын күйінде қабылдау ұсынылады. Баспалдақтардың 2,5 м-ден асатын есепті ені бойынша қосымша шекаралық тұтқаралық тұтқалары ескерілуі қажет.

- бір бағытта қозғалу кезінде пандус ені – 1,0 м, ал қарама-қарсы қозғалыс кезінде – 1,8 м-ден кем болмауы керек. Қозғалыс жолының ұзына бойындағы барлық еңістер пандустар үшін рұқсат етілген сәйкес парметрлерден аспауы керек. Пандус биіктерінің ең жоғары биіктігі 0,8 м-ден, еңіс күйінде 8%-дан аспауы керек. Қозғалыс жолындағы еден биіктігінің ауытқуы кезінде 0,2 м және одан кіші деңгейде пандус еңісін 10%-ға дейін өсіруге болады.

- бұрылуға арналған алаңқай ені баспалдақ маршы немесе пандус енімен бірдей болуы керек және көлденең бөліктегі тереңдігі 1,5 м-ге тең болуы тиіс. Сатылардың, пандустардың және кіру алаңқайларының көлденең еңістері 2%-дан аспауы керек.

- орындық-арбада келушілердің пайдалануына арналған лифт кабиналарының габариттерінің таза күйіндегі көлемдері мынадай, м: ені – 1,1; тереңдігі 1,5; есік ойығының ені - 0,9. Орындық-арбада келушілер пайдаланатын автоматты есігі бар лифтіге кірер есік алдындағы кеңістіктің тереңдігі – 1,4 м, ені – 0,25 м-ге дейін лифт есіктерінің екі жағынан да алғанда кең болуы керек. Ғимараттарда лифттер жоқ болса және пандус орнату мүмкіндігі жоқ кезде арнайы көтергіш орнатуды немесе орындық-арбада келушілер жеке пайдаланатын жарақтандырылған лифттер орнатуды ескерген жөн. Олардан шығатын есіктерді мүгедектер келетін жайлары бар қабаттар деңгейінде орналастыру керек.

- бассейн ванналары тірек аппараттары бұзылған мүгедектердің суға түсуі үшін арналған арнайы қондырғылармен, мүгедектерге арналған себезгі кабиналары - арнайы тұтқалар кешенімен жабдықталуы керек.

8 САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГИГИЕНАЛЫҚ

ТАЛАПТАРДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Ғимараттарды жобалау және салу кезінде адамдар денсаулығы мен қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды орындалуы қамтамасыз ететін нақты нормалар мен ережелер өлшемдерімен белгіленгендерді ескеру қажет.

8.1 Жарықтандыру

8.1.1 Мекемелер ғимараттары жайларының табиғи және жасанды түрде жарықтандырылуы деңгейі ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002* талаптарына сәйкес болуы керек.

8.1.2 Табиғи жарықтандырылусыз жобалауға жіберілетіндер: дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары мен спортқа арналған жайлар, сылау-уқалау, булағыш жайлары, жабық ванналар мен себезгі кабиналары, құрғақ ыстық монша жайлары, машиналар тұратын жайлар, қоймалар, буфеттер, кір жуатын ерітінділерді дайындауға арналған жайлар мен 4-қосымшаға сәйкес үйасты қабаттарында орналастырылған жайлар тізіміндегі басқалары.

Тек екінші шаммен жарықтандыруды табиғи жарықтандырусыз жобалауға болатын, сонымен бірге сауықтыру кешендерінің киім ілетін орындарында, күту залдарында, сабынданғыш, себезгілерде сияқты жайларда алдын-ала ойластыруға болады.

8.1.3 Шілде айындағы орташа айлық тызуы 21ºС болатын аудандардағы құрылыс үшін жобаланатын ғимараттарда, адамдар мен жайлардың тұрақты болатын орындарындағы жарық беру ойықтары, егер онда технологиялық және гигиеналық талаптар бойынша күн сәулелері немесе қызып кетуі еніп кетпеген жағдайда жол берілмесе (жаттығуға арналған жайлар, аэробика, салып-уқалау және т.б. бөлмелері), жарық беру ойықтары 130-315º шамасында бейімделген жағдайда күнқалқанымен жабдықталуы тиіс.

8.1.4 Педикюр, маникюр, косметикалық бөлмелер жайлары үшін табиғи жарықтандырылу бірлігі (ТЖБ) 1,5%-дан, шаштараз жайларында – 1%-дан кем болмауы керек.

8.1.5 Жасанды түрде жарықтандырылу деңгейін осы жайлар үшін 8.1 кестесі бойынша қабылдау керек.

8.2 Жылумен қамту, жылыту және желдету

8.2.1 Монша және монша-сауықтыру кешендерін жылумен қамту, жылыту және желдетуді жобалауды нақты нормативті құжаттар талаптарына сәйкес жүргізу қажет.

8.2.2 Жайлардағы микроклимат параметрлерін нақты нормативті құжаттар талаптарына сәйкес қабылдау керек. Ол үшін жылдың суық мезгілі үшін есептік сипат ретінде микроклиматтың қолайлы параметрлерін, жылдың жылы мезгілі үшін микроклиматтың мүмкін параметрлерін қабылдаған жөн.

8.2.3 Монша және монша-сауықтыру кешендері үшін жасанды шығарылған орталықтандырылған жылыту мен үйлестірмелі–сорып алатын желдемкіштерді алдын-ала ескерту керек.

50 орындық 2 дәрежелі моншаларда табиғи шығарылған желдеткіштерді алдын ала ескерту керек.

Моншалар және монша-сауықтыру кешендерінің орталықтандырылған жылыту жүйесі үшін жылутасымалдағыш сипатында 95ºС қызуы бар су алдын-ала ескерілуі керек.

8.2.4 Сыртқы қоршаушы құрылыстардың жылутехникалық есептеуіне орай булағыштардағы ауа қызуын 65ºС-ға, бассейндарда - 27ºС-ға мен деп қабылдау қажет.

Ауаның қатысты ылғалдылығын булағыштарда 85%; түсу-жүзу, сабынданғыш, себезгі және ванналық кабиналарда – 75%; бассейн ванналары залдарында – 67% деп қабылдау қажет.

8.2.5 Жылыту жүйесін, оған қоса жылдың суық мезгіліндегі желдеткішті және монша мен моншасауықтыру кешендері жайларындағы ауа ауысы еселерін жобалауға арналған ауа қызуын 8.2 кестесі бойынша қабылдау керек.

8.2.6 Сабынданғыш, булағыш, ванна және себезгі жайлардың жылытылуын жобалау кезінде сыртқы қабырға, жабын және шатыр төбеасты аражабыны болып табылмайтын қоршаушы құрылымдары әр жыл мерзіміне орай жылытқыш аспаптарының қажетті санына қарай тексеру қажет.

8.2.7 Орталықтандырылған жылыту жүйесіндегі жылытқыш құралдарға жылутасымалдағыш беруді 50 орындық моншаларда бір құбырдың барлық жайларға тартылуын алдын-ала ескерту қажет; 50 және одан да көп сыйымдылығы барларында – екі құбырды, оның бірі – сыртқы қабырға, төбежабын және төбеасты аражабын болып табылатын қоршаушы құрылымды жайларда орналасқан қыздырғыш құралдарға, екіншісі – басқа да жайларға.

8.2.8 Киім ілетін, сабынданатын, себезгі және жүзу бассейн жайларында ауаның рециркуляциялануынсыз үйлестірілген желдеткішпен біріктірілген ауамен жылыту қондырғысын алдын-ала ескерту қажет, алайда жұмыстан тыс уақыттағы ауаның рециркуляциялану мүмкіндігін ескеру керек.

8.2.9 Жылумен қамту және жылыту құбырының төсемін ашық ұстауын алдын-ала ескерту қажет. Ылғалды тәртіптегі жайларда құбырлар қабырға арқылы, арақабырға және төбежабындар арқылы өту орындарында гидрооқшаулағышпен бірге қауыз ішіне отырғызылады.

8.2.10 Бассейндер ванналары, дайындық жұмыстарына арналған залдар, сорғы-сүзгілеу, хлоратор және озонатор үшін алдын-ала кіретін және сорып шығаратын желдеткіштердің дербес жүйесін ескерту қажет. Хлоратор мен озонаторларға қызмет көрсететін желдеткіш жүйесін іске қосуға арналған пульттер, өздері орналасқан жайдан тыс жерде болуы керек.

8.2.11 Түсу-жүзу бассейндер мен фотарийлер жайларындағы ауа алмасуларды «А» сыртқы ауаның есепті параметрлеріндегі нақты жылу мен ылғалдың артығын алып тастау жағдайында анықтау қажет.

8.1 -  к е с т е  - Шаштараз жайларындағы жасанды түрде жарықтандырылу деңгейі

| №№ п/п | Жайлар атауы | Көру жұмы-сының тобы және топ астылары | Көруді жұмысшы бетіне бағыттау кезіндегі көру жұмыстарының қатысты ұзақтығы, % | Жасанды түрде жарықтандыру |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ортақ жарықтандыру жүйесінен жұмысшы бетінен жарықтандырылуы, лк | пульсация бірлігі, % |
| 1 | Косметикалық бөлме | А 1 | 70-тен кем емес | 500 | 10 |
| 2 | Маникюр және педикюр бөлмелері | А 1 | 70-тен кем емес | 500 | 10 |
| 3 | Шашатараз жайлары | А 2 | 70 –тен кем | 400 | 10 |
| Ескерту – жасанды түрде жарықтандырудың көрсетілген мөлшерлері жайларда табиғи жарықтандырылу болғанда қабылданады. |  |  |  |  |  |

8.2 -   к е с т е

| Жайлар | Жайлардағы ауа қызуы, °С | Жайлардағы ауа ауысуы еселері, сағ |  |  | Ауа қозғалысының жылдамдығы, м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кіруі | сорып шығуы |  |  |
| Гардеробы бар вестибюль | 18 | 2 | - |  | 0,5 |
| Күту орындары | 18 | 2 | - |  | 0,5 |
| Киім ілетін орындар | 25 | 2,5 | 2 |  | 0,15 |
| Сабынданғыш | 30 | 8 | 9 |  | 0,15 |
| Сабынданғыш пен киім ілетін орын және бассейн алдындағы тамбур | 25 | 10 | - |  | 0,15 |
| Себезгілер (ашық кабиналар) | 25 | 10 | 11 |  | 0,15 |
| Буланғыш | 40 | - | 5 (ешкім жоқ кездегі кезеңдік әрекет) |  |  |
| Ванна кабиналары (жабық) | 25 | 6 | 7 |  | 0,15 |
| Себезгілер (жабық кабиналар) | 25 | 10 | 11 |  | 0,15 |
| Түсу –жүзу бассейіндердің жайлары | 26 | Бір келуші үшін 80 м3/сағ сыртқы ауа есебі бойынша |  |  | 0,2 |
| Сауықтыру себезгілер жайы | 26 | 10 |  | 11 | 0,2 |
| Сауықтыру ваннасы жайы | 25 | 5 |  | 4 | 0,2 |
| Сылап-ұқалау орны | 22 | 4 |  | 5 | 0,5 |
| Фотарий | 25 | Есеп бойынша |  |  | 0,15 |
| Демалыс бөлмесі | 22 | 3 |  | 3 | 0,5 |
| Шаштараз | 21 | - |  | 2 | 0,15 |
| Киімді ұсақ жөндеу шеберханалары | 16 | - |  | 1 | 0,5 |
| Буфеттер, дәмханалар | 18 | 2 |  | 3 | 0,5 |
| Дәрігер бөлмесі | 20 | - |  | 1 | 0,5 |
| Қызмет көрсетушілер бөлмелері | 18 | - |  | 1 | 0,5 |
| Ас қабылдау бөлмесі | 18 | - |  | 1 | 0,5 |
| Қоймалары | 15 | - |  | 1 | 0,5 |
| Киім ілетін жердегі дәретханалар | 20 | - |  | Әр бір унитаз үшін 50 м3/сағ |  |
| Қосымша су ыдыстары жайлары | 5 | - |  | 0,5 |  |
| Сорғы-сүзгілер | 16 | 2 |  | 3 |  |
| Қоймалар: шаруашылық химикаттар, хлорлы реагент баллондары | 10 10 | 5*) - |  | 12 2 |  |
| Ырғақты гимнастика, жаттығу залдары мен дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары жайлары | 18 | Есеп бойынша, алайда айналысушыға кем дегенде 80 м3/сағ |  |  | 0,5 |
| Бассеіндердегі хлораторлар | 16 | 10 |  | 12 | 0,5 |
| Тегеурін типтегі электролизді қондырғыларды қолданатын хлоратор (судың электролизді айналысы арқылы) | 16 | 2 |  | 2 | 0,5 |
| *) Одан бөлек, ауаның табиғи келісі 1 сағат көлемінде бір реткі көлемнен аз болмауы керек. |  |  |  |  |  |

8.2.12 Барлық жайларға кіретін ауаның берілуін алдын-ала доғары аймағына, ал түсу-жүзу бассейндер жайларының-төменгі және жартылай жоғары аймағына ескеру керек.

8.2.13 Ылғалды және дымқыл тәртіптегі жайлардың сыртқы, ішкі қабырғаларының қалыңдығынды желдеткіш арналарды орналастыруға жол берілмейді.

8.2.14 Ылғалды тәртіптегі жайдан сорып шығаратын ауа арналары ауа қозғалысы жағына қарай еңіске және конденсатты бұруға арналған қондырғыға ие болуы керек.

8.2.15 Ванналар және себезгі кабиналардан сорып шығарудың орнын толтыру үшін осы кабиналардағы киім шешетін орын арқылы ауа келуін алдын-ала ойластыру қажет. Осы мақсат үшін ванналар және себезгі кабиналар арақабырғаларының жоғарғы бөлігінде керегетор және торларды ойластыру қажет.

8.2.16 Ылғалды тәртіптегі жайлар үстінде есеп бойынша табиғи желдеткішті шатыр төбелер ойластыру қажет. Дымқыл тәртіптегі жайлар үстінде желдетілген шатырсыз жабындар рұқсат етіледі. Ауа қатпаларының ең аз кесігі немесе арналар кесігі 50 мм болуы керек.

Желдетілген шатыр үрлеп тазартуының ауданын желдетілуші шатыр ауданының 1:400 күйінде қабылдау керек.

8.2.17 Суық ауа ағымының пайда болуын туғызбас үшін жылыту құралдарын терезе астында және саңылаусыз қабырға жанына орнату қажет.

Ылғалды және дымқыл тәртіптегі жайлардың сыртқы қабырғаларында қыздырғыш құралдарға арналған қуыстарды орналастыруға болмайды.

8.2.18 Терезе жақтауларында дымқылдық тәртібі жоқ жайларды желдету үшін ойықтардың жоғары жағында орналасқан, ашылатын фрамугалар немесе форточкалар ойластыру қажет. Фрамугалар мен форточкалар жақтаулар арасындағы кеңістіктен қораптармен оқшауланады.

8.2.19 50 және одан да көп орындық моншаларда бассейіндердің айналма жолдары мен киім шешетін жайлары едендерінің қыздырылуы осы еден құрылымына төселетін тегіс құбырлар ретінде ойластырылуы қажет. Еден мен айналма жол бетінің қызуын 31ºС күйінде қабылдау керек.

Айналма жолдарды жылуөткізбейтін материалдардан орындаған жағдайда олардың қыздырылуын ойластырмаса да болады.

8.2.20 Жайлардағы ауа қызуын ұстап тұру үрдісі, яғни, желдеткіштің жалпы алмасуы, ауа-түтіндік шымылдық және жылу орны жұмыстары моншаларда автоматтандырылған болуы керек.

Осы тұрғыда алдын-ала ескерілетіндер:

- киім ілетін орын мен бассейіндердің айналма жолдары едендерінің беті қызуын үзбейтін автоматты басқару;

- түсу-жүзу бассейндердегі су алмасуларды басқару;

- жылу орындарында – негізгі технологиялық параметрлерді қызу мен тығыздық шығындарын тіркеу және басқару;

- 50 және одан да көп орынды моншаларда монша жайларының ауа қызуын қолдап отыруды, киім ілетін орындар мен бассейіндердің айналма жолдары еденнің бетін, қосалқы теңестіруші бактардағы суық және ыстық су деңгейін бақылау мен басқару үшін диспетчерлік орын (операторлық) ойластыру қажет.

Ыстық және суық суға арналған қосалқы теңестіруші бактарда жарықтық және дыбыстық сигнал берушісі бар су деңгейі көрсеткіштерін орнату қажет.

8.2.21 Ғимаратқа кіретін негізгі есіктегі ауа-жылу және ауа шымылдықтарын құрылыс аудандарында минус 15ºС-ден төмен анағұрлым суық бескиндіктің сыртқы ауа қызу есебіне орай және ғимаратқа келуші мен онда жұмыс істеушілер саны 200 адамнан асқан саны есебіне орай алдын-ала ескеру қажет. Қолайсыз климаттық жағдайларда қосарлы тамбуры бар есіктер қоюға болады. Тамбурлар арқылы қозғалыс бағыты бұрылу жолымен орындалуы керек.

8.3 Су құбыры және канализация

8.3.1 Монша және монша-сауықтыру кешендерінің су құбырлары мен канализацияларын нақты нормативті құжаттар талаптары сәйкес жобалау керек.

Су пайдалану мөлшерлері, су шығының есептері, аспаптардағы есепті тегеуріндер нақты нормативті құжаттар белгілеуіне сәйкес болуы керек. Осы тұрғыда су шығынының есебін қызмет көрсету түріндегі қабылданған жобадағы су шығындарының сомасы сияқты анықтау қажет.

8.3.2 Моншаларға су құбырының екі жүйесін ескеру керек:

шаруашылық–ауыз-су – сыртқы жүйелерден;

өндірістік–қосалқы теңестіруші бактардан.

Шаруашылық–ауыз-су су құбырының жүйесіне киім ілетін, дәретхана орындарындағы, буфеттердегі, шаштаразда, сылап-уқалау бөлмесінде, түсу-жүзу және шалпылдату бассейіндерде, сауықтыру себезгілерде, сонымен бірге ішкі және сыртқы суаратын шүмектерде орнатылған санитарлық құралдарды қосу керек.

Шаруашылық су құбыры жүйесіне сабынданғыш, булағыш, себезгілерде, ванналарда, кір жуатын, сонымен бірге қарама-қарсы шағын бассейіндерде орнатылған санитарлық құралдарды қосу керек.

8.3.3 Сабындағыш, булағыш, себезгі және бассейіндердің айналма жолын жинап-тазалау үшін суық және ыстық судың суаратын шүмектерін орнату керек.

8.3.4 Моншалардағы су ажыратқыш колонкалардың айырық сияқты шүмектері болуы керек.

8.3.5 Сауықтыру себезгіні басқару үшін кафедраларды ойластыру керек. Сауықтыру сеебезгінің ыстық және суық суын суық су мен ыстық судың арнайы бактарынан тығыздықпен сорғыш көмегімен беру керек.

8.3.6 Қалалық және кенттік су құбырынан сумен қамтамасыз етілуде осы суық және ыстық судың қосалқы теңестіргіш бактары судың жарты сағаттық шығын есебіне, ал жергілікті су көздерінен сумен қамтамасыз етілгенде – судың бір сағаттық шығын есебіне лайықталуы керек. Қосалқы теңестіргіш бактардағы су суажыратқыш колонка мен себезгілерге беріледі.

Қосалқы теңестіргіш бактардың орнатылу биіктігі су құбыры жүйесіндегі құралдардың қажетті ағынын қамтамасыз етуі тиіс.

8.3.7 Гигиеналық талаптарға сәйкес болатын судың сапасын қамтамасыз ету үшін жүзу бассейндері осы бассейндер ванналарында су алмасудың қамтамасыз ететін жүйелермен жабдықталуы тиіс. Осы тұрғыда ванналар асып төгілетін науашаларынан асқанша сумен толтырылуы керек.

Уақыт бірлігіндегі (бір ауысымдағы адам саны) бассейіннің мүмкін болған жүктемесі адамға есептелінген аз айдыны ауданының нормативті талаптарына байланысты анықталуы тиіс.

Су алмасу сипатына байланысты бассейндер келесі түрлерге бөлінеді:

- рециркуляциялық;

- ағынды;

- суы мезгіл-мезгіл ауысып тұратын.

    - Суы рециркуляция арқылы суауысулы (тазарту, дезинфекциялау және таза суды бір уақытта кеткен сумен аралас бірнеше рет пайдалану) су-жүзу бассейндерде алдын-ала ескеру керек.

Рецикуляциялық су ауыстыру кезінде тәулігіне әрбір келушіге 50 л судан кем емес таза су құбыры суын жұмыс уақытында үздіксіз үстемелеп және суды залалсыздандырып, тазартып отыру керек. Тазарту мен суды залалсыздандыру сүзгілеу және залалсыздандырушы уәсілін енгізуді қосады.

Суды озондау кезінде тәулігіне әрбір келушіге арнап 30 л кем болмайтын таза суды қосып отыруға болады.

Рециркуляциалық су ауысу кезінде рециркуляциялық шығын әрбір келушіге хлорлау мен бромдау кезінде 2 м³/сағ, ультракүлгін сәулелендіру кезінде – 1,8 м³/сағ, озондау кезінде – 1,6 м³/сағ болуы керек.

Бір жүйеге екі және үш ваннаның су дайындайтын жалғастырмалы қосуға болмайды.

8.3.9 Жүзу бассейндер ванналарынан рециркуляцияға су бөліп беру, осы ванналардың терең және таяз бөліктерінде орналасқан түбінің керегеторлары саңылауы арқылы немесе құю құрылғылары арқылы орындалуы мүмкін. Бөліну саңылауларындағы су қозғалысының есепті жылдамдығын 0,4-0,5 м/сек деп қабылдау керек.

8.3.10 Ағынды тәрізді бассейндерде су айдынының ауданы 100 м²-ден кем болмау керек, осы тұрғыда судың толық ауысу уақыты 12 сағ., ал балаларға арналған ванналарда – 8 сағ. аспайды.

Бассейндер ванналарында су құбыры суларының үздіксіз ағуын қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда күнделікті суды толық ауыстыру орындалады.

8.3.11 Ванналарға су беру жүйесі су қызуы мен дезинфектанттар шоғырлануы тұрақтылығын қолдану үшін оның барлық көлемі деңгейіне тең бөлуді қамтамасыз етуі керек. Ол су үлгісін бөліп алу үшін шүмектермен жабдықталуы тиіс:

келуші – барлық түрдегі бассейндерде;

сүзгіге дейін және одан кейін – рецикуляция түріндегі бассейндерде;

бассейн ваннасына су берілместен бұрын залалсыздандырылғаннан кейін.

8.3.12 Сабынданғыш немесе себезгіден бассейнге кіре берісте ұзындығы 1,8 м-ден кем болмайтын және оны айналу мүмкіндігін болдырмайтын (сабынданғыш немесе себезгіден қозғалыс бағыты бойынша) ені бар табандықты өтпелі аяқ шайғышын орнату қажет.

8.3.13 Зауыз ванналарында су ауысуды қамтамасыз ететін жүйелер, осы ваннаға берілетін рециркуляциялық сулардың көлемін анықтайтын, оған қоса бассейн ваннасына рецикуляциялы немесе ағынды түрдегі таза су құбыры сулары көлемін анықтайтын құралдармен жабдықталуы тиіс.

8.3.14 Монша жайларында өндірістік және тұрмыстық канализацияның бөлек жүйелері ойластырылуы қажет.

8.3.15 Канализациялық су құбырлары ванналарға арынның кері қайтуын және жағымсыз иістің келу мүмкіндігін болдырмас үшін гидравликалық тығын алдын ауа ажыратқыштары болуы керек.

8.3.16 Ластанған үстіңгі су қабатын алып тастау үшін ванна қабырғаларында қайта құятын науаша немесе басқада құю құндырғылары ескерілуі қажет.

Су жіберілетін жерге дейінгі ваннаның еңісін 0,01 кем емес күйінде қабылдау керек.

8.3.17 Өтпелі аяқ шайғышы мен айналма жолды жуған (сонымен бірге қабырға жуған және босағаннан кейінгі ванна түбін жуған) су төгіндісі канализацияға ағуын жүзеге асыру керек. Сүзгілерді жуып-шайғаннан кейінгі және қосалқы судың басы артық бөлігі суағарға (егер бар болса) жіберілуі керек. Ванналарды босатқаннан кейінгі суды ағызу хлорланғаннан, дезинфектантпен керегінше жанасқаннан және одан әрі дехлорланған кейін орындалуы керек, және де сулы нысандарда да жіберуге болады (оған қоса территорияны тазалауға, суғаруға және т.б.).

8.3.18 Ылғалды тәртіптегі жайлардың еден ағын суларын бұруды 50 және 100 мм диаметрлі траптар немесе лай науалар арқылы ойластыруға болады. Киім ілетін және сабынданғыш немесе себезгі бөлмелер арасындағы тамбурларда диаметрі 50 мм болатын траптар қарастыру керек. Сабынданғыш өткелдерінде траптар қойылмайды, су ағыны лай науаларға қарай кетеді.

8.3.19 Тұрғылықты жерлердің канализацияланбаған аудандарында жергілікті тазарту имараттарын құру алдын-ала ескерілуі қажет. Ағын сулардың тазарту әдісі мен ағызу орнын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік санитарлық бақылау органдарымен келісе таңдау керек.

8.3.20 Тегіс шатырлы 3 және одан да жоғары қабатты ғимараттар ішкі ағын сыртқы жаңбыр канализациясына қарай бұру, ал соңғысы болмаған жағдайда – жер бетіне жіберу жүйесімен жабдықтау қажет.

8.4 Материалдар мен құрылымдарға қойылатын гигиеналық талаптары

8.4.1 Ылғалды тәртіптегі (булағыш, сабындағыш, себезгі және ванналар жайлар) және дымқыл тәртіптегі (киім ілетін, бассейн жайлары, дәретханалар) жайлар мен ғимараттардың қоршаушы құрылымдары су өткізбейтін, ылғалға шыдамды және қуыс емес, тұйық ауа қатпарлары немесе арналарсыз биотұрақты материалдардан жасалуы тиіс. Желдетілетін ауа қатпарлары мен арналар қондырғысы есеп бойынша жасалынуы тиіс.

8.4.2 Жайлардың қоршаушы құрылымдарының ішкі бетінің шығыңқы жері мен ылғал және шаң жиналатын жерлері болмауы керек. Қабырғалар мен бағаналардың жай едендерімен түйіндесуі ылғалды және дымқыл күйінде дөңгелектенген болуы тиіс.

8.4.3 Ылғалды тәртіптегі жайларды (сабынданғыш, себезгі, ванналар және орысша түрдегі булағыш кабиналары) басқа тәртіптегі жайлар үстінде орналастыруға болмайды.

8.4.4 Ылғалды және дымқыл тәртіптегі жайлардың едендері ылғал әсеріне шыдамды және дезинфекциялайтын сілтілі ерітінділерге төзімді, оған қоса кірден тез тазартылатындай болуы керек.

Сабынданғыш, себезгілер және булағыш едендері траптар мен науалар жабына қарай 0,01-0,05 еңіске ие болуы керек. Ылғалды тәртіптегі жайларда еден беті тайғанақ болмауы (кедір-бұдырлы) керек.

Ылғалды тәртіптегі жайлардың таза еденінің деңгейі басқа да шектес жайлар едендері деңгейінен 30 мм-ге төмен болуы тиіс.

8.4.5 Бассейіндерде айналма жолдарды, қабырғаларды және ванналар түбін жабу үшін пайдаланатын реагенттер мен дезинфектанттарға тұрақты және сапалы тазарту мен дезинфекция жасауға мүмкіндік беретін материалдар қолданылуы керек.

8.4.6 Айналма жолдардың беті тайғанақ емес және траптар мен лайлы науаларға қарай 0,01-0,02 еңіске ие болуы керек.

8.4.7 Ылғалды және дымқыл тәртіптегі жайлардың есік пен терезе ойықтарын толтыруда су өткізбейтін және биотұрақты материалдарды пайдалану керек. Терезе жақтауларын ылғалданудан лакты-бояулы немесе басқа да жабындармен қорғалған қылқанды жынысты антисептикаландырылған ағаштан жасау керек.

8.4.8 Құрылыс кезінде пайдаланылған, заттар мен өнімдердың бекітілген тізіміне сәйкес гигиеналық бағалауға жататын материалдар мен бұйымдар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мекемелері мен органдары беретін гигиеналық қорытындыға ие болуы керек.

9 ҰЗАҚ ТӨЗІМДІЛІГІ МЕН ЖӨНДЕУГЕ ЖАРАМДЫЛЫҒЫ

9.1 Құрылыс мөлшерлеріне сәйкес жобаланған және салынған ғимараттар, осы құжаттың 4.25 пүнктінде көрсетілген, пайдалану туралы нұсқауларында бекітілгендей, ғимаратты пайдалану ережелері мен жөндеу мерзімін сақтап, жүйелі техникалық қызмет көрсетіліп отырған жағдайда, белгілі уақыт бойына өзінің көтергіш құрылымдарының беріктігі мен орнықтылығын сақтауы тиіс.

9.2 Ғимараттың шыдамдылығын анықтауда оны қалпына келтіру жобасында мерзімін төмендететін факторлар есепке алынуы керек: қоршаған орта жағдайлары мен ғимаратты пайдалану шарттары өзгерістерімен байланыста есептелмеген әсерлер, осы факторлардың әсер етуі нәтижесінде – көтергіш және қоршаушы құрылымдар материалдарының физика-математикалық (химиялық) сипаттарының өзгеруі.

9.3 Тұтастай алғанда ғимараттың қызмет ету мезгілі, оның беріктігі мен төзімділігі анықталатын осы ғимараттың көтергіш құрылымының жөнделмейтін элементтерінің негізгілері, сәйкес материалдардан нақты нормативті құжаттар талабына орай мүмкін мөлшерде өздерінің сипаттарын сақталуы тиіс.

9.4 Қызмет ету мерзімі аз элементтер, тетіктер, жабдықтар, ғимарат қызмет мерзіміне қарағанда, жобалау тапсырысы талаптарын ескере отырып және пайдалану нұсқауында көрсетілгендей жөндеуаралық мерзімдерге сәйкес ауыстырылуы тиіс. Анағұрлым ұзақ немесе қысқа шыдамдылығы бар элементтер, материалдар немесе жабдықтарды қолдану туралы шешім, жөндеуаралық уақыттың қысқаруына және созылуына сәйкес технико-экономикалық есеп бойынша шығарылады.

9.5 Құрылымдар мен тетіктер ылғалдың  мүмкін әсеріне, жоғары және төмен қызуларға, агрессивті орта мен басқа да нақты нормативті құжаттарға сәйкес, қолайсыз факторлардан сақтану беріктігінде ие материалдардан жасалынуы тиіс.

Силикатты бос денелі кірпіштерді, жеңіл және ұяшықты бетондар мен басқа да ылғалұстағыш материалдарды пайдалануға болмайды.

Ылғалды және дымқыл тәртіптегі жайлардың сыртқы қабырғаларына пайдаланатын суыққа төзімді материалдар маркасын, бу немесе гидрооқшаулау болған жағдайда бір сатыға түсірмей-ақ нақты нормативті құжаттарға сәйкес қабылдау керек.

9.6 Темірбетонды, болат және ағаш құрылымдарды жобалау кезінде нақты нормативті құжаттарға сәйкес олардың төзімділігін қамтамасыз ететін амалдарды қарастыру керек.

9.7 Сыртқы қабырғалардың булы оқшаулануы немесе гидрооқшаулануы сыртқы қоршаулардың бүкіл беті бойына үздіксіз болып және шектеулі құрылымдарға қабырға қабатына дейін кіріп тұруы керек, оған қоса терезенің ойық еңісіне сыртқы жақтауының сыртқы бетіне дейін еніп тұруы тиіс.

Сыртқы қабырғалардың жабындармен, төбеасты аражабынымен және сыртқы қабырға түйіндерімен түйіндескен жерлерінде бумен оқшауланудың бөліктегі есептік кедергілігін, қоршаудың қосарлы қалыңдығына тең енін 50%-ға ұлғайту керек.

9.8 Қажет болған жағдайда көтергіш және қоршаушы ғимарат құрылымдарының қалыңдығына жаңбыр, еріген, топырақ суларының сіңіп кетуінен, сонымен бірге сыртқы қоршаушы құрылымдарда қоюландырудан пайда болған ылғалдың жеткілікті дәрежеде құрылымның герметикаландырылуы немесе жабық кеңістік пен ауа қабатшалары желдеткішін қондыру жолдары арқылы пайда болуларына тиісті шаралар жасалынуы тиіс.

Қабатаралық аражабындар мен ылғалды және дымқыл тәртіптегі жайлардың бірінші қабаты едендерінде гидрооқшаулаулы ескерген жөн. Гидрооқшаулау қабырғаға, арақабырғаға және еден бетінен жоғары бағаналарға және есік ойықтарының артына 300 мм-ге енгізіледі.

Жабындар мен төбеасты аражабындарды жылы ұстау үшін биотөзімді және ылғалұстағыш материалдарды пайдалану қажет. Бұл құрылымдардың булыоқшаулауын есеп бойынша есепке алу қажет.

Терезе жақтауының жарма бөлігінің қақпақтарын жай жағынан серпімді суға шығамды, өткізбейтін аратөсемдермен (ысқышты резеңкемен полиуретандармен және т.б.) нығыздауға болады. Терезе жақтауларының әйнектері жай жағынан су өткізбейтін бімеуіш немесе серпімді суөткізбейтін аратөсемдермен орнатылуы қажет.

9.9 Нақты нормативті құжаттар талаптарына сәйкес қажетті қорғаныс құрамдары мен жабындары қолданылады.

Төбеасты жабындары үшін қылқанжапырақты жынысты ағаш көтергіш құрылымдар, олардың антисептирлігін және антипирендар сіңгендігін ескере келе қолданылады.

Ылғалды және дымқыл тәртіптегі жайларда қабырғалар мен арақабырғалар бүкіл биіктігі бойына керамикалық, полимерлі және шыны тақтайшалармен қапталады. Қабырғаларды 1,8 м биіктігіне дейін қаптауға, ал қапталғаннан жоғары жағын – суға төзімді бояулармен әрлеуге болады.

9.10 Қабатаралық және төбеасты аражабындар, сонымен бірге шатырсыз жабындардың темірбетонды тегіс қималы құрылымдардан жобалауға және түйіскен жерлерін цемент ерітіндісімен мұқият бітеуге болады.

9.11 Жинақты элементтер мен көпқатпарлы құрылымдардың түйісіп бірігуі негіздердің әркелкі отыруы мен басқа да пайдалану әсерлерінен болатын қызу өзгерістері мен күштерін қабылдауына есептелінуі мүмкін.

Түйісулерде пайдаланылатын нығыздаушы және герметикаландырушы материалдар кері қызулар мен дымқылдану әсерінен болатын серпімділік әрі жабысушылық сипаттарын сақтауы керек, сөйтіп ультракүлгін сәулелерге төзімді болуы тиіс. Герметикаландырушы материалдар қорғаушы және қорғаушы-сәндік құрылым жабындарымен олардың түйіскен орындарында толық қабысуы керек.

Әйнекті блоктар арасындағы жіктер, оған қоса әйнекті бетонды элементтердің қабырғамен түйіскен жерлерін ішкі және сыртқы жақтарынан герметикаландыратын мастикамен немесе ерітіндімен бітеуге болады. Әйнек темірбетонды элементтер және қабырға арасындағы саңылаулар, серпімді биотөзімді берік материалдармен толтырылатын температуралық деформацияны жою үшін ескерілуі керек.

9.12 Ылғалды және дымқыл тәртіптегі жайлардың терезе ойықтары терезеалды тақтайлардың орнына зертасталған немесе басқа суөткізбейтін тақтайшалармен қапталған еңісті құламаға ие болуы керек.

9.13 Жинақты аражабын элементтері арасындағы түйісулер әр жағына 100 мм-ге кіретін гидрооқшаудың қосымша қабатына ие болуы керек.

Бірінші қабаттың аражабындары мен едендері арқылы өтетін траптар және суқұбырларының гидрооқшауланумен бірігетін жерлерін мастика жағылған әйнекматалар қабатымен қосымша күшейту керек.

9.14 Ғимараттың инженерлік жүйесі құралдарына, арматураларына, жабдықтарына және олардың қосылысына қарау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, ауыстыру үшін мүмкіндік қамтамасыз етілуі қажет.

Жұмыс істеуіне төменгі температура кері әсер ететін жабдықтар мен су құбырлары олардың әсер етуінен қорғалуы керек.

9.15 Ғимараттарды, сейсмикалық әсерлер кесірінен зақымданған күрделі геологиялық жағдайдағы территорияларда, топырақ отыруы, өңделуі және басқа жылжуларына, суықтан ісінуін қосқанда, салу кезінде инженерлік қарым-қатынастарды енгізу негіздердің мүмкін болатын жылжуларының орнын толтыру қажеттілігін ескере отырып орындалуы қажет.

Ғимараттардағы құрылыс құрылымдарының жабдықтары мен су құбырлары құрылымдардың болуы мүмкін жылжулары кезінде жұмыс істеу қабілеті бұзылмайтындай етіп бекітілуі керек.

1-қосымша

Моншалар және монша-сауықтыру кешендері бөлмелерінің аудандары

| Бөлмелер | Өлшем бірлігі | Өлшем бірлігі (кемінде) м² ауданы |  |  | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | екінші дәрежелі | бірінші дәрежелі | жоғарғы дәрежелі |  |
| Гардеробты вестибюль | Бір орынға | 0,6 | 0,6 | 0,5 |  |
| Күту бөлмесі | « | 0,9 | 0,9 | 0,8 |  |
| Касса | - | 2,5 | 2,5 | 3,0 |  |
| Шешінетін бөлме | Бір орынға | 2,0 | 2,0 | 2,2 | Шешінетін бөлме, жуынатын (себезгі) бөлме және бу бөлмелеріндегі орындар қатынасы: 100:70:20 |
| Номірлі шешінетін бөлмелер | номір | 2,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| Жуынатын бөлме | Бір орынға | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Нөмірлі жуынатын бөлме | « | - | 3,0 | 9,0 |  |
| Бу бөмесі | « | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 24 м² аспайтын |
| Нөмірлі буланатын бөлме | « | - | 2,0 | 2,0 |  |
| Себезгі кабиналары (ашық) | « | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Ванналық кабиналар (жабық) | 1 кабинаға | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| Себезгі кабиналары (жабық) | « | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Түсу-жүзу бассейні | 1 орынға | - | 4,5 (су айнасы) | 4,5 (су айнасы) |  |
| Бу кезіндегі шағын бассейн |  | - | 6,0 (су айнасы) | 8,0 (су айнасы) |  |
| Сауықтыру кабиналары | Кабинаға | - | 7,1 | 7,0 |  |
| Сауықтыру себезгі залы | Залға | - | 22,2 | 22,2 |  |
| Себезгі залындағы шешінетін бөлме | Шешінетін орынға | - | 12,0 | 12,0 |  |
| Массаж жасайтын бөлме | 1 жұмыс орнына | - | 9,0 | 12,0 |  |
| Фотарий | 1 сәулелендіргіш | - | 12,0 | 12,0 | 10 % бөлімшеге келушілерге, 18 м2кем емес |
| Шаштараз | Жұмыс орны | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| Шаштаразға қосымша жай | » | 3,0 | 3,0 | 2,0 |  |
| Педикюр кабинеті | 1 жұмыс орнына | - | 8,0 | 8,0 |  |
| Шағын жөндеу шеберханасы | Шеберханаға | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Монша-жуыну құралдарын сату және жалға беру дүңгіршегі | Жұмыс орнына | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Шұғыл тазарту кір жуу үиі | Ауысымга кг кір | - | 0,8 | 0,8 |  |
| Буфет | 1 кәсіпорынға | 27,0 | 27,0 | - | Буфет пен дәмқана құрамы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары үшін нормативтерге сәйкес моншаның 10 % келушілер санына есептеп қабылданады |
| Буфеттің қосымша жайы | » | 9,0 | 9,0 | - |  |
| Дәмхана | » | - | - | 116,0 (ескерту) |  |
| Директор кабинеті | - | 12,0 | 12,0 | 16,0 |  |
| Кеңсе | - | - | 12,0 | 12,0 |  |
| Дәрігер кабинеті (сауықтыру бөлімшелері болғанда) | - | - | 10,0 | 10,0 |  |
| Жуылған кір қоймасы | Шешінетін бөлмедегі бір орынға | 0.08 | 0,08 | 0,08 |  |
| Жуу құралдарына арналған қойма | » | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| Жинау құралдарына арналған құрал қоймасы | » | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Слесарлық шеберхана | - | - | 12,0 | 16,0 | 100 және одан жоғаы орынды моншалар |
| Суды химиялық және бактериологиялық талдау лабораториясы | - | - | 8,0 | 8,0 |  |
| Ырғақтық гимнастикамен айналысуға арналған зал | Бір айналысушыға | - | 4,5 | 4,5 |  |
| Демалу бөлмесі | 1 орынға | - | 1,5 | 1,5 |  |
| Тренажерлық сабақтар үшін зал | Бір айналысушыға | - | 4,5 | 4.5 | Тренажерлар саны – жобалауға тапсырма бойынша |
| Нұсқаушы бөлмесі | - | - | 9,0 | 9,0 |  |
| Музыкалық сүйемелдеу бөлмесі (радиотүйін) | - | - | 12,0 | 12,0 |  |
| Спорт инвентары қоймасы | - | - | 6,0 | 6,0 |  |
| Күтуші персонал бөлмесі | Бөлімшеге | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| Жағу бөлмесі | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Операторлық |  | - | 16,0 | 16,0 |  |

2-қосымша

Моншалар  және монша-сауықтыру кешендері

ғимараттарындағы өтетін жолдардың ені

| Бөлмелер | Өтетін жерлер | Метр өлшемінде өтетін жерлердің ені (кемінде) |
| --- | --- | --- |
| Шешінетін орын | Орындықтар ұштары арасындағы басты өтетін жер Орындықтар арасындағы өтетін жер Орындықтар мен құрал-жабдықтар арасындағы өтетін жер | 1,5 1,2 1,1 |
| Жуынатын орын | Су алу колонкаларының екі жақты орналасуы кезіндегі бас өтетін жер Су алу колонкаларының бір жақты орналасуы кезіндегі бас өтетін жер Орындықтар арасынан өтетін жер Отыруға арналған орындықтардың жағы мен себезгі камерасының ашық жағы арасындағы өтетін жер Отыруға арналған орындықтардың жағы мен қабырға арасындағы өтетін жер | 2,0 1,8 1,5 1,4 1,2 |
| Ашық кабиналармен себезгілер | Себезгі кабиналар ұштары арасындағы басты өтетін жер Кабина қатарларының арасындағы өтетін жер Кабина қатарларының және қабырғаның арасындағы өтетін жер | 1,5 1,3 1,2 |
| Жабық ванналар және себезгі кабиналар | Басты өтетін жер Кабина қатарларының және қабырғаның арасындағы өтетін жер Кабина қатарларының арасындағы өтетін жер | 1,8 1,0 1,2 |
| Сауықтыру ванналық бөлімшесі | Ванналар мен қабырға ұштарының арасындағы өтетін жер | 1,0 |
| Түсу-жүзу бассейні | Басты жүріп өтетін жол (қабырға мен ванна ернеуі арасында) Екінші дәрежелі жүріп өтетін жол (қабырға мен ванна ернеуі арасында) | 2,0 1,0 |

3-қосымша

Қызмет көрсететін қызметкердің тұрмыстық бөлмелерін жабдықтау

| Кәсібі | Өндіріс-тік процестер тобы | Себезгілік торлардың есептік саны | Қолжуғыш орындардың есептік саны | Гардероб – 1 адамға арналған шкафтың бөлімше саны | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кір жуатын үйдің кептіретін-өтектейтін орын-жайдың жұмыскері | 2 А | 1-і 7 адамға | 1-і 20 адамға | 2 | салқындауға арналған жайды орналастыру мүмкіндігін қарастыру қажет |
| Жуынатын және ванна-себезгілік бөлімшенің моншасы, өндірістік бөлменің жинаушысы, трапонист, кір жуатын бөлімшенің жұмыскері | 2 В | 1-і 5 адамға | 1-і 20 адамға | 2 | 50 адамнан артық жұмыс істеушілердің тізімдық құрамында- үй және арнайы киімдер үшін жеке гардеробтар |
| Билетті бақылаушы, құндылықтарды қабылдаушы, гардеробшы, диспетчер, құрастыратын, жөндейтін және төсек-орынды беретін жұмыскер | 1 А | 1-і 25 адамға | 1-і 7 адамға | 1 |  |
| Кастелянша, жөн-деуші, электр жөндеушісі, машинист (қазан-дықты басқарушы), бойлерлік қондырғылардың моторшысы, ағаш шебершісі, отын беруші | 1 Б | 1-і 15 адамға | 1-і 10 адамға | 2 |  |

4-ҚОСЫМША

Үйасты мен шығыңқы ірге қабатта орналастыруға

рұқсат берілетін бөлмелердің тізбесі

Үйасты қабаты

- бойлерлік; сорғылық су құбырлары мен канализациялары; ауаны желдету камералары және сапалық көрсеткішіне жеткізу; ғимараттарды инженерлік пен техникалық құрал-жабдықпен орнату және басқаруға арналған басқару тораптары және басқа бөлмелер; лифтілердің машиналық бөлімшесі; өрт сөндіру жүйесін жабдықтауға арналған бөлмелер; автотұрақтар;

- дене шынықтыру-сауықтыру сабақтарына арналған спорт залдары мен бөлмелер;

- бірінші қабат арқылы одан  сыртқа шығатын құрылғысындағы вестибюль; гардероб; дәретханалар; жуынатын; шылым шегетін; сауна кезінде шешінетін және себезгіленетін орындар;

- қоймалар (жеңіл жанатын және жанғыш сұйықтықтарды сақтауға арналған бөлмелерден басқа);

- азық-түліктік және азық-түліктік емес тауарлардың саудалық дүңгіршіктерінің бөлмелері;

- дәмхана, буфеттер, тамақ ішетін бөлмелер;

- шеберханалық инженерлік қызмет көрсету ғимараты;

- зертхана.

Ірге қабаты

- Үйасты қабатында орналасқан барлық бөлмелер жіберіледі:

- тіркеу;

- абонементтер мен бір жолғы билеттерді сату кассасы;

- валюта айырбастау орыны, банкомат;

- кеңселік бөлмелер, сауна.