Научно-исследовательский институт строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР

Справочное пособие к СНиП

Серия основана в 1989 году

Строительная климатология

Рекомендовано к поданию решением секции строительной климатологии Научно-технического совета НИИСФ Госстроя СССР.

Разработано НИИСФ Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Г.К. Климова, М.И. Краснов, инженеры Г.Ю. Табачник, Л. В. Крянина; д-р техн. наук, проф. С. В. Алексанровский) совместно с ПНИИИС Госстроя СССР (кандидаты геол. минерал. наук В. П. Чернядьев, М. О. Лейбман, канд. геогр. наук Т. Н. Каплина, инж. Е. Н. Знаменский); ДальНИИС Госстроя СССР (канд. геогр. наук Г. Н. Смирнова); ЦНИЭП жилища Госком-архитектуры (канд. техн. наук В. Г. Цимблер) под общей редакцией канд. техн. наук М, И. Краснова.

В пособии использованы материалы ГГО им. А. И. Войкова (д-р геогр. наук И. Д. Копанев, кандидаты геогр. наук А. К. Шкадова, К. Ш. Хайруллин).

Редактор — М. В. Никольская.

Разработано к СНиП 2.01.01-82 «Строительные климатология и геофизика». Содержит статические характеристики климатических параметров, пространственное обобщение отдельных параметров климата в виде изолинейных карт, другие вспомогательные и справочные климатические материалы, необходимые для проектирования и строительства, а также рекомендации по определению и методам расчета климатических параметров, используемые в строительной практике.

Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.

РАЗДЕЛ 1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Общие положения

1.1. Пособие содержит вспомогательные и справочные материалы, необходимые при разработке генеральных планов городов, поселков, сельских населенных пунктов, проектировании зданий и сооружений, выборе материалов для конструкций, проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения.

1.2. Состав и область применения климатических параметров приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Состав климатических параметров | Область применения |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки | Расчет сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию ограждающих конструкций; проектирование санитарно-технических устройств жилых зданий, систем отопления; выбор материалов строительных конструкций |
| Средняя продолжительность температуры воздуха различных градаций | Расчет систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| Средняя месячная температура воздуха | Расчет теплоустойчивости и сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций; расчет температурного режима грунтов при проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений; определение температурных воздействий на строительные конструкции, основания зданий и сооружений; расчет поступления тепла через покрытия |
| Продолжительность и средняя температура отопительного периода | Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций; проектирование систем отопления |
| Максимальная глубина нулевой изотермы грунта | Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений, строительных конструкций, систем водоснабжения |
| Распространение и мощность мерзлотных (криогенных) процессов, средняя годовая температура вечномерзлых грунтов | Проектирование оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений, газопроводов, трубопроводов, систем водоснабжения |
| Число дней с переходом температуры воздуха через 0°С | Расчет температурных воздействий на ограждающие конструкции |
| Основные сочетания параметров воздействия дождя с ветром на условную вертикальную поверхность различной ориентации | Оценка водозащитных свойств и заполнений проемов ограждающих конструкций |
| Средняя скорость ветра в разные периоды и повторяемость различных градаций скорости ветра | Расчет теплопотерь и расходов топлива, рассеивания вредных выбросов; проектирование газопроводов и трубопроводов; планировка городской и промышленной застройки |
| Высота и продолжительность залегания снежного покрова | Расчет температурного режима грунтов при проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений; разработка генеральных планов промышленных предприятий |
| Суммарная солнечная радиация на горизонтальную и вертикальные поверхности | Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций; проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха; нормирование инсоляции зданий и территории застройки |

Данные о температуре наружного воздуха и грунта, осадках и влажности наружного воздуха, ветре, снежном покрове, солнечной радиации приведены в прил. 1—5.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Получение, обработка и представление климатической информации

2.1. Климатическая информация, на основе которой разрабатываются расчетные климатические параметры для строительства, представляется различными количественными показателями и содержится в разных источниках (рис. 1). Первичной метеорологической информацией являются данные наблюдений на метеорологических станциях. Таких станций, работающих по единой программе, в нашей стране около 4000, из них примерно 600 являются реперными, или так называемыми «вековыми». Наблюдения ведутся в 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 ч по московскому декретному времени (до 1966 г. наблюдения проводили в 1, 7, 13, 19 ч по местному среднесолнечному времени) за показателями солнечной радиации, температуры и влажности воздуха, осадков, облачности, давления, ветра, за атмосферными явлениями, снежным покровом, температурой почвы. На отдельных метеостанциях самописцы фиксируют ежечасные значения некоторых метеорологических элементов.

Рис. 1. Система уровней обработки первичной метеорологической информации и публикации результатов обработки

Результаты наблюдений на метеорологических станциях сводят в таблицы специальной формы, которые являются опорными для разработки всей последующей климатической информации.

На основе данных этих таблиц вычисляют средние суточные, месячные и годовые значения метеорологических элементов для каждого месяца и года всего периода наблюдений, которые сводят в метеорологические ежемесячники и ежегодники.

Данные опорных метеорологических таблиц, ежемесячников и ежегодников составляют первый уровень обработки.

Первый уровень обработки является базой для установления средних многолетних значений метеорологических элементов за пятилетие (второй уровень обработки) и за весь период наблюдений (третий уровень обработки).

Четвертым уровнем обработки климатической информации является пространственное обобщение климатических данных в виде изолинейных карт, районирования территории, осреднения по территориально-экономическим районам.

Для характеристики режима метеорологических элементов используются следующие виды климатических показателей: *

показатели отдельных метеорологических элементов;

комплексные показатели;

показатели временной структуры метеорологических элементов.

* Кобышева Н.В., Наровлянский Г.Я. Климатологическая обработка метеорологической информации.— Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

2.2. Показателями отдельных метеорологических элементов являются:

повторяемость различных значений элемента;

накопленная повторяемость (обеспеченность);

средние значения;

крайние (максимальные и минимальные) значения;

показатели изменчивости;

показатели асимметрии и крутости кривой распределения.

2.3. Повторяемость есть отношение числа случаев со значениями метеорологического элемента, входящими в данную градацию (интервал), к общему числу членов ряда (в долях единицы или в процентах). Повторяемость, полученную на основании длинного ряда наблюдений, называют вероятностью.

Накопленная повторяемость характеризует частоту появления значений метеорологического элемента, превышающих (или не превышающих) заранее заданное значение. Ее получают последовательным суммированием относительных или средних абсолютных частот соответствующих интервалов в ряду статистического распределения. Суммарную повторяемость, полученную на основании длинного ряда наблюдений, называют интегральной вероятностью или обеспеченностью.

Расчет интегральной вероятности Р с использованием ранжированного климатологического ряда, включающего полную совокупность наблюдений, производится по формуле:

Р = т/п 				(1)

В зависимости от общего числа членов ряда расчет Р производится по формулам:

Р = (т - 0,3) / (п + 0,4); Р = (т - 0,25) / (п + 0,5);

Р = т / (п + 1),			(2)

где т — порядковый номер членов климатологического ряда; п — число членов ряда.

2.4. Среднее арифметическое значение метеорологического элемента представляет собой сумму значений членов ряда, деленную на их общее число.

Как дополнение к среднему значению вычисляют медиану и моду.

Медиана — значение срединного члена в ряду значений простого ранжированного статистического ряда. Медиану рекомендуется определять при асимметричных распределениях и при неточных крайних значениях метеорологического элемента.

Мода — наиболее часто встречающееся в данном метеорологическом ряду значение. Моду рекомендуется определять для резко асимметричных распределений, когда среднее арифметическое не является типичным значением элемента.

2.5. Крайние значения характеризуют те пределы, в которых заключены значения метеорологического элемента, отмеченные на данной станции за определенный период времени. Различают абсолютный максимум или минимум, среднее из максимальных или минимальных значений метеорологического элемента и максимум к минимум заданной обеспеченности.

Так как значения, близкие к абсолютным максимумам и минимумам, наблюдаются редко, то для получения представления о более вероятных низких и высоких значениях определяют средние из экстремальных значений. Эти значения могут встречаться ежегодно. Средние максимумы и минимумы вычисляются как средние многолетние значения ежедневных, ежемесячных или ежегодных максимумов и минимумов.

2.6. Показателями изменчивости или рассеивания значений элемента относительно среднего служат среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Среднее квадратическое отклонение s вычисляют по формуле

s=1/n1nxi−x2, 			(3)

где (xi−x) — сумма всех отклонений от средней многолетней величины; п — число всех наблюдений.

Среднее квадратическое отклонение, возведенное в квадрат, носит название дисперсии.

Коэффициент вариации Сv = s/х является относительной характеристикой и используется в тех случаях, когда сравнивается изменчивость распределений, имеющих сильно различающиеся средние значения.

Среднее арифметическое значение и среднее квадратическое отклонение являются достаточными для характеристики нормального распределения. Для описания распределения, отличающегося от нормального, используют характеристики, позволяющие судить о степени асимметрии и крутости распределения.

Мерой асимметрии (или скошенности) распределения служит коэффициент асимметрии А, численно равный отношению среднего куба отклонения значения xi от среднего арифметического x к кубу среднего квадратического отклонения s:

A=1n(xi−x)3ns3. 			(4)

При строго симметричных распределениях А = 0, при правосторонней асимметрии А > 0, при левосторонней асимметрии А < 0. Асимметрия считается малой при |a| £ 0,25, умеренной при 0,25 < |a| £ 0,5 и большой при |a| > 0,5. В качестве характеристики крутости (или островершинности распределения) используется коэффициент эксцесса. Крутость эмпирической кривой распределения оценивается по сравнению с кривой нормального распределения.

2.7. В качестве климатических показателей комплекса метеорологических элементов используются:

повторяемость и накопленная повторяемость сочетаний значений комплексируемых элементов;

коэффициент корреляции между значениями комплексируемых элементов и корреляционное отношение.

2.8. Показателями временной структуры метеорологических элементов являются:

показатели периодических изменений элемента во времени, т. е. суточного и годового хода;

показатели непериодических изменений элемента, связанности рядов между собой, межсуточной изменчивости, непрерывной продолжительности значений элемента выше или ниже заданного уровня.

Показатели первой группы характеризуются амплитудой и моментами наступления экстремальных и других значений элемента (средними данными и повторяемостью).

К числу характеристик второй группы относятся:

коэффициент корреляции между соседними членами ряда;

среднее значение межсуточных изменений;

среднее квадратическое отклонение межсуточных изменений;

средняя непрерывная продолжительность значений элемента выше или ниже некоторого заданного заранее значения (уровня);

число периодов непрерывной продолжительности значений элемента выше (ниже) заданного уровня;

повторяемость и накопленная повторяемость различных значений непрерывной продолжительности выше (ниже) заданного уровня.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки различной обеспеченности

2.9. Из опорных метеорологических таблиц и метеорологических ежемесячников производят выборку температуры воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки за 30 — 50 лет.

Эти данные располагаются в убывающем порядке (по абсолютной величине) с присвоением каждой величине порядкового номера (табл. 2). Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки округляется до 0,5°С, для каждого значения определяется средний порядковый номер (табл. 3).

Таблица 2

| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | Порядковый номер | Температура, °С | Порядковый номер | Температура, °С | Порядковый номер | Температура, °С | Порядковый номер |
| —48,5 | 1 | —45,4 | 11 | —45,3 | 1 | —40,4 | 11 |
| —48,2 | 2 | . . . | . . . | —43,6 | 2 | . . . | . . . |
| —47,8 | 3 | —38,7 | 43 | —43,5 | 3 | —31,6 | 43 |
| —47,3 | 4 | —38,6 | 44 | —43,4 | 4 | —31,6 | 44 |
| —47 | 5 | —37,6 | 45 | —43,2 | 5 | —31,3 | 45 |
| —47 | 6 | —36,1 | 46 | —42,5 | 6 | —30,4 | 46 |
| —46,5 | 7 | —35,8 | 47 | —42,3 | 7 | —30 | 47 |
| —46,4 | 8 | —35,2 | 48 | —41,6 | 8 | —29,4 | 48 |
| ¾46,2 | 9 | —34,4 | 49 | —41,6 | 9 | —26,6 | 49 |
| —45,7 | 10 | —33,6 | 50 | —40,6 | 10 | —26 | 50 |

Таблица 3

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С | Порядковый номер члена в ряду т | Средний порядковый номер тср | Обеспеченность в долях единицы Р | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | Порядковый номер члена в ряду т | Средний порядковый номер тср | Обеспеченность в долях единицы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —48,5 | 1 | 1 | 0,99 | —45,5 | 1 | 1 | 0,99 |
| —48 | 2 ¾ 3 | 2,5 | 0,96 | —43,5 | 2 — 4 | 3 | 0,95 |
| —47,5 | 4 | 4 | 0,93 | —43 | 5 | 5 | 0,91 |
| —47 | 5 ¾ 6 | 5,5 | 0,9 | —42,5 | 6 — 7 | 6,5 | 0,88 |
| ¾46,5 | 7 — 8 | 7,5 | 0,86 | —41,5 | 8 — 9 | 8,5 | 0,84 |
| —46 | 9 | 9 | 0,83 | —40,5 | 10 — 11 | 10,5 | 0,8 |
| —45,5 | 10 ¾ 12 | 11 | 0,79 | —40 | 12 | 12 | 0,77 |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| —38,5 | 43 — 44 | 43,5 | 0,14 | —32 | 41 | 41 | 0,19 |
| —37,5 | 45 | 45 | 0,11 | —31,5 | 42 — 45 | 43,5 | 0,14 |
| —36 | 46 — 47 | 46,5 | 0,08 | —30,5 | 46 | 46 | 0,09 |
| —35 | 48 | 48 | 0,05 | —30 | 47 | 47 | 0,07 |
| —34,5 | 49 | 49 | 0,03 | —29,5 | 48 | 48 | 0,05 |
| —33,5 | 50 | 50 | 0,01 | —26,5 | 49 | 49 | 0,03 |
|  |  |  |  | —26 | 50 | 50 | 0,01 |

2.10. Интегральную вероятность (обеспеченность) Р рассчитывают по формуле

P = [ l - (тcp - 0,3)] / (n + 0,4), 			(5)

где тср — средний порядковый номер; п — число членов ряда, равное числу принятых к обработке лет наблюдений.

2.11. На этой основе строятся интегральные кривые распределения температуры воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки на сетчатке асимметричной частоты: по оси ординат — логарифмическая шкала температуры воздуха, по оси абсцисс — двойная логарифмическая шкала обеспеченности. Кривые строят до обеспеченности 0,25 (рис. 2). С кривых снимается температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки заданной обеспеченности.

Рис. 2. Интегральные кривые температуры воздуха

а — наиболее холодных суток; б — наиболее холодной пятидневки

Средняя продолжительность температуры воздуха различных градаций

2.12. Исходным материалом для расчета средней продолжительности температуры воздуха различных градаций, в часах, является первичная метеорологическая информация значений температуры воздуха в отдельные сроки наблюдений. При этом принимается, что если в срок наблюдения отмечалась некоторая температура, то ее продолжительность составляет 6 ч при четырех срочных наблюдениях и 3 ч — при восьми срочных.

Данные средней продолжительности температуры воздуха различных градаций представляют собой статистическую совокупность числовых значений температуры воздуха хi, имеющую вид статистического распределения. Оно состоит в группировке числовых значений температуры воздуха по определенным градациям (середина градации хi, х1, х2, х3, .., хk) и подсчете абсолютной (тi, т1, т2, т3, .., тk) и относительной (Рi, Р1, Р2, Р3, .., Рk) частоты каждой градации температуры воздуха.

2.13. Численностями градаций служат абсолютная (тi) и относительная (Pi) частоты градаций. Абсолютная частота есть число случаев попадания значений температуры воздуха в ту или иную градацию. Причем 1hmi=n, где п — объем статистической совокупности (число наблюдений).

Относительная частота градации выражается отношением числа случаев со значениями температуры воздуха, входящими в данную градацию, к общему числу наблюдений

Pi = mi/n; 1kPi=1 			(6)

Статистическая совокупность в виде распределения позволяет получить первое представление об основных закономерностях многолетнего режима температуры воздуха: о наиболее часто встречающихся значениях температуры воздуха и диапазоне ее изменений.

2.14. Накопленные частоты получают суммируя последовательно абсолютные или относительные частоты. Накопленные абсолютные (т £ хi или т ³ хi) или относительные (Р £ хi или р ³ хi) частоты представляют частоты значений, не больших или не меньших некоторого заданного значения температуры воздуха хi. Накопленные частоты относятся не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению. Выражения для накопленных частот при числе градаций, равном k, имеют вид:

т £ хi = 1imj;		т ³ хi = 1kmj;		(7)

Р £ хi = 1iPj;		Р ³ хi = 1kPj;		(8)

Накопленные относительные частоты иногда вычисляют, используя ранжированный ряд (расположение в порядке возрастания или убывания числовых значений членов ряда), по формуле

Р £ хi = тi (п + 1), 				(9)

где mi — порядковый номер члена ряда; п — объем статистической совокупности.

Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной температурой воздуха ниже или выше заданных пределов

2.15. По данным гр. 2 — 13 табл. «Температура наружного воздуха» СНиП 2.01.01—82 строят график годового хода температуры воздуха.

График строится методом гистрограмм: средняя месячная температура воздуха изображается в виде прямоугольника, у которого основание равно числу дней месяца, а высота — средней температуре воздуха за данный месяц. Кривая годового хода проводится так, чтобы отрезок, который она отсекает с одного конца прямоугольника, был равен по площади отрезку, который она прибавляет к нему с другой стороны.

С графика снимают даты устойчивого перехода заданных пределов средней суточной температуры воздуха и по разнице между этими датами определяют продолжительность периода в сутках, в течение которого средняя суточная температура воздуха устойчиво остается ниже или выше заданных пределов.

2.16. Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой ниже или выше заданных пределов определяется следующим образом.

Вычисляют сумму температур воздуха за полные месяцы периода со средней суточной температурой воздуха ниже или выше заданных пределов сложением произведений средней месячной температуры воздуха соответствующего месяца на число дней в этом месяце.

Затем определяют среднюю температуру воздуха неполных месяцев по кривой годового хода температуры воздуха на отрезках от даты начала периода до конца месяца и от начала месяца до даты конца периода и рассчитывают сумму температур за неполные месяцы.

Среднюю температуру воздуха периода со средней температурой воздуха ниже или выше заданных пределов определяют делением общей суммы температур воздуха периода на его продолжительность.

Пример. Определить продолжительность и среднюю температуру воздуха периодов со средней суточной температурой ниже -5, 8 и выше 15°С для пункта Куйбышев.

Средняя месячная температура воздуха, °С, для пункта Куйбышева по СНиП 2.01.01—82 равна:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13,8 | -13 | -6,8 | 4,6 | 14 | 18,7 | 20,7 | 19 | 12,4 | 4,2 | -4,1 | -10,7 |

По этим данным строим график годового хода температуры воздуха (рис. 3).

Рис. 3. График расчета продолжительности и средней температуры воздуха периодов со средней суточной температурой воздуха ниже и выше заданных пределов

цифра в кружочке — средняя температура воздуха за неполные месяцы; 18.ХI, 21.III — даты начала и конца периода со средней суточной температурой воздуха, равной и ниже -5° С; 30.IX, 23.IV — даты начала и конца периода со средней суточной температурой воздуха, равной и ниже 8° С (отопительный период); 20.V, 6.IХ — даты начала и конца периода со средней суточной температурой воздуха, равной и выше 15° С

С графика снимаем даты перехода средней суточной температуры воздуха через -5, 8 и 15°С. Определяем продолжительность этих периодов: 13 суток (ноябрь) + 31 (декабрь) + 31 (январь) + 28 (февраль) + 21 (март) = 124 суток; 1 сутки (сентябрь) + 31 (октябрь) + 30 (ноябрь) + 31 (декабрь) + 31 (январь) + 28 (февраль) + 31 (март) + 23 (апрель) = 206 суток; 10 суток (май) + 30 (июнь) + 31 (июль) + 31 (август) + 6 (сентябрь) = 108 суток.

Рассчитываем сумму температур, °С, за полные месяцы. Она равна соответственно: (-10,7°´31) + (-13,8°´31) + (-13°´28) = -1123,5°; (4,2°´31) + (-4,1°´30) + (-10,7°´31) + (-13,8°´31) + (-13°´28) + (-6,8°´31) = -1327,1°; (18,7°´30) + (20,7°´31) + (19°´31)= 1791,7°.

Сумма температур, °С, за неполные месяцы равна соответственно: (-6,6°´13) + (-8°´21) = -253,8°; (3,1°´23)=71,3°; (16°´12) + (15,6°´6) = 285,6°.

Определим среднюю температуру, °С, периодов со средней суточной температурой воздуха ниже -5, 8 и выше 15°С:

−1123,5o+(−285,3o)124 =-11,1o;

−1327o+71,3o206 =-6,1o;

1791,7o+285,6o108 =-19,2o.

Число дней с переходом температуры воздуха через 0°С

2.17. Переход температуры воздуха через 0°С характеризуется количеством дней, когда максимальная температура воздуха положительна, а минимальная — отрицательна (по показаниям максимального и минимального термометров). В весенний и осенний периоды это будут дни с заморозками, когда понижение температуры воздуха до отрицательных значений вечером и ночью при положительной температуре днем происходит на фоне установившихся положительных среднесуточных температур воздуха. Повышение температуры воздуха выше 0°С на фоне установившихся отрицательных среднесуточных температур воздуха считается днем с оттепелью.

Средняя температура воздуха и продолжительность отопительного периода различной обеспеченности

2.18. Для расчета производят выборку средних месячных температур воздуха за каждый год из метеорологических ежемесячников за период не менее 30 лет. Среднюю температуру и продолжительность отопительного периода за каждый год рассчитывают по рекомендациям, изложенным в пп. 2.15, 2.16. Дальнейшая обработка производится в соответствии с пп. 2.10, 2.11.

2.19. О характере изменения средней температуры воздуха и продолжительности отопительного периода (периода со средней суточной температурой воздуха 8°С) с учетом обеспеченности позволяют судить данные табл. 4. Эти данные и расчеты по другим пунктам позволяют отметить следующие общие закономерности.

Таблица 4

|  | Продолжительность zот.пер в сутки, и средняя температура воздуха tот.пер, °С, отопительного периода различной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,92 |  | 0,98 |  |
| Сургут | 257 | –9,7 | 257 | –9,7 | 260 | –10,5 | 265 | - 11 | 270 | –12,5 | 275 | –13,5 |
| Архангельск | 251 | –4,7 | 251 | –4,7 | 255 | – 5 | 260 | – 5,5 | 265 | - 7 | 275 | – 7,5 |
| Киров | 231 | –5,8 | 231 | –5,8 | 240 | – 6 | 250 | – 6,5 | 260 | – 7 | 265 | – 8 |
| Москва | 213 | –3,6 | 213 | –3,6 | 215 | – 4 | 220 | – 4,5 | 230 | – 5,5 | 235 | – 6,5 |
| Ленинград | 219 | –2,2 | 219 | –2,2 | 220 | – 2,5 | 225 | – 3 | 235 | – 4 | 245 | – 5 |
| Минск | 203 | –1,2 | 203 | –1,9 | 205 | - 2,2 | 210 | – 2,4 | 215 | - 3,5 | 220 | - 4 |
| Астрахань | 172 | –1,6 | 172 | –1,6 | 175 | – 2 | 180 | – 3 | 190 | – 4 | 200 | – 5 |

При обеспеченности 0,6 и 0,7 средняя температура воздуха и продолжительность отопительного периода отличаются от приводимых в СНиП 2.01.01—82 не более чем на 0,5°С и на 5 сут, при обеспеченности 0,80 — на 1 — 1,5°С и на 5 — 10 сут, при обеспеченности 0,92 — на 1,5 — 2,5°С и на 15 — 20 сут, при обеспеченности 0,98 — на 2,5 — 3,5°С и на 20 — 30 сут.

Глубина нулевой изотермы

2.20. Глубина нулевой изотермы (глубина проникновения температуры 0°С в грунт) определяется способом линейной интерполяции значений температуры почвы, наблюдаемой на метеостанциях вытяжными термометрами на стандартных уровнях (20, 40, 80, 160 и 320 см) под естественной поверхностью. Эту глубину определяют путем интерполяции ежедневных данных в предположении, что в изучаемом слое температура почвы изменяется линейно. За исходные данные принимают значения температуры почвы на двух смежных глубинах, где ведутся измерения, причем глубины выбираются так, чтобы на одной из них температура почвы была выше 0°С, а на другой — ниже 0°С. Путем линейной интерполяции находят для каждого месяца и за год глубину, на которой температура переходит через 0°С, а затем вычисляют средние многолетние данные. Кроме средних глубин проникновения температуры 0°С в почву выбирают наибольшие и наименьшие из всего ряда наблюдений. Такие данные по месяцам имеются в Справочнике по климату СССР, часть II (Л.: Гидрометеоиздат, 1966).

Точность определения глубины нулевой изотермы зависит от глубины заложения вытяжных термометров и расстояния между стандартными глубинами. Глубина нулевой изотермы зависит от условий погоды, температурного режима, высоты и плотности снежного покрова, степени влажности почвы, ее механического состава, характера рельефа и др.

2.21. Максимальная глубина нулевой изотермы, возможная один раз в заданное число лет, рассчитывается по методу, изложенному в п. 2.9 — 2.11. В качестве исходных климатических данных выбирают ежегодные сезонные максимумы глубины нулевой изотермы за период не менее 25 — 30 лет.

Криогенные процессы и образования, льдистость вечномерзлых грунтов

2.22. Криогенными называются экзогенные процессы, связанные с сезонным и многолетним промерзанием и протаиванием грунтов, а также с замерзанием подземных и поверхностных вод.

Морозобойное растрескивание развивается в массивах промерзших горных пород в результате сокращения их объема при охлаждении, образуя закономерно построенные сети трещин.

Повторно-жильные льды возникают в области многолетнемерзлых пород при многократном заполнении морозобойных трещин водой и ее замерзании.

Псевдоморфозы по жильным льдам образуются при вытаивании повторно-жильных льдов и замещении их грунтом.

Грунтовые жилы возникают в районах глубокого сезонного промерзания и протаивания из-за заполнения морозобойных трещин грунтом.

Термокарстовые формы образуются в результате вытаивания подземных льдов, сопровождающегося просадками поверхности земли.

Многолетние бугры пучения образуются в результате локализованной усиленной миграции влаги при промерзании водонасыщенных пород, часто приурочены к промерзающим подозерным таликам.

Солифлюкция — пластично-вязкое или вязкое течение грунтовых масс на склонах, связанное с разрушением прочности и обводнением грунтов под действием промерзания-протаивания.

Наледи — ледяные тела, формирующиеся в результате излияния подземных вод на поверхность и их послойного замерзания. Распространены преимущественно в долинах рек.

2.23. Состав и льдистость грунтов первого от поверхности горизонта показаны для крупнообломочных, песчаных, пылеватых и глинистых и биогенных грунтов.

Крупнообломочные и песчаные грунты подразделяются по степени заполнения пор льдом и незамерзшей водой (G) на сильнольдистые (распученные), льдистые (0,8 < G £ 1) и слабольдистые (G £ 0,8).

Пылеватые и глинистые, а также биогенные грунты в зависимости от льдистости включений Лв подразделяются на сильнольдистые (Лв > 0,4), льдистые (0,2 < Лв £ 0,4) и слабольдистые (Лв £ 0,2).

Средняя годовая температура грунтов и мощность сезонно-мерзлого и сезонно-талого слоев грунта

2.24. Среднегодовая температура грунта и мощность слоя сезонного промерзания-протаивания являются результирующими характеристиками теплообмена в грунтах и определяют принцип строительства и конструктивные особенности фундаментов сооружений в районах распространения мерзлых и сезонно-промерзающих грунтов. Значительная динамичность этих характеристик в естественных условиях и при их нарушении во многом определяет развитие ряда мерзлотных процессов и явлений, последствия которых негативно сказываются на устойчивости сооружений и природном равновесии окружающей среды.

2.25. Основными природными факторами, определяющими процессы промерзания-протаивания грунта и его тепловое состояние, являются: температура приземного слоя воздуха, соотношение составляющих радиационно-теплового баланса поверхности, продолжительность периодов с положительными и отрицательными температурами на поверхности, термическое сопротивление напочвенных или искусственных покровов, состав грунта, его влажность и теплофизические свойства, термический режим грунтов, находящихся ниже слоя сезонного промерзания-протаивания. С учетом этих факторов во времени и пространстве моделированием на гидроинтеграторе системы В. С. Лукьянова теплового процесса определены значения среднегодовой температуры грунта и мощности слоя сезонного промерзания-протаивания для естественных природных условий и возможных их нарушений в ходе хозяйственного освоения территорий и составлены серия прогнозных мелкомасштабных карт.

2.26. При мелкомасштабном картировании пространственно учитывалось изменение температуры воздуха, продолжительность периодов с отрицательными и положительными температурами, значение составляющих радиационно-теплового баланса и термическое сопротивление снежного покрова.

Все остальные природные факторы при составлении прогнозных карт оценивались диапазоном или вариантами их изменений.

Грунтовые условия оценивались следующими литологическими разностями: торф, суглинок и песок, а влажность грунтов — диапазоном ее возможных изменений. Из напочвенных растительных покровов рассматривались варианты мохового, дернового и отсутствия на поверхности покровов.

Составленные по данной методике карты даже в мелком масштабе позволяют определить и прогнозировать значение среднегодовой температуры грунта и мощности сезонно-талого и сезонно-мерзлого слоев для любого возможного сочетания природных факторов как в естественных условиях, так и при их возможном техногенном нарушении.

Значения параметров дождя с ветром на условную вертикальную поверхность

2.27. Исходными данными для расчета значений параметров воздействия основных сочетаний являются следующие метеорологические данные, содержащиеся в опорных метеорологических таблицах (за период не менее 20 лет):

суммарное количество осадков, выпавших на горизонтальную поверхность во время j-го дождя, Нr.j, мм;

продолжительность выпадения осадков на горизонтальную поверхность во время j-го дождя Tr.j, мм;

средняя интенсивность осадков, выпавших на горизонтальную поверхность во время j-го дождя, Ir.j, мм/мин;

скорость ветра при выпадении осадков на горизонтальную поверхность во время j-го дождя (отдельные замеры) Vjk, м/с;

даты и время начала и окончания выпадения осадков на горизонтальную поверхность при j-м дожде;

направление ветра во время замеров выпадения осадков на горизонтальную поверхность, румбы;

интервалы между замерами скоростей ветра Vjk при j-м дожде ti, ч.

2.28. Первичную обработку исходных данных проводят согласно Рекомендациям по определению значений параметров воздействий для оценки водозащитных свойств и заполнений проемов крупнопанельных наружных стен (М.: ЦНИИЭП жилища, 1979). В результате рассчитывают: преобладающее направление ветра jj во время j-го дождя; среднюю скорость ветра Vi во время j-го дождя; количество осадков Нв×j, выпадающих на условную вертикальную поверхность при j-м дожде; интенсивность осадков Jв×j, выпадающих на условную вертикальную поверхность при j-м дожде; продолжительность осадков Tв×j, выпадающих на условную вертикальную поверхность при j-м дожде.

За условную вертикальную поверхность принята поверхность, расположенная в невозмущенном потоке на высоте 10 — 15 м от поверхности земли на открытой территории.

2.29. Основные сочетания параметров воздействий группируют, каждое сочетание обозначают шифром:

| Шифр | Значения параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hy | Iy=HyTy | Vy | Ty=HyIy |
| I | Hmaxy | IIy | VIy | TIy |
| II | HIIy | Imaxy | VIIy | TIIy |
| III | HIIIy | IIIIy | Vmaxy | TIIIy |
| IV | HIVy | IIVy | VIVy | Tmaxy |

Hmaxy — расчетное наибольшее количество осадков, выпавших на условную вертикальную поверхность за один дождь, мм;

Imaxy — расчетная наибольшая интенсивность осадков, выпавших на условную вертикальную поверхность за один дождь, мм/мин;

Vmaxy — расчетная наибольшая средняя скорость ветра за один дождь, выпавший на условную вертикальную поверхность, м/с;

Tmaxy — расчетная наибольшая продолжительность выпадения осадков на условную вертикальную поверхность за один дождь, мин;

HIIy, HIIIy, HIVy — расчетное количество осадков, выпавших на условную вертикальную поверхность за один дождь со значениями параметров соответственно Imaxy, Vmaxy, Tmaxy, мм;

IIy, IIIIy, IIVy — расчетная средняя интенсивность осадков, выпавших на условную вертикальную поверхность со значениями параметров соответственно Hmaxy, Vmaxy, Tmaxy, мм/мин;

VIy, VIIy, VIVy — расчетная средняя скорость ветра при выпадении осадков на условную вертикальную поверхность со значениями других параметров осадков соответственно Hmaxy, Imaxy, Tmaxy, м/с;

TIy, TIIy, TIIIy — расчетная продолжительность выпадения осадков на условную вертикальную поверхность со значениями других параметров осадков соответственно Hmaxy, Imaxy, Vmaxy, мин.

Расчетные значения параметров воздействия основных сочетаний определены с вероятностью превышения расчетных значений 5%, соответствующей повторяемости их один раз в 20 лет.

Высота и продолжительность залегания снежного покрова

2.30. Высота снежного покрова характеризуется средней наибольшей декадной и наибольшей (из наибольших) декадной высотой снежного покрова. Средняя наибольшая декадная высота снежного покрова за зиму получена путем осреднения максимальных декадных высот за каждый год независимо от того, на какой месяц и декаду этот максимум приходится. Наибольшая высота снежного покрова выбрана из максимальных декадных значений за весь период наблюдений.

Продолжительность залегания снежного покрова характеризует период залегания снежного покрова от даты образования устойчивого снежного покрова, когда площадь видимой окрестности метеорологической станции полностью покрыта снегом, до даты разрушения устойчивого покрова, когда степень покрытия окрестности становится менее 6 баллов (60%). Устойчивым снежный покров считается в том случае, если он сохранялся не менее 30 дней с перерывами не более трех дней подряд.

Солнечная радиация, поступающая на различно ориентированные наклонные поверхности

2.31. Приход солнечной радиации на различно ориентированные наклонные поверхности определяется на основе теоретических расчетов и по данным измерений радиации на актинометрических станциях *.

* Кондратьев К.Я. Пивоварова З.И., Федорова М.П. Радиационный режим наклонных поверхностей. — Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

Для упрощения получения данных о приходе прямой солнечной радиации на различно ориентированные поверхности в практической работе можно использовать коэффициенты для пересчета с горизонтальной поверхности средних суточных или месячных сумм прямой радиации (табл. 5, 6).

Таблица 5

| Широта, град. с. ш. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная ориентация. Угол наклона 5° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0,82 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 0,9 | 0,81 | 0,81 |
| 44 | 0,76 | 0,87 | 0,9 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,81 | 0,77 |
| 48 | 0,68 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,77 | 0,71 |
| 52 | 0,64 | 0,8 | 0,87 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,83 | 0,72 | 0,61 |
| 56 | 0,53 | 0,75 | 0,85 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,8 | 0,66 | 0,5 |
| 60 | 0,41 | 0,69 | 0,83 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,88 | 0,75 | 0,6 | 0,36 |
| 64 | 0,31 | 0,6 | 0,79 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,68 | 0,55 | 0,1 |
| 68 | 0,26 | 0,42 | 0,73 | 0,89 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,91 | 0,83 | 0,58 | 0,52 | — |
| Угол наклона 10° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0,64 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,66 | 0,61 |
| 44 | 0,57 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,84 | 0,75 | 0,6 | 0,54 |
| 48 | 0,45 | 0,64 | 0,77 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,82 | 0,71 | 0,51 | 0,37 |
| 52 | 0,33 | 0,56 | 0,73 | 0,84 | 0,9 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,79 | 0,65 | 0,41 | 0,25 |
| 56 | 0,19 | 0,48 | 0,69 | 0,82 | 0,89 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,76 | 0,59 | 0,27 | 0,12 |
| 60 | 0,08 | 0,38 | 0,64 | 0,8 | 0,88 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,73 | 0,52 | 0,14 | — |
| 64 | 0 | 0,23 | 0,56 | 0,78 | 0,88 | 0,92 | 0,9 | 0,84 | 0,68 | 0,38 | 0,08 | — |
| 68 | — | 0,07 | 0,46 | 0,75 | 0,88 | 0,95 | 0,92 | 0,83 | 0,63 | 0,24 | — | — |
| Угол наклона 20° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0,21 | 0,44 | 0,62 | 0,77 | 0,87 | 0,91 | 0,89 | 0,83 | 0,69 | 0,51 | 0,3 | 0,18 |
| 44 | 0,13 | 0,36 | 0,57 | 0,74 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | 0,8 | 0,64 | 0,46 | 0,2 | 0,1 |
| 48 | 0 | 0,27 | 0,51 | 0,72 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,78 | 0,62 | 0,38 | 0,09 | — |
| 52 | ¾ | 0,18 | 0,44 | 0,68 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,75 | 0,57 | 0,28 | — | — |
| 56 | — | 0,09 | 0,36 | 0,64 | 0,79 | 0,83 | 0,82 | 0,71 | 0,5 | 0,15 | — | — |
| 60 | ¾ | — | 0,27 | 0,6 | 0,77 | 0,81 | 0,8 | 0,68 | 0,44 | — | — | — |
| 64 | ¾ | ¾ | 0,18 | 0,54 | 0,76 | 0,84 | 0,82 | 0,64 | 0,34 | — | — | — |
| 68 | — | — | 0,07 | 0,49 | 0,76 | 0,88 | 0,83 | 0,6 | 0,26 | — | — | — |
| Южная ориентация. Угод наклона 5° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,1 | 1,13 | 1,2 |
| 44 | 1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,18 | 1,25 |
| 48 | 1,25 | 1,16 | 1,11 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,14 | 1,23 | 1,31 |
| 52 | 1,3 | 1,2 | 1,13 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,16 | 1,28 | 1,39 |
| 56 | 1,36 | 1,25 | 1,16 | 1,07 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | 1,35 | 1,53 |
| 60 | 1,45 | 1,32 | 1,19 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,23 | 1,46 | 1,8 |
| 64 | 1,66 | 1,4 | 1,21 | 1,1 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,14 | 1,3 | 1,81 | 2,17 |
| 68 | 2,40 | 1,62 | 1,24 | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 1,17 | 1,41 | 2,19 | 2,5 |
| Угол наклона 10° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1,32 | 1,24 | 1,14 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,29 | 1,37 |
| 44 | 1,38 | 1,28 | 1,16 | 1,09 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,12 | 1,25 | 1,33 | 1,4 |
| 48 | 1,48 | 1,34 | 1,2 | 1,1 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 1,07 | 1,14 | 1,29 | 1,45 | 1,5 |
| 52 | 1,7. | 1,41 | 1,23 | 1,11 | 1,04 | 1,01 | 1,03 | 1,08 | 1,16 | 1,35 | 1,54 | 1,85 |
| 56 | 2,12 | 1,48 | 1,29 | 1,13 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,18 | 1,41 | 1,7 | 2,4 |
| 60 | 2,54 | 1,57 | 1,34 | 1,14 | 1,06 | 1,01 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,5 | 2,14 | 2,95 |
| 64 | 2,95 | 2 | 1,4 | 1,16 | 1,07 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,25 | 1,65 | — | — |
| 68 | 3,35 | 2,45 | 1,47 | 1,19 | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 1,15 | 1,29 | 1,83 | — | — |
| Угол наклона 20° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1,6 | 1,42 | 1,26 | 1,11 | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 1,06 | 1,19 | 1,36 | 1,6 | 1,7 |
| 44 | 1,74 | 1,52 | 1,3 | 1,13 | 1,04 | 0,99 | 1,01 | 1,08 | 1,22 | 1,44 | 1,6 | 1,8 |
| 48 | 1,96 | 1,64 | 1,35 | 1,16 | 1,06 | 1,01 | 1,03 | 1,11 | 1,26 | 1,52 | 1,8 | 2,1 |
| 52 | 2,26 | 1,76 | 1,43 | 1,2 | 1,08 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,31 | 1,62 | о | 2,7 |
| 56 | 2,66 | 1,92 | 1,54 | 1,24 | 1,1 | 1,03 | 1,06 | 1,17 | 1,37 | 1,74 | 2,2 | 3,8 |
| 60 | 3,08 | 2,1 | 1,65 | 1,29 | 1,12 | 1,04 | 1,07 | 1,2 | 1,42 | 1,88 | 2,5 | 4,8 |
| 64 | — | 3,04 | 1,77 | 1,33 | 1,14 | 1,05 | 1,08 | 1,24 | 1,51 | 2,38 | — | — |
| 68 | — | 4 | 1,86 | 1,38 | 1,17 | 1,06 | 1,1 | 1,28 | 1,61 | 2,85 | — | — |

Таблица 6

| Широта, град. с. ш. | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная ориентация. Угол наклона 10° |  |  |  |  |  |  |
| 40–48 | 1 | 0,99–1 | 1 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 |
| 50–54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56–66 | 1–1,1 | 1,01 | 1 | 1 | 1–1,01 | 1,01–1,22 |
| Угол наклона 20° |  |  |  |  |  |  |
| 40–42 | 0,96 | 0,96 | 0,94–0,95 | 0,95–0,96 | 0,95–0,96 | 0,96 |
| 44–48 | 0,97–0,98 | 0,97–0,98 | 0,96 | 0,96–0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 50–54 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98–0,99 |
| 56–60 | 0,99 | 0,99 | 0,97–0,98 | 0,97–0,98 | 0,98 | 1 |
| 62–66 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98–0,99 | 1–1,01 |
| Западная ориентация. Угол наклона 10° |  |  |  |  |  |  |
| 40–48 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97–0,98 |
| 50–54 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 56–66 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 | 0,99–1 |
| Угол наклона 20° |  |  |  |  |  |  |
| 40–42 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
| 44–48 | 0,94–0,95 | 0,93–0,94 | 0,93 | 0,93–0,94 | 0,93 | 0,94 |
| 40–54 | 0,95 | 0,93–0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
| 56–60 | 0,95–0,96 | 0,94 | 0,93–0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| 62–60 | 0,96 | 0,94 | 0,95–0,96 | 0,94–0,95 | 0,95–0,96 | 0,96–0,97 |

Примечание. Для угла наклона 5° поверхности восточной и западной ориентации имеют коэффициент, равный 1.

Климатические параметры для прогнозирования и обеспечения долговечности ограждающих конструкций

2.32. Для более полного учета климатических воздействий при прогнозировании долговечности ограждающих конструкций используют комплекс характеристик температуры воздуха:

среднюю месячную температуру воздуха tсм, °С, принимаемую по СНиП 2.01.01-82;

среднюю амплитуду Ас, °С, суточных колебаний температуры воздуха по месяцам, принимаемую по СНиП 2.01.01-82 (в СНиПе приведены удвоенные значения);

среднюю суточную температуру воздуха tcc, °С, за каждый день месяца, определяемую по метеорологическим ежемесячникам за период не менее 10 лет.

2.33. На основе этих данных строится график, на котором изображаются: ход средней месячной температуры воздуха и средней суточной температуры воздуха за каждый день в летне-осенний (л-о) и зимне-весенний (з-в) периоды года.

На кривой хода средней месячной температуры воздуха в эти периоды выделяются участки, где наблюдаются устойчивые периодические изменения средней суточной температуры воздуха с последующим пересечением этой кривой. На этих участках кривые суточного хода температуры воздуха аппроксимируются синусоидой.

2.34. В пределах выделенных участков определяют: средний расчетный полупериод устойчивых периодических заморозков Рзл-о, Рзз-в и оттепелей заморозков Рол-о, Роз-в, среднюю расчетную амплитуду температуры воздуха заморозков Азл-о, Азз-в при заморозках с полупериодом соответственно заморозков Рзл-о, Рзз-в, среднюю расчетную амплитуду температуры воздуха Аол-о, Аоз-в при оттепелях с полупериодом соответственно Рол-о, Роз-в, число устойчивых заморозков тзл-о и оттепелей тоз-в в соответствующие периоды; даты начала устойчивых заморозков или соответственно оттепелей.

Пример построения графика и определения необходимых расчетных характеристик приведен на рис. 4. Рассчитанные по этой методике расчетные климатические характеристики для ряда городов северной строительно-климатической зоны приведены в табл. 7.

Рис. 4. Схема для определения климатических характеристик при прогнозировании долговечности наружных конструкций

Таблица 7

|  | Зимне-весенний период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оттепели |  |  | Заморозки |  |  |
| Город | Начало | средний расчетный полупериод Роз-о | средняя расчетная амплитуда Аоз-в | число оттепелей тоз-в | средний расчетный полупериод Рзз-в | средняя расчетная амплитуда Азз-в | число заморозков тзз-в |
| Воркута | 30.04 | 1,9 | 3,8 | 4 | 4,7 | 4,1 | 7 |
| Магадан | 02.05 | 2 | 2,1 | 3 | 4,7 | 2,2 | 3 |
| Надым | 16.04 | 3,6 | 5,2 | 4 | 5,7 | 6,1 | 6 |
| Новый Уренгой | 20.04 | 3,3 | 2,7 | 3 | 5,7 | 7 | 6 |
| Норильск | 27.04 | 1,6 | 3,7 | 1 | 10,8 | 10,5 | 3 |
| Сургут | 04.04 | 5,8 | 5,7 | 5 | 3,4 | 4 | 6 |
| Тында | 09.04 | 3,5 | 3,6 | 3 | 5,2 | 3,8 | 3 |
| Якутск | 16.04 | 4,6 | 4,6 | 2 | 6,1 | 4,4 | 2 |

Продолжение табл. 7

|  | Летне-осенний период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заморозки |  |  | Оттепели |  |  |
| Город | Начало | средний расчетный полупериод Рзл-о | средняя расчетная амплитуда Азл-о | число оттепелей тзл-о | средний расчетный полупериод Рол-о | средняя расчетная амплитуда Аол-о | число заморозков тол-о |
| Воркута | 29.09 | 4,8 | 3,2 | 3 | 3,3 | 3,1 | 2 |
| Магадан | 08.10 | 4,9 | 4,4 | 1 | 4,7 | 2,9 | 1 |
| Надым | 29.09 | 3,7 | 3 | 3 | 3,4 | 3,8 | 2 |
| Новый Уренгой | 28.09 | 3,9 | 2,8 | 3 | 2,5 | 3,2 | 2 |
| Норильск | 28.09 | 4 | 4,1 | 1 | 1,6 | 2,5 | 1 |
| Сургут | 03.10 | 6,1 | 7,5 | 4 | 2,4 | 3,5 | 5 |
| Тында | 01.10 | 3,4 | 3,6 | 2 | 2,9 | 3,4 | 2 |
| Якутск | 25.10 | 2,7 | 1,8 | 2 | 5,7 | 5,2 | 2 |

2.35. Для последующего расчета долговечности ограждающих конструкций необходимо также определить величину b, °С/ч, характеризующую интенсивность изменения средней месячной температуры воздуха в летне-осенний bл-о и зимне-весенний bз-в периоды, сут.

Значения b находятся по формулам:

b(з-в) = (t(2)см - t(1)см) / L(з-в) ¾ 			(10)

для зимне-весеннего периода и

b(л-о) = (t(5)см - t(4)см) / L(л-о) ¾ 			(11)

для летне-осеннего периода, где L(з-в) и L(л-о) — продолжительности зимне-весеннего и летне-осеннего периодов года соответственно, а t(i)см — соответствующие среднемесячные температуры на границах этих периодов.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА

Таблица 1. Температура воздуха наиболее холодных суток

| Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| РСФСР |  |  |  |  |
| Алтайский край |  |  |  |  |
| Алейск | —39 | —37 | ¾35 | —34 |
| Барнаул | —40 | —38 | —36 | —35 |
| Беля | —214 | —22 | —21 | —20 |
| Бийск | —40 | —39 | —37 | —36 |
| Змеиногорск | —40 | —38 | —36 | —35 |
| Камень-на-Оби | —39 | —39 | —37 | —36 |
| Катанда | —40 | —39 | —37 | —36 |
| Кош-Агач | —46 | —45 | —43 | —42 |
| Кызылозек | —38 | —37 | —35 | —34 |
| Онгудай | —39 | —38 | —35 | —34 |
| Родино | —40 | —38 | —37 | —36 |
| Рубцовск | —39 | —38 | —36 | —35 |
| Славгород | —38 | —37 | —36 | —35 |
| Тогул | —38 | —36 | —34 | —33 |
| Амурская обл. |  |  |  |  |
| Архара | —38 | —37 | —37 | —36 |
| Белогорск | —39 | —38 | —38 | —36 |
| Благовещенск | —36 | —34 | —34 | —33 |
| Бомнак | —44 | —43 | —43 | —42 |
| Братолюбовка | —39 | —38 | —38 | —37 |
| Бысса | —42 | —41 | —41 | —40 |
| Гош | —43 | —42 | —41 | —40 |
| Дамбуки | —45 | —44 | —44 | —43 |
| Ерофей Павлович | —40 | —39 | —38 | —37 |
| Завитинск | —37 | —36 | —35 | —34 |
| Зея | —43 | —42 | —42 | —41 |
| Норский Склад | —43 | —42 | —42 | —41 |
| Огорон | —40 | —40 | —39 | —38 |
| Поярково | —38 | —37 | —37 | —36 |
| Свободный | —40 | —39 | —38 | —37 |
| Сковородино | —43 | —41 | —41 | —40 |
| Средняя Нюкжа | —47 | —46 | —46 | —45 |
| Тыган-Уркан | —39 | —38 | —38 | —37 |
| Тында | —45 | —44 | —44 | —43 |
| Унаха | —44 | —43 | —43 | —42 |
| Усть-Нюкжа | —"45 | —44 | —43 | —42 |
| Черняево | —42 | —41 | —41 | —40 |
| Шимановск | —40 | —38 | —38 | —37 |
| Экимчан | —44 | —44 | —44 | —43 |
| Архангельская обл. |  |  |  |  |
| Амдерма | —37 | —36 | —35 | —34 |
| Архангельск | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Варандей | —38 | —36 | —35 | —34 |
| Вельск | —36 | —34 | —33 | —31 |
| Емца | —36 | —34 | —33 | —32 |
| Индига | —36 | —34 | —34 | —33 |
| Канин Нос | —24 | —23 | —22 | —22 |
| Колгуев | —30 | —28 | —28 | —27 |
| Койнас | —43 | —41 | —40 | —39 |
| Котлас | —36 | —35 | —35 | —34 |
| Мезень | —37 | —35 | —35 | —34 |
| Нарьян-Мар | —40 | —38 | —38 | —37 |
| Нижняя Пеша | —39 | —37 | —37 | —36 |
| Онега | —33 | —31 | —29 | —28 |
| Тобседа | —36 | —35 | —33 | —32 |
| Хоседа-Хард | —44 | —42 | —41 | —40 |
| Шенкурск | —36 | —34 | —33 | —32 |
| Яренск | —39 | —38 | —37 | —36 |
| Астраханская обл. |  |  |  |  |
| Астрахань | —24 | —23 | —21 | —21 |
| Верхний Баскунчак | —28 | —26 | —24 | —22 |
| Харабали | —27 | —25 | —25 | —23 |
| Башкирская АССР |  |  |  |  |
| Акъяр | —34 | —33 | —31 | —29 |
| Белорецк | —36 | —34 | —31 | —30 |
| Бирск | —36 | —34 | —31 | —29 |
| Дуван | —37 | —35 | —33 | —33 |
| Мелеуз | —37 | —35 | —33 | —31 |
| Стерлитамак | —37 | —35 | —33 | —32 |
| Уфа | —36 | —34 | —32 | —31 |
| Янаул | —38 | —36 | —34 | —33 |
| Белгородская обл. |  |  |  |  |
| Белгород | —26 | —24 | —24 | —23 |
| Брянская обл. |  |  |  |  |
| Брянск | —28 | —26 | —24 | —22 |
| Стародуб | —27 | —25 | —24 | —22 |
| Бурятская АССР |  |  |  |  |
| Бабушкин | —29 | —28 | —27 | —26 |
| Баргузин | —42 | —41 | —39 | —38 |
| Багдарин | —43 | —42 | —40 | —39 |
| Кяхта | —35 | —34 | —32 | —31 |
| Монды | —34 | —33 | —33 | —32 |
| Нижнеангарск | —34 | —33 | —32 | —31 |
| Новоселенгинск | —38 | —37 | —35 | —34 |
| Сосново-Озёрское | —38 | —37 | —36 | —35 |
| Уакит | —41 | —40 | —38 | —38 |
| Улан-Удэ | —38 | —37 | —35 | —34 |
| Хоринск | —39 | —39 | —37 | —36 |
| Владимирская обл. |  |  |  |  |
| Владимир | —30 | —28 | —27 | —26 |
| Муром | —32 | —30 | —28 | —26 |
| Волгоградская обл. |  |  |  |  |
| Волгоград | —28 | —26 | —24 | —22 |
| Калач-на-Дону | —28 | —26 | —24 | —22 |
| Камышин | —28 | —26 | —25 | —24 |
| Котельниково | —26 | —24 | —22 | —21 |
| Серафимович | —28 | —26 | —25 | —24 |
| Урюпинск | —30 | —28 | —27 | —26 |
| Эльтон | —28 | —27 | —25 | —24 |
| Вологодская обл. |  |  |  |  |
| Великий Устюг | —37 | —35 | —35 | —34 |
| Вологда | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Вытегра | —34 | —32 | —31 | ¾29 |
| Никольск | —37 | —35 | —34 | —33 |
| Тотьма | —35 | —33 | —33 | —32 |
| Череповец | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Воронежская обл. |  |  |  |  |
| Воронеж | —28 | —26 | —25 | —24 |
| Горьковская обл. |  |  |  |  |
| Арзамас | —33 | —31 | —29 | —28 |
| Выкса | —31 | —29 | —29 | —28 |
| Горький | —32 | —30 | —29 | —28 |
| Дагестанская АССР |  |  |  |  |
| Ахты | —15 | —14 | —14 | —13 |
| Дербент | —11 | —9 | —8 | ¾7 |
| Кумух | —16 | —15 | —14 | —14 |
| Махачкала | —16 | —14 | —13 | —12 |
| Ивановская обл. |  |  |  |  |
| Иваново | —31 | —29 | —29 | —28 |
| Кинешма | —32 | —30 | —29 | —27 |
| Иркутская обл. |  |  |  |  |
| Алыгджер | —38 | —36 | —35 | —34 |
| Бодайбо | —48 | —47 | —47 | —46 |
| Братск | —44 | ¾43 | —42 | —41 |
| Верхняя Гутара | —38 | —37 | —36 | —35 |
| Дубровское | —50 | —49 | —48 | —47 |
| Ербогачен | —52 | —51 | —51 | —50 |
| Жигалово | —48 | —47 | —46 | —44 |
| Зима | —44 | —42 | —41 | —40 |
| Ика | —51 | —50 | —49 | —48 |
| Илимск | —47 | —45 | —44 | —43 |
| Иркутск | —38 | —37 | —35 | —34 |
| Ичера | —52 | —50 | —49 | —48 |
| Киренск | —51 | —49 | —49 | —48 |
| Мама | —48 | —46 | —45 | —44 |
| Марково | —50 | —49 | —48 | —47 |
| Наканно | —54 | —53 | —52 | —52 |
| Невон | —49 | ¾48 | —46 | —45 |
| Непа | —51 | —50 | —48 | —47 |
| Орлинга | —48 | —46 | —45 | —45 |
| Перевоз | —48 | —46 | —45 | —44 |
| Преображенка | —52 | —50 | —49 | —48 |
| Слюдянка | —30 | —28 | —27 | —26 |
| Тайшет | —43 | —41 | —40 | —38 |
| Тулун | —42 | —40 | —39 | —38 |
| Усть-Ордынский | —42 | —41 | —40 | —38 |
| Кабардино-Балкарская АССР |  |  |  |  |
| Нальчик | —20 | —18 | —17 | ¾15 |
| Калининградская обл. |  |  |  |  |
| Калининград | —20 | —18 | —16 | —15 |
| Калининская обл. |  |  |  |  |
| Бежецк | —32 | —30 | —29 | —27 |
| Вышний Волочек | —31 | —29 | —26 | —25 |
| Калинин | ¾31 | —29 | —27 | —25 |
| Ржев | —30 | —28 | —26 | —25 |
| Калмыцкая АССР |  |  |  |  |
| Элиста | —25 | —23 | —23 | —22 |
| Калужская обл. |  |  |  |  |
| Жиздра | —30 | —28 | —26 | —25 |
| Калуга | —29 | —27 | —26 | —25 |
| Камчатская обл. |  |  |  |  |
| Апука | —31 | —28 | ¾27 | —27 |
| Ича | —26 | —25 | —25 | —24 |
| Ключи | —37 | —35 | —34 | —33 |
| Козыревск | —38 | —37 | —35 | —34 |
| Корф | —32 | —30 | —29 | —28 |
| Лопатка, мыс. | —14 | —13 | —12 | —11 |
| Мильково | —39 | —38 | —37 | —36 |
| Начики | —38 | —36 | —36 | —35 |
| Никольское | —12 | —11 | —11 | —10 |
| Оссора | —32 | —31 | —30 | —29 |
| Петропавловск-Камчатский | —20 | —19 | —17 | —16 |
| Семлячики | —17 | —16 | —15 | —14 |
| Соболево | —33 | —31 | —31 | —30 |
| Сторож, бухта | —21 | —20 | —19 | —18 |
| Ука | —36 | —34 | —34 | —33 |
| Усть-Большерецк | —28 | —25 | —25 | —24 |
| Усть-Воямполка | —36 | —35 | —33 | —32 |
| Усть-Камчатск | —30 | —28 | —28 | —27 |
| Усть-Хайрюзово | —33 | —31 | —31 | —30 |
| Карельская АССР |  |  |  |  |
| Кемь | —29 | —27 | —27 | —25 |
| Кондопога | —32 | —30 | —29 | —28 |
| Лоухи | —33 | —31 | —29 | —28 |
| Медвежьегорск | —34 | —31 | —30 | —29 |
| Олонец | —32 | —30 | —29 | —28 |
| Паданы | —32 | —30 | —29 | —28 |
| Петрозаводск | —32 | —29 | —28 | —26 |
| Пудож | —33 | —32 | —31 | —30 |
| Реболы | —34 | —32 | —32 | —31 |
| Ухта | —34 | —33 | —32 | —31 |
| Кемеровская обл. |  |  |  |  |
| Кемерово | ¾40 | —39 | —38 | —36 |
| Киселевск | —40 | —39 | —37 | —35 |
| Кондома | —42 | —40 | —38 | —37 |
| Мариинск | —41 | —40 | —38 | —37 |
| Тайга | —41 | —39 | ¾39 | —37 |
| Тисуль | —41 | —40 | —38 | —37 |
| Топки | —40 | —39 | —38 | —36 |
| Усть-Кабырза | —42 | —41 | ¾39 | —38 |
| Кировская обл. |  |  |  |  |
| Киров | —34 | —33 | —33 | —32 |
| Нагорск | —36 | —34 | —34 | —32 |
| Савали | —35 | —33 | —33 | —31 |
| Коми АССР |  |  |  |  |
| Венденга | —42 | —40 | —40 | —38 |
| Весляна | —42 | —40 | —39 | —38 |
| Воркута | —43 | —41 | —40 | —38 |
| Ижма | —44 | —42 | —41 | —40 |
| Ухта | —41 | —39 | —39 | —38 |
| Объячево | —37 | —35 | —35 | —33 |
| Петрунь | —45 | —43 | —41 | —40 |
| Печора | —45 | —43 | —42 | —40 |
| Сыктывкар | —38 | —36 | —36 | —35 |
| Троицко-Печорск | —42 | —40 | —39 | —38 |
| Усть-Кулом | —40 | —39 | —37 | —36 |
| Усть-Уса | —41 | —40 | —39 | —37 |
| Усть-Цильма | —42 | —39 | —38 | —36 |
| Усть-Шугор | —48 | —46 | —44 | —43 |
| Якша | —44 | —42 | —41 | —40 |
| Костромская обл. |  |  |  |  |
| Кострома | —33 | —31 | —30 | —29 |
| Чухлома | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Шарья | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |
| Армавир | —20 | —19 | —17 | ¾16 |
| Краснодар | —21 | —19 | —18 | ¾17 |
| Кропоткин | —22 | —20 | —18 | —17 |
| Майкоп | —20 | —18 | —16 | ¾15 |
| Новороссийск | —16 | —13 | —12 | ¾11 |
| Сочи | —4 | —3 | —3 | —2 |
| Староминская | —23 | —21 | —19 | —18 |
| Темрюк | —19 | —17 | —14 | —12 |
| Тихорецк | —23 | —21 | —19 | —18 |
| Туапсе | —9 | —8 | —7 | —6 |
| Красноярский край |  |  |  |  |
| Агата | —54 | —53 | —52 | —51 |
| Ачинск | —43 | —41 | —39 | —37 |
| Байкит | —52 | —50 | —50 | —49 |
| Боготол | —42 | —40 | —37 | —35 |
| Богучаны | —48 | —47 | —45 | —43 |
| Большая Мурта | —44 | —43 | —42 | —40 |
| Ванавара | —52 | —51 | —50 | —49 |
| Бельмо | —51 | —50 | —49 | —48 |
| Верхнеимбатск | —49 | —48 | —46 | —45 |
| Волочанка | —51 | —50 | —50 | —49 |
| Дзержинское | —47 | —46 | —44 | —43 |
| Диксон, остров | —42 | —41 | —40 | —39 |
| Дудинка | —48 | —46 | —46 | —45 |
| Енисейск | —47 | —46 | —44 | —43 |
| Ессей | —55 | —54 | —52 | —51 |
| Игарка | —50 | —49 | —48 | —47 |
| Канск | —43 | —42 | —41 | —39 |
| Кежма | —50 | —48 | —48 | —47 |
| Ключи | —40 | —38 | —36 | —36 |
| Красноярск | —42 | —40 | —37 | —35 |
| Минусинск | —42 | —40 | —39 | —38 |
| Норильск | —48 | —46 | —46 | —45 |
| Таимба | —51 | —50 | —48 | —47 |
| Троицкое | —47 | —46 | —45 | —44 |
| Тура | —55 | —55 | —53 | —52 |
| Туруханск | —52 | —50 | —49 | —48 |
| Хатанга | —51 | —50 | —49 | —48 |
| Челюскин, мыс | —142 | —41 | —41 | —40 |
| Чунская Стрелка | —54 | —52 | —51 | —50 |
| Шира | —38 | —37 | —35 | —34 |
| Ярцево | —48 | —47 | —45 | —44 |
| Куйбышевская обл. |  |  |  |  |
| Куйбышев | —33 | —30 | —28 | —26 |
| Курганская обл. |  |  |  |  |
| Курган | —39 | —37 | —35 | —34 |
| Курская обл. |  |  |  |  |
| Курск | —27 | —26 | —25 | —24 |
| Ленинградская обл. |  |  |  |  |
| Ленинград | —27 | —25 | —23 | —22 |
| Свирица | —31 | —29 | —27 | —26 |
| Тихвин | —32 | —30 | —29 | —27 |
| Липецкая обл. |  |  |  |  |
| Липецк | —29 | —27 | —25 | —24 |
| Магаданская обл. |  |  |  |  |
| Анадырь | —41 | —40 | —39 | —39 |
| Аркагала | —53 | —51 | —51 | —50 |
| Атка | —52 | —50 | —50 | —49 |
| Магадан | —30 | —29 | —29 | —28 |
| Марково | —49 | —48 | —47 | —46 |
| Наварин, мыс | —32 | —30 | —30 | —29 |
| Нагаева, бухта | —30 | —29 | —29 | —28 |
| Омсукчан | —52 | —50 | —50 | —49 |
| Островное | —52 | —51 | —51 | —49 |
| Палатка | —40 | —38 | —37 | —36 |
| Среднекан | —52 | —52 | —51 | —50 |
| Сусуман | —56 | —55 | —54 | —53 |
| Усть-Олой | —52 | —50 | —50 | —49 |
| Уэлен | —38 | —37 | —36 | —35 |
| Эньмувеем | —50 | —48 | —48 | —47 |
| Ямск | —37 | —36 | —35 | —34 |
| Марийская АССР |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола | —36 | —34 | —33 | —32 |
| Мордовская АССР |  |  |  |  |
| Саранск | —32 | —30 | —29 | —28 |
| Московская обл. |  |  |  |  |
| Дмитров | —30 | —28 | —26 | —25 |
| Кашира | —30 | —27 | —26 | —25 |
| Москва | —29 | —26 | —26 | —25 |
| Мурманская обл. |  |  |  |  |
| Вайда-Губа | —18 | —17 | —16 | —15 |
| Ковда | —30 | —28 | —27 | —26 |
| Краснощелье | —35 | —33 | —33 | —32 |
| Ловозеро | —35 | —33 | —33 | —32 |
| Мончегорск | —35 | —34 | —33 | —31 |
| Мурманск | —30 | —28 | —27 | —26 |
| Пялица | —27 | —25 | —24 | —23 |
| Хибины | —35 | —33 | —32 | —31 |
| Цып-Наволок | —18 | —17 | —16 | —15 |
| Новгородская обл. |  |  |  |  |
| Боровичи | —31 | —29 | —28 | —26 |
| Новгород | —29 | —27 | —26 | —25 |
| Холм | —30 | —28 | —27 | —25 |
| Новосибирская обл. |  |  |  |  |
| Барабинск | —40 | —39 | —38 | —36 |
| Болотное | —40 | —39 | —38 | —37 |
| Карасук | —39 | —37 | —36 | —35 |
| Кочки | —40 | —39 | —39 | —37 |
| Купино | —39 | —38 | —37 | —36 |
| Кыштовка | —42 | —40 | —39 | —38 |
| Новосибирск | —40 | —39 | —38 | —37 |
| Татарск | —40 | —39 | —38 | —37 |
| Чулым | —40 | —39 | —38 | —37 |
| Омская обл. |  |  |  |  |
| Омск | —39 | —37 | —37 | —36 |
| Тара | —42 | —40 | —39 | —38 |
| Черлак | —38 | —37 | —37 | —36 |
| Оренбургская обл. |  |  |  |  |
| Бузулук | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Оренбург | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Шарлык | —35 | —33 | —31 | —30 |
| Орловская обл. |  |  |  |  |
| Орел | —28 | —26 | —25 | —24 |
| Пензенская обл. |  |  |  |  |
| Земетчино | —32 | —30 | —29 | —28 |
| Пенза | —31 | —29 | —28 | —27 |
| Пермская обл. |  |  |  |  |
| Бисер | —37 | —35 | —34 | —33 |
| Кизел | —38 | —36 | —35 | —33 |
| Кудымкар | —39 | —37 | —37 | —35 |
| Лысьва | —38 | —36 | —35 | —34 |
| Оса | —38 | —36 | —36 | —35 |
| Пермь | —37 | —35 | —34 | —32 |
| Соликамск | —38 | —37 | —36 | —34 |
| Приморский край |  |  |  |  |
| Анучино | —32 | —31 | —30 | —29 |
| Арсеньев | —32 | —30 | —30 | —29 |
| Астраханка | —28 | —26 | —26 | —25 |
| Белкин | —22 | —21 | —21 | —20 |
| Богополь | —23 | —22 | —22 | —21 |
| Владивосток | —25 | —24 | —23 | —22 |
| Вострецово | —35 | —34 | —34 | —33 |
| Горелое | —26 | —25 | —25 | —25 |
| Дальнереченск | —31 | —30 | —29 | —28 |
| Лесозаводск | —32 | —30 | —30 | —29 |
| Мельничное | —33 | —32 | —32 | —31 |
| Находка, бухта | —22 | —21 | —21 | —20 |
| Ольга | —23 | —22 | —22 | —21 |
| Партизанск | —23 | —22 | —22 | —22 |
| Пластун | —23 | —22 | —22 | —21 |
| Пограничный | —26 | —25 | —25 | —24 |
| Посьёт | —20 | —19 | —19 | —19 |
| Преображение | —20 | —18 | —18 | —18 |
| Раздольное | —28 | —27 | —26 | —25 |
| Рудная Пристань | —22 | —21 | —21 | —21 |
| Спасск-Дальний | —32 | —31 | —30 | —29 |
| Терней | —23 | —22 | —22 | —21 |
| Турий Рог | —28 | —27 | —27 | —26 |
| Уссурийск | —31 | —30 | —29 | —28 |
| Фурманово | —27 | —26 | —26 | —25 |
| Чугуевка | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Псковская обл. |  |  |  |  |
| Великие Луки | —29 | —27 | —25 | —24 |
| Псков | —28 | —26 | —24 | —23 |
| Ростовская обл. |  |  |  |  |
| Каменск-Шахтинский | —26 | —24 | —22 | —21 |
| Миллерово | ¾27 | —25 | —23 | —22 |
| Морозовск | —27 | —25 | —25 | —24 |
| Ростов-на-Дону | —24 | —22 | —20 | —19 |
| Таганрог | —22 | —21 | —19 | —18 |
| Рязанская обл. |  |  |  |  |
| Рязань | —30 | —27 | —26 | —25 |
| Саратовская обл. |  |  |  |  |
| Перелюб | —32 | —31 | —30 | —28 |
| Привольск | —30 | —28 | —26 | —25 |
| Ртищево | —29 | —28 | —27 | —26 |
| Саратов | —30 | —27 | —26 | —25 |
| Сахалинская обл. |  |  |  |  |
| Александровск-Сахалинский | —28 | —27 | —27 | —26 |
| Долинск | —26 | —25 | —25 | —24 |
| Кировское | —38 | —37 | —37 | —36 |
| Корсаков | —21 | —20 | —19 | —19 |
| Крильон. мыс | —17 | —16 | —15 | —15 |
| Курильск | —15 | —14 | —14 | —13 |
| Макаров | —25 | —24 | —24 | —23 |
| Невельск | —18 | —17 | —17 | —16 |
| Ноглики | —34 | —32 | —32 | —31 |
| Оха | —31 | —30 | —30 | —30 |
| Погиби | —32 | —31 | —31 | —30 |
| Поронайск | —30 | —28 | —28 | —27 |
| Рыбновск | —35 | —34 | —33 | —32 |
| Холмск | —20 | —18 | —18 | —17 |
| Южно-Курильск | —14 | —13 | —13 | —12 |
| Южно-Сахалинск | —25 | —24 | —24 | —23 |
| Северо-Осетинская АССР |  |  |  |  |
| Алагир | —18 | —17 | —16 | —15 |
| Орджоникидзе | —19 | —18 | —17 | —15 |
| Свердловская обл. |  |  |  |  |
| Алапаевск | —38 | —36 | —36 | —34 |
| Верхотурье | —40 | —37 | —36 | —34 |
| Ивдель | —41 | —39 | —37 | —36 |
| Нижний Тагил | —38 | —36 | —34 | —32 |
| Свердловск | —37 | —35 | —32 | —31 |
| Сосьва | ¾40 | —38 | —36 | —35 |
| Тавда | —40 | —38 | —36 | —35 |
| Смоленская обл. |  |  |  |  |
| Вязьма | —29 | —27 | —25 | —24 |
| Смоленск | —28 | —26 | —24 | —23 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |
| Арзгир | —24 | —22 | —21 | —20 |
| Архыз | —19 | —17 | —16 | —15 |
| Зеленчукская | —18 | —17 | —16 | —16 |
| Карачаевск | —17 | —16 | —15 | —14 |
| Кисловодск | —18 | —16 | —15 | —14 |
| Прикумск | —24 | —22 | —20 | —18 |
| Ставрополь | —21 | —19 | —19 | —18 |
| Черкесск | —19 | —18 | —17 | —16 |
| Тамбовская обл. |  |  |  |  |
| Тамбов | —29 | —28 | —27 | —25 |
| Татарская АССР |  |  |  |  |
| Бугульма | —34 | —33 | —30 | —29 |
| Елабуга | —35 | —34 | —32 | —31 |
| Казань | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Мензелинск | —35 | —34 | —32 | —31 |
| Томская обл. |  |  |  |  |
| Александровское | —44 | —43 | —41 | —41 |
| Колпашево | —43 | —42 | —41 | —40 |
| Средний Васюган | —44 | —42 | —41 | —40 |
| Томск | —42 | —40 | —40 | —39 |
| Усть-Озёрное | —45 | —43 | —42 | —40 |
| Тувинская АССР |  |  |  |  |
| Кызыл | —48 | —47 | —44 | —43 |
| Тульская обл. |  |  |  |  |
| Тула | —29 | —27 | —25 | —24 |
| Тюменская обл. |  |  |  |  |
| Березово | —46 | —43 | —42 | —41 |
| Демьянское | —42 | —41 | —40 | —38 |
| Кондинское | —43 | —41 | —40 | —37 |
| Ларьяк | —46 | —44 | —43 | —43 |
| Леуши | —41 | —39 | —38 | —37 |
| Марресале | —42 | —39 | —39 | —38 |
| Надым | —47 | —45 | —45 | —44 |
| Новый Порт | —44 | —43 | —42 | —41 |
| Октябрьское | —44 | —42 | —40 | —39 |
| Салехард | —44 | —42 | —42 | —41 |
| Сеяха | —44 | —42 | —41 | —40 |
| Сосьва | —46 | —44 | —44 | —43 |
| Сургут | —45 | —43 | —43 | —42 |
| Тазовское | —47 | —46 | —45 | —44 |
| Тамбей | —43 | —42 | —41 | —40 |
| Тарко-Сале | —48 | —46 | —46 | —45 |
| Тобольск | —41 | —39 | —38 | —36 |
| Тюмень | —40 | —37 | —35 | —34 |
| Угут | —44 | —42 | —42 | —41 |
| Уренгой | —49 | —48 | —47 | —47 |
| Ханты-Мансийск | —43 | —41 | —39 | —38 |
| Яр-Сале | —44 | —43 | —42 | —41 |
| Удмуртская АССР |  |  |  |  |
| Глазов | —38 | —36 | —35 | —33 |
| Сарапул | —35 | —34 | —32 | —31 |
| Ижевск | —35 | —34 | —32 | —31 |
| Ульяновская обл. |  |  |  |  |
| Анненково | —34 | —32 | —30 | —29 |
| Ульяновск | —34 | —32 | —30 | —29 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |
| Аян | —30 | —29 | —29 | —29 |
| Байдуков | —33 | —31 | —31 | —30 |
| Бикин | —33 | —32 | —31 | —30 |
| Бира | —33 | —31 | —30 | —29 |
| Биробиджан | —33 | —32 | —32 | —31 |
| Вяземский | —32 | —31 | —31 | —30 |
| Гвасюги | —36 | —35 | —35 | —34 |
| Гроссевичи | —24 | —23 | —23 | —23 |
| Де-Кастри | —28 | —28 | —27 | —27 |
| Джаорэ | —31 | —30 | —30 | —29 |
| Екатерино-Никольское | —31 | —30 | —29 | —28 |
| Комсомольск-на-Амуре | —36 | —35 | —34 | —34 |
| Нижнетамбовское | —37 | —37 | —36 | —36 |
| Николаевск-на-Амуре | —36 | —35 | —34 | —33 |
| Облучье | —38 | —36 | —36 | —35 |
| Охотск | —35 | —33 | —33 | —32 |
| Им. Полины Осипенко | —42 | —41 | —41 | —40 |
| Сизиман | —28 | —27 | —27 | —27 |
| Советская Гавань | —28 | —27 | —27 | —26 |
| Софийск, прииск | —44 | —44 | —43 | —43 |
| Средний Ургал | —41 | —40 | —40 | —40 |
| Троицкое | —33 | —32 | —32 | —31 |
| Хабаровск | —32 | —31 | —30 | —29 |
| Чумикан | —33 | —32 | —32 | —32 |
| Энкэн | —29 | —28 | —28 | —28 |
| Челябинская обл. |  |  |  |  |
| Магнитогорск | —35 | —33 | ¾31 | —30 |
| Челябинск | —36 | —34 | —33 | —31 |
| Чечено-Ингушская АССР |  |  |  |  |
| Грозный | —20 | —18 | —18 | —16 |
| Читинская обл. |  |  |  |  |
| Агинское | —36 | —35 | —33 | —32 |
| Акша | —36 | —34 | —33 | —31 |
| Александровский Завод | —39 | —37 | —36 | —35 |
| Борзя | —40 | —39 | —37 | —36 |
| Дарасун | —35 | —33 | —32 | —31 |
| Калакан | —48 | —46 | —45 | —44 |
| Красный Чикой | —40 | —39 | —38 | —37 |
| Мангут | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Могоча | —43 | —41 | —40 | —39 |
| Нерчинск | —144 | —43 | —42 | —41 |
| Нерчинский Завод | —41 | —39 | —37 | —36 |
| Средний Калар | —48 | —46 | —46 | —45 |
| Сретенск | —44 | —43 | —41 | —40 |
| Тунгокочен | —45 | —44 | —42 | —41 |
| Тупик | —45 | —44 | —43 | —42 |
| Чара | —47 | ¾46 | —45 | —44 |
| Чита | —40 | —38 | —38 | —36 |
| Чувашская АССР |  |  |  |  |
| Порецкое | —33 | —31 | —30 | —29 |
| Чебоксары | —33 | —32 | —29 | —28 |
| Якутская АССР |  |  |  |  |
| Алдан | —43 | —42 | —41 | —40 |
| Аллах-Юнь | —56 | —55 | —54 | —53 |
| Амга | —56 | —55 | —55 | —54 |
| Батамай | —54 | —53 | —52 | —52 |
| Верхоянск | —60 | —59 | —57 | —56 |
| Вилюйск | —54 | —52 | —51 | —51 |
| Витим | —52 | —51 | —50 | —49 |
| Джалинда | —57 | —55 | —54 | —53 |
| Джарджан | —54 | —52 | —51 | —50 |
| Джикимде | —52 | —51 | —50 | —49 |
| Дружина | —54 | —53 | —52 | —51 |
| Жиганск | —53 | —52 | —52 | —51 |
| Зырянка | —52 | —51 | —50 | —49 |
| Исить | —50 | —49 | —48 | —47 |
| Иэма | —58 | —57 | —56 | —55 |
| Казачье | —50 | —49 | —48 | —47 |
| Крест-Хальджай | —56 | —55 | —54 | —54 |
| Кюсюр | —54 | —53 | —52 | —51 |
| Ленек | —51 | —49 | —49 | —48 |
| Нагорный | —45 | —43 | —42 | —41 |
| Нера | —59 | —58 | —58 | —57 |
| Нюрба | —54 | —52 | —52 | —51 |
| Нюя | —51 | —49 | —49 | —48 |
| Оймякон | —61 | —60 | —59 | —58 |
| Олекминск | —52 | —51 | —49 | —48 |
| Оленек | —58 | —56 | —55 | —54 |
| Охотский Перевоз | —56 | —55 | —53 | —53 |
| Сангар | —51 | —50 | —49 | —49 |
| Саскылах | —53 | —52 | —50 | —49 |
| Среднеколымск | —52 | —51 | —50 | —49 |
| Сунтар | —53 | —51 | —51 | —51 |
| Сухана | —57 | —56 | —56 | —55 |
| Сюрен-Кюель | —48 | —47 | —47 | —46 |
| Тикси, бухта | —45 | —44 | —42 | —42 |
| Токо | —52 | —51 | —50 | —50 |
| Томмот | —52 | —51 | —51 | —50 |
| Томпо | —56 | —55 | —55 | —54 |
| Туой-Хая | —54 | —52 | —51 | —50 |
| Тяня | —51 | —49 | —49 | —48 |
| Усть-Мая | —55 | —54 | —53 | —52 |
| Усть-Мома | —59 | —58 | —57 | —56 |
| Чульман | —51 | —49 | —49 | —48 |
| Шелагонцы | —57 | —56 | —55 | —54 |
| Эйик | —52 | —51 | —49 | —48 |
| Якутск | —56 | —55 | —54 | —53 |
| Ярославская обл. |  |  |  |  |
| Ярославль | —32 | —31 | —29 | —28 |
| Украинская ССР |  |  |  |  |
| Винницкая обл. |  |  |  |  |
| Винница | —24 | —21 | —20 | —18 |
| Волынская обл. |  |  |  |  |
| Луцк | —22 | —20 | —19 | —17 |
| Ворошиловградская обл. |  |  |  |  |
| Ворошиловград | —27 | —25 | —22 | —21 |
| Днепропетровская обл. |  |  |  |  |
| Днепропетровск | —24 | —22 | —20 | —18 |
| Донецкая обл. |  |  |  |  |
| Донецк | —25 | —23 | —21 | —19 |
| Житомирская обл. |  |  |  |  |
| Житомир | —23 | —22 | —20 | —19 |
| Закарпатская обл. |  |  |  |  |
| Ужгород | —19 | —17 | —15 | —13 |
| Запорожская обл. |  |  |  |  |
| Бердянск | —19 | —18 | —16 | —15 |
| Запорожье | —22 | —20 | —18 | —17 |
| Ивано-Франковская обл. |  |  |  |  |
| Ивано-Франковск | —22 | —20 | —18 | —17 |
| Киевская обл. |  |  |  |  |
| Киев | —23 | —21 | —19 | —18 |
| Кировоградская обл. |  |  |  |  |
| Кировоград | —23 | —21 | —19 | —18 |
| Крымская обл. |  |  |  |  |
| Джанкой | —18 | —16 | —14 | —13 |
| Евпатория | —16 | —14 | —12 | —11 |
| Севастополь | —12 | —11 | —9 | —8 |
| Симферополь | —18 | —16 | —14 | —13 |
| Феодосия | —17 | —15 | —18 | —11 |
| Ялта | —7 | —6 | —5 | —4 |
| Львовская обл. |  |  |  |  |
| Львов | —20 | —19 | —17 | —16 |
| Николаевская обл. |  |  |  |  |
| Николаев | —21 | —19 | —16 | —15 |
| Одесская обл. |  |  |  |  |
| Любашевка | —21 | —19 | —17 | —15 |
| Одесса | —18 | —16 | —14 | —12 |
| Полтавская обл. |  |  |  |  |
| Полтава | —25 | —23 | —21 | —21 |
| Ровенская обл. |  |  |  |  |
| Ровно | —23 | —21 | —19 | —17 |
| Сумская обл. |  |  |  |  |
| Сумы | —26 | —24 | —22 | —20 |
| Тернопольская обл. |  |  |  |  |
| Тернополь | —22 | —20 | —18 | —16 |
| Харьковская обл. |  |  |  |  |
| Харьков | —26 | —23 | —22 | —21 |
| Херсонская обл. |  |  |  |  |
| Херсон | —21 | —19 | —16 | —15 |
| Хмельницкая обл. |  |  |  |  |
| Хмельницкий | —22 | —20 | —18 | —16 |
| Черкасская обл. |  |  |  |  |
| Черкассы | —24 | —22 | —20 | —19 |
| Черниговская обл. |  |  |  |  |
| Чернигов | —25 | —23 | —21 | —20 |
| Черновицкая обл. |  |  |  |  |
| Черновцы | —21 | —19 | —16 | —15 |
| Белорусская ССР |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Брест | —22 | —20 | —18 | —17 |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Витебск | —28 | —26 | —23 | —22 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Гомель | —25 | —24 | —22 | —20 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Гродно | —24 | —22 | —19 | —17 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Минск | —27 | —25 | —22 | —20 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Могилев | —27 | —25 | —22 | —21 |
| Узбекская ССР |  |  |  |  |
| Андижанская обл. |  |  |  |  |
| Андижан | —16 | —14 | —13 | —10 |
| Бухарская обл. |  |  |  |  |
| Навои | —14 | —12 | —10 | —9 |
| Тамдыбулак | —20 | —18 | —16 | —15 |
| Джизакская обл. |  |  |  |  |
| Галляарал | —22 | —19 | —18 | —16 |
| Джизак | —18 | —17 | —15 | —13 |
| Каракалпакская АССР |  |  |  |  |
| Муйнак | —22 | —20 | —18 | —16 |
| Нукус | —22 | —19 | —19 | —18 |
| Чурук | —28 | —26 | —24 | —23 |
| Чимбай | —22 | —20 | —19 | —18 |
| Кашкадарьинская обл. |  |  |  |  |
| Гузар | —12 | —11 | —9 | —8 |
| Дехканабад | —15 | —13 | —12 | —10 |
| Мубарек | —14 | —12 | —11 | —9 |
| Наманганская обл. |  |  |  |  |
| Касансай | —14 | —13 | —11 | —10 |
| Наманган | —16 | —14 | —12 | —10 |
| Самаркандская обл. |  |  |  |  |
| Каттакурган | —17 | —15 | —12 | —11 |
| Нурата | —17 | —15 | —15 | —13 |
| Самарканд | —15 | —13 | —12 | —10 |
| Сурхандарьинская обл. |  |  |  |  |
| Денау | —12 | —11 | —9 | —7 |
| Термез | —10 | —9 | —7 | —6 |
| Сырдарьинская обл. |  |  |  |  |
| Сырдарья | —20 | —19 | —17 | —15 |
| Ташкентская обл. |  |  |  |  |
| Аблык | —16 | —14 | —12 | —11 |
| Пскем | —18 | —15 | —14 | —13 |
| Ташкент | —16 | —15 | —14 | —13 |
| Чарвак | —15 | —13 | —12 | —11 |
| Ферганская обл. |  |  |  |  |
| Коканд | —13 | —12 | —10 | —9 |
| Фергана | —16 | —15 | —13 | —12 |
| Хорезмская обл. |  |  |  |  |
| Ургенч | —20 | —18 | —16 | —15 |
| Казахская ССР |  |  |  |  |
| Актюбинская обл. |  |  |  |  |
| Актюбинск | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Уил | —32 | —29 | —29 | —28 |
| Челкар | —32 | —30 | —29 | —28 |
| Эмба | —32 | —30 | —30 | —29 |
| Алма-Атинская обл. |  |  |  |  |
| Алма-Ата | —25 | —24 | —22 | —20 |
| Баканас | —33 | —31 | —29 | —28 |
| Восточно-Казахстанская обл. |  |  |  |  |
| Буран | —39 | —38 | —36 | —34 |
| Зайсан | —35 | —34 | —31 | —30 |
| Зыряновск | —43 | —42 | —40 | —39 |
| Катон-Карагай | —32 | —30 | —29 | —28 |
| Курчум | —39 | —38 | —36 | —35 |
| Лениногорск | —37 | —34 | —33 | —32 |
| Усть-Каменогорск | —40 | —39 | —39 | —38 |
| Шеманаиха | —42 | —40 | —38 | —36 |
| Гурьевская обл. |  |  |  |  |
| Ганюшкино | —26 | —25 | —23 | —21 |
| Гурьев | —28 | —26 | —25 | —24 |
| Джамбулская обл. |  |  |  |  |
| Джамбул | —29 | —26 | —23 | —22 |
| Фурмановка | —26 | —25 | —24 | —22 |
| Джезказганская обл. |  |  |  |  |
| Балхаш | —32 | —31 | —28 | —27 |
| Карсакпай | —32 | —30 | —28 | —28 |
| Карагандинская обл. |  |  |  |  |
| Караганда | —34 | —33 | —32 | —31 |
| Каркаралинск | —34 | —33 | —32 | —31 |
| Кзыл-Ординская обл. |  |  |  |  |
| Аральск | —30 | —29 | —28 | —26 |
| Казалинск | —28 | ¾27 | —26 | —25 |
| Кзыл-Орда | —26 | —24 | —24 | —23 |
| Кокчетавская обл. |  |  |  |  |
| Кокчетав | —37 | —36 | —34 | —33 |
| Кустанайская обл. |  |  |  |  |
| Кустанай | —38 | —36 | —35 | —33 |
| Мангышлакская обл. |  |  |  |  |
| Форт-Шевченко | —17 | —16 | —15 | —15 |
| Павлодарская обл. |  |  |  |  |
| Баянаул | —35 | —33 | —31 | —30 |
| Павлодар | —38 | —37 | —35 | —35 |
| Северо-Казахстанская обл. |  |  |  |  |
| Петропавловск | —38 | —36 | —35 | —34 |
| Семипалатинская обл. |  |  |  |  |
| Аягуз | —36 | —35 | —35 | —33 |
| Бахты | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Жангизтобе | —38 | —37 | —36 | —34 |
| Караул | —36 | —34 | —32 | —31 |
| Кокпекты | —40 | —39 | —37 | —37 |
| Семипалатинск | —39 | —38 | —37 | —36 |
| Талды-Курганская обл. |  |  |  |  |
| Панфилов | —28 | —26 | —23 | —22 |
| Талды-Курган | —31 | —29 | —27 | —26 |
| Чубартау | —33 | —31 | —30 | —29 |
| Тургайская обл. |  |  |  |  |
| Амангельды | —36 | —34 | —33 | —32 |
| Тургай | —34 | —32 | —31 | —30 |
| Уральская обл. |  |  |  |  |
| Джамбейты | —33 | —31 | —30 | —29 |
| Уральск | —33 | —31 | —30 | —29 |
| Целиноградская обл. |  |  |  |  |
| Атбасар | —38 | —36 | —35 | —34 |
| Целиноград | —37 | —35 | —34 | —33 |
| Чимкентская обл. |  |  |  |  |
| Туркестан | —24 | —22 | —22 | —21 |
| Чимкент | —20 | —17 | —16 | —15 |
| Грузинская ССР |  |  |  |  |
| Ахалкалаки | —19 | —17 | —17 | —16 |
| Акалцихе | —16 | —14 | —13 | —12 |
| Боржоми | —12 | —11 | —10 | —9 |
| Гори | —14 | —12 | —11 | —10 |
| Гудаури | —18 | —17 | —17 | —16 |
| Гурджаани | —9 | —8 | —7 | —5 |
| Дманиси | —13 | —12 | —10 | —9 |
| Зугдиди | —4 | —3 | —3 | —2 |
| Кутаиси | —4 | —3 | —3 | —2 |
| Они | —12 | —10 | —10 | —9 |
| Поти | —3 | ¾2 | —1 | 0 |
| Самтредиа | —4 | —3 | —5 | —1 |
| Тбилиси | —9 | —8 | —6 | —5 |
| Телави | —9 | —8 | ¾7 | —6 |
| Шови | —17 | —15 | —14 | —13 |
| Абхазская АССР |  |  |  |  |
| Гагра | —3 | —2 | —1 | 0 |
| Сухуми | —4 | —3 | ¾2 | —1 |
| Аджарская АССР |  |  |  |  |
| Батуми | —2 | —1 | 0 | 0 |
| Азербайджанская ССР |  |  |  |  |
| Агдам | —8 | —6 | —5 | —4 |
| Астара | —5 | ¾4 | —2 | —1 |
| Баку | —6 | —4 | —3 | —2 |
| Геокчай | —7 | —6 | —4 | ¾3 |
| Закаталы | —9 | —7 | —6 | —5 |
| Кази-Магомед | —9 | —7 | —5 | —3 |
| Кировабад | —8 | —7 | —6 | —5 |
| Куба | —14 | —12 | —12 | —11 |
| Ленкорань | —6 | —4 | —4 | —3 |
| Лерик | —10 | —9 | —9 | —8 |
| Нуха | —10 | —8 | —7 | —6 |
| Сальяны | —8 | —7 | —4 | —3 |
| Степанакерт | —10 | —9 | —8 | —7 |
| Физули | —10 | —8 | —8 | —7 |
| Нахичеванская АССР |  |  |  |  |
| Нахичевань | —18 | —17 | —15 | —13 |
| Литовская ССР |  |  |  |  |
| Вильнюс | —25 | —23 | —21 | —20 |
| Каунас | —24 | —22 | —20 | —19 |
| Клайпеда | —20 | —19 | —17 | —16 |
| Тельшяй | —22 | —21 | —19 | —18 |
| Шяуляй | —24 | —22— | —21 | —20 |
| Молдавская ССР |  |  |  |  |
| Бельцы | —21 | —18 | —18 | —17 |
| Кишинев | —20 | —16 | —15 | —14 |
| Комрат | —19 | —16 | —15 | —14 |
| Латвийская ССР |  |  |  |  |
| Вентспилс | —20 | —18 | —16 | —15 |
| Рига | —22 | —20 | —19 | —18 |
| Киргизская ССР |  |  |  |  |
| Сусамыр | —38 | —36 | —36 | —35 |
| Талас | —22 | —21 | —20 | —19 |
| Фрунзе | —24 | —22 | —20 | —19 |
| Иссык-Кульская обл. |  |  |  |  |
| Пржевальск | —15 | —13 | —13 | —13 |
| Чолпан-Ата | —12 | —11 | —10 | —9 |
| Нарынская обл. |  |  |  |  |
| Кочкорка | —22 | —21 | —19 | —18 |
| Нарын | —30 | —28 | —27 | —26 |
| Омская обл. |  |  |  |  |
| Гульча | —20 | —18 | —18 | —17 |
| Ош | —16 | —14 | —13 | —12 |
| Сары-Таш | —28 | —27 | —27 | —26 |
| Хайдаркен | —18 | —16 | —16 | —15 |
| Таджикская ССР |  |  |  |  |
| Гарм | —18 | —16 | —14 | —13 |
| Душанбе | —13 | —12 | —10 | —9 |
| Каракуль | —30 | —29 | —28 | —27 |
| Мургаб | —33 | —32 | —30 | —28 |
| Хорог | —18 | —17 | —16 | —15 |
| Кулябская обл. |  |  |  |  |
| Куляб | —12 | —11 | —9 | —8 |
| Пархар | —12 | —11 | —9 | —8 |
| Курган-Тюбинская обл. |  |  |  |  |
| Курган-Тюбе | —14 | —12 | —9 | —7 |
| Шаартуз | —13 | —10 | —7 | —5 |
| Ленинабадская обл. |  |  |  |  |
| Исфара | —13 | —11 | —10 | —9 |
| Ленинабад | —14 | —12 | —10 | —9 |
| Пенджикент | —15 | —13 | —12 | ¾11 |
| Ура-Тюбе | —16 | —14 | —14 | —12 |
| Армянская ССР |  |  |  |  |
| Верин Талин | —17 | —15 | —13 | —13 |
| Горис | —13 | —12 | —11 | —10 |
| Ереван | —18 | —17 | —14 | —13 |
| Ехегнадзор | —17 | —15 | —12 | —11 |
| Камо | —21 | —19 | —19 | —18 |
| Кафан | —11 | —10 | —9 | —8 |
| Мартуни | —18 | —16 | —15 | —14 |
| Мегри | —9 | —8 | —6 | —5 |
| Раздан | —21 | —20 | —19 | —18 |
| Сисиан | —20 | —19 | —18 | —16 |
| Яных | —22 | —20 | —18 | —17 |
| Туркменская ССР |  |  |  |  |
| Ашхабад | —13 | —11 | —9 | —8 |
| Зеагли | —16 | —15 | —13 | —13 |
| Серахс | —12 | —10 | —8 | —8 |
| Красноводская обл. |  |  |  |  |
| Казанджик | —14 | —13 | —10 | —8 |
| Кизыл-Арват | —16 | —14 | —11 | —10 |
| Кизыл-Атрек | —6 | —5 | ¾3 | —2 |
| Красноводск | —10 | —8 | —7 | —6 |
| Чагыл | —18 | —17 | —16 | —14 |
| Марыйская обл. |  |  |  |  |
| Байрам-Али | —14 | —12 | —10 | —8 |
| Теджен | —14 | —11 | —9 | —8 |
| Ташаузская обл. |  |  |  |  |
| Ташауз | —19 | —17 | —16 | —15 |
| Чарджоуская обл. |  |  |  |  |
| Дарган-Ата | —17 | —15 | —14 | —13 |
| Кушка | —15 | —13 | —12 | —11 |
| Репетек | —14 | —12 | —11 | —10 |
| Тахта-Базар | —15 | —13 | —11 | —9 |
| Чарджоу | —15 | —13 | —11 | —10 |
| Эстонская ССР |  |  |  |  |
| Таллинн | —23 | —21 | —19 | —18 |
| Тарту | —26 | —24 | —22 | —20 |

Таблица 2. Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки

|  | Температура воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика, край, область, пункт | наиболее холодных суток обеспеченностью |  | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |
| Алтайский край |  |  |  |  |
| Камень-на-Оби | —44 | —42 | —42 | —39 |
| Кызылозек | —43 | —41 | —40 | —37 |
| Архангельская обл. |  |  |  |  |
| Колгуев | —34 | —32 | —30 | —28 |
| Вологодская обл. |  |  |  |  |
| Великий Устюг | —41 | —39 | —37 | —34 |
| Коми АССР |  |  |  |  |
| Воркута | —46 | —45 | —43 | —41 |
| Ухта | —46 | —44 | —41 | —39 |
| Красноярский край |  |  |  |  |
| Большая Мурта | —49 | —47 | —47 | —44 |
| Дзержинское | —51 | —49 | —48 | —46 |
| Норильск | —53 | —51 | —47 | —46 |
| Мурманская обл. |  |  |  |  |
| Вайда-Губа | —22 | —20 | —19 | —17 |
| Цып-Наволок | —23 | —20 | —19 | —17 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |
| Архыз | —23 | —21 | —19 | —17 |
| Зеленчукская | —23 | —21 | —20 | —17 |
| Карачаевск | —23 | —20 | —18 | —15 |
| Черкесск | —23 | —21 | —20 | —18 |
| Татарская АССР |  |  |  |  |
| Елабуга | —42 | —38 | —38 | —34 |
| Тюменская обл. |  |  |  |  |
| Ларьяк | —51 | —48 | —45 | —43 |
| Новый Порт | —47 | —46 | —44 | —43 |
| Сеяха | —48 | —46 | —44 | —42 |
| Тазовское | —51 | —49 | —47 | —46 |
| Тамбей | —47 | —45 | —44 | —42 |
| Яр-Сале | —48 | —46 | —44 | —42 |
| Украинская ССР |  |  |  |  |
| Севастополь | ¾18 | —14 | —14 | —11 |
| Узбекская ССР |  |  |  |  |
| Чурук | —32 | —30 | —29 | —27 |
| Казахская ССР |  |  |  |  |
| Аягуз | —41 | —39 | —39 | —36 |
| Буран | —44 | —41 | —42 | —39 |
| Жангизтобе | —42 | —39 | —40 | —37 |
| Зыряновск | —46 | —44 | —45 | —42 |
| Караул | —42 | —39 | —38 | —35 |
| Курчум | —43 | —41 | —41 | —39 |
| Лениногорск | —42 | —39 | —36 | —32 |
| Чубартау | —38 | —35 | —35 | —32 |
| Шемонаиха | —46 | —44 | —42 | —40 |

Таблица 3

Средняя продолжительность температуры воздуха различных градаций, ч

|  | рсфср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Алдан (Якутская обл.) | Александровск-Сахалинский | Александровское (Томская обл.) | Анадырь | Архангельск | Архара (Амурская обл.) | Астрахань | Аян (Хабаровский край) | Байкит (Красноярский край) | Барабинск (Новосибирская обл.) | Баргузин (Бурятская обл.) |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
| —43...—46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |
| —46...—44,1 | 9 |  | 18 |  |  |  |  |  | 79 |  | 9 |
| —44...—42,1 | 18 |  | 26 |  |  |  |  |  | 96 | 9 | 18 |
| —42...—40,1 | 35 |  | 44 |  |  | 9 |  |  | 123 | 18 | 53 |
| —40...—38,1 | 61 |  | 61 | 35 |  | 18 |  |  | 140 | 26 | 79 |
| —38...—36,1 | 114 |  | 70 | 70 | 9 | 53 |  |  | 175 | 35 | 114 |
| —36...—34,1 | 175 |  | 88 | 105 | 18 | 96 |  |  | 175 | 53 | 149 |
| ¾34...¾32,1 | 210 |  | 114 | 149 | 18 | 140 |  |  | 193 | 53 | 193 |
| ¾32...¾30,1 | 237 | 9 | 123 | 228 | 35 | 175 |  | 26 | 193 | 88 | 184 |
| —30...—28,1 | 254 | 44 | 140 | 245 | 70 | 237 |  | 44 | 193 | 105 | 184 |
| ¾28...—26,1 | 272 | 70 | 149 | 254 | 88 | 254 |  | 96 | 201 | 123 | 219 |
| —26...—24,1 | 298 | 105 | 166 | 289 | 96 | 280 | 9 | 175 | 245 | 158 | 228 |
| ¾24...¾22,1 | 298 | 158 | 193 | 298 | 114 | 272 | 18 | 263 | 228 | 175 | 228 |
| —22...—20,1 | 289 | 184 | 228 | 324 | 123 | 263 | 26 | 298 | 237 | 210 | 210 |
| —20...—18,1 | 289 | 245 | 254 | 351 | 131 | 245 | 35 | 351 | 219 | 237 | 201 |
| —18...—16,1 | 289 | 298 | 280 | 342 | 175 | 237 | 53 | 403 | 228 | 280 | 210 |
| —16...—14,1 | 289 | 342 | 280 | 351 | 184 | 219 | 61 | 421 | 201 | 289 | 219 |
| ¾14...—12,1 | 280 | 342 | 307 | 342 | 328 | 202 | 88 | 403 | 219 | 272 | 228 |
| —12...—10,1 | 272 | 368 | 316 | 316 | 272 | 210 | 140 | 394 | 263 | 298 | 245 |
| —10...—8,1 | 263 | 368 | 298 | 307 | 324 | 201 | 158 | 351 | 219 | 307 | 228 |
| —8...—6,1 | 254 | 351 | 333 | 342 | 394 | 210 | 254 | 359 | 245 | 289 | 263 |
| —6..—4,1 | 289 | 368 | 342 | 386 | 465 | 219 | 316 | 368 | 272 | 316 | 289 |
| —4...—2,1 | 298 | 368 | 351 | 412 | 543 | 228 | 394 | 421 | 333 | 377 | 324 |
| —2...—0,1 | 333 | 412 | 429 | 447 | 701 | 254 | 543 | 526 | 403 | 412 | 377 |
| 0... 1,9 | 316 | 456 | 509 | 482 | 806 | 298 | 552 | 482 | 447 | 465 | 359 |
| 2... 3,9 | 333 | 438 | 394 | 394 | 561 | 298 | 438 | 403 | 377 | 351 | 333 |
| 4... 5,9 | 342 | 429 | 342 | 421 | 473 | 289 | 421 | 394 | 377 | 342 | 343 |
| 6... 7,9 | 368 | 447 | 351 | 473 | 465 | 307 | 438 | 438 | 368 | 351 | 368 |
| 8... 9,9 | 368 | 473 | 394 | 552 | 456 | 342 | 386 | 508 | 386 | 377 | 377 |
| 10...11,9 | 377 | 500 | 412 | 412 | 430 | 351 | 377 | 648 | 351 | 412 | 429 |
| 12...13,9 | 359 | 640 | 394 | 228 | 394 | 386 | 394 | 570 | 324 | 438 | 429 |
| 14...15,9 | 333 | 570 | 377 | 105 | 351 | 465 | 429 | 228 | 272 | 429 | 429 |
| 16...17,9 | 245 | 421 | 298 | 61 | 280 | 491 | 456 | 105 | 228 | 377 | 351 |
| 18...19,9 | 210 | 237 | 237 | 35 | 193 | 456 | 535 | 53 | 184 | 307 | 263 |
| 20...21,9 | 149 | 96 | 175 | 9 | 149 | 377 | 535 | 28 | 140 | 245 | 228 |
| 22...23,9 | 105 | 26 | 131 |  | 96 | 280 | 456 | 9 | 123 | 210 | 176 |
| 24...25,9 | 79 |  | 79 |  | 70 | 201 | 394 |  | 79 | 166 | 114 |
| 26...27,9 | 36 |  | 44 |  | 35 | 123 | 316 |  | 44 | 88 | 61 |
| 28...29,9 | 19 |  | 18 |  | 18 | 53 | 254 |  | 36 | 52 | 44 |
| 30...31,9 |  |  |  |  |  | 26 | 158 |  | 9 | 25 | 9 |
| 32...33,9 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | рсфср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Барнаул | Березово (Тюменская обл.) | Бисер (Пермская обл.) | Благовещенск | Богучаны (Красноярский край) | Бодайбо (Иркутская обл.) | Бомнак (Амурская обл.) | Борзя (Читинская обл.) | Ванавара (Красноярский край) | Великие Луки | Верхоянск | Вилюйск (Якутская обл.) |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 184 |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 158 | 18 |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 245 | 44 |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 44 |  | 289 | 61 |
| —43...—46,1 |  |  |  |  | 9 | 26 | 9 |  | 61 |  | 333 | 96 |
| —46...—44,1 |  | 18 |  |  | 35 | 44 | 18 |  | 88 |  | 342 | 149 |
| —44...—42,1 |  | 18 |  |  | 53 | 88 | 44 |  | 115 |  | 324 | 175 |
| —42...—40,1 | 9 | 26 |  |  | 79 | 149 | 79 | 9 | 131 |  | 272 | 237 |
| —40...—38,1 | 9 | 44 | 9 |  | 88 | 140 | 123 | 44 | 149 |  | 228 | 245 |
| —38...—36,1 | 26 | 70 | 18 | 9 | 114 | 158 | 175 | 88 | 158 |  | 228 | 263 |
| —36...—34,1 | 26 | 79 | 35 | 44 | 140 | 193 | 228 | 123 | 175 |  | 210 | 280 |
| ¾34...¾32,1 | 35 | 105 | 35 | 61 | 131 | 193 | 237 | 131 | 184 |  | 201 | 254 |
| ¾32...¾30,1 | 70 | 131 | 53 | 114 | 158 | 201 | 254 | 184 | 184 | 9 | 193 | 254 |
| —30...—28,1 | 70 | 131 | 70 | 149 | 166 | 201 | 272 | 201 | 210 | 9 | 185 | 229 |
| ¾28...—26,1 | 88 | 166 | 88 | 201 | 175 | 228 | 245 | 237 | 193 | 18 | 158 | 228 |
| —26...—24,1 | 105 | 184 | 113 | 237 | 184 | 237 | 245 | 254 | 184 | 26 | 150 | 219 |
| ¾24...¾22,1 | 149 | 210 | 131 | 263 | 184 | 219 | 228 | 298 | 184 | 35 | 141 | 184 |
| —22...—20,1 | 166 | 238 | 166 | 280 | 193 | 237 | 219 | 289 | 184 | 53 | 132 | 184 |
| —20...—18,1 | 201 | 263 | 210 | 307 | 184 | 219 | 210 | 289 | 193 | 79 | 115 | 175 |
| —18...—16,1 | 245 | 298 | 245 | 324 | 210 | 228 | 201 | 263 | 201 | 96 | 131 | 167 |
| —16...—14,1 | 263 | 298 | 289 | 289 | 219 | 219 | 193 | 237 | 228 | 123 | 131 | 166 |
| ¾14...—12,1 | 307 | 316 | 351 | 245 | 228 | 210 | 193 | 254 | 210 | 140 | 124 | 166 |
| —12...—10,1 | 333 | 342 | 377 | 245 | 272 | 228 | 201 | 237 | 228 | 201 | 131 | 184 |
| —10...—8,1 | 316 | 333 | 386 | 201 | 245 | 194 | 201 | 228 | 245 | 237 | 131 | 184 |
| —8...—6,1 | 316 | 333 | 412 | 202 | 280 | 237 | 211 | 245 | 254 | 307 | 149 | 185 |
| —6..—4,1 | 324 | 351 | 429 | 237 | 316 | 254 | 228 | 263 | 307 | 377 | 175 | 219 |
| —4...—2,1 | 351 | 377 | 465 | 263 | 333 | 280 | 245 | 280 | 342 | 438 | 228 | 254 |
| —2...—0,1 | 412 | 447 | 587 | 289 | 404 | 359 | 289 | 289 | 403 | 578 | 272 | 298 |
| 0... 1,9 | 456 | 491 | 465 | 289 | 430 | 377 | 299 | 298 | 421 | 929 | 298 | 324 |
| 2... 3,9 | 359 | 429 | 412 | 289 | 394 | 368 | 316 | 307 | 368 | 570 | 333 | 307 |
| 4... 5,9 | 351 | 403 | 421 | 289 | 359 | 359 | 333 | 307 | 377 | 473 | 342 | 298 |
| 6... 7,9 | 351 | 403 | 465 | 307 | 368 | 377 | 342 | 316 | 351 | 500 | 324 | 316 |
| 8... 9,9 | 377 | 412 | 473 | 333 | 377 | 378 | 377 | 359 | 359 | 535 | 333 | 351 |
| 10...11,9 | 403 | 421 | 447 | 351 | 377 | 386 | 429 | 368 | 351 | 578 | 298 | 324 |
| 12...13,9 | 421 | 377 | 421 | 387 | 403 | 394 | 456 | 394 | 342 | 552 | 280 | 333 |
| 14...15,9 | 456 | 324 | 377 | 456 | 412 | 351 | 421 | 412 | 289 | 517 | 245 | 316 |
| 16...17,9 | 429 | 254 | 272 | 482 | 342 | 272 | 342 | 386 | 254 | 429 | 201 | 272 |
| 18...19,9 | 377 | 201 | 201 | 465 | 272 | 219 | 280 | 342 | 193 | 342 | 175 | 219 |
| 20...21,9 | 289 | 123 | 166 | 368 | 210 | 175 | 219 | 272 | 149 | 272 | 140 | 184 |
| 22...23,9 | 237 | 79 | 105 | 289 | 158 | 131 | 175 | 219 | 123 | 175 | 96 | 149 |
| 24...25,9 | 245 | 44 | 53 | 219 | 114 | 96 | 114 | 149 | 114 | 105 | 61 | 96 |
| 26...27,9 | 105 | 26 | 18 | 149 | 88 | 61 | 70 | 123 | 70 | 53 | 44 | 79 |
| 28...29,9 | 61 |  |  | 79 | 35 | 44 | 35 | 52 | 53 | 9 | 26 | 44 |
| 30...31,9 | 27 |  |  | 44 | 26 | 26 | 9 | 18 | 26 |  | 9 | 26 |
| 32...33,9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | рсфсР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Витим (Якутская АССР) | Владивосток | Вологда | Воронеж | Горький | Грозный | Дальнереченск (Приморский край) | Диксон, остров | Енисейск | Ербогачен (Иркутская обл.) | Жигалово (Иркутская обл.) |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| ¾54...¾52,1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| ¾52...—50,1 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| —50...—48,1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 53 | 9 |
| —43...—46,1 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 79 | 9 |
| —46...—44,1 | 79 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 131 | 18 |
| —44...—42,1 | 88 |  |  |  |  |  |  | 26 | 44 | 123 | 70 |
| —42...—40,1 | 124 |  |  |  |  |  |  | 35 | 61 | 140 | 79 |
| —40...—38,1 | 131 |  |  |  |  |  |  | 61 | 70 | 149 | 96 |
| —38...—36,1 | 140 |  |  |  |  |  |  | 114 | 88 | 158 | 140 |
| —36...—34,1 | 158 |  | 9 |  |  |  |  | 184 | 88 | 193 | 149 |
| ¾34...¾32,1 | 166 |  | 18 |  |  |  |  | 263 | 88 | 193 | 158 |
| ¾32...¾30,1 | 175 |  | 18 |  |  |  | 18 | 307 | 114 | 193 | 184 |
| —30...—28,1 | 193 |  | 44 |  | 18 |  | 53 | 359 | 123 | 201 | 193 |
| ¾28...—26,1 | 210 |  | 44 | 9 | 35 |  | 105 | 368 | 149 | 201 | 228 |
| —26...—24,1 | 210 |  | 61 | 26 | 53 |  | 158 | 403 | 158 | 201 | 237 |
| ¾24...¾22,1 | 210 | 18 | 88 | 35 | 61 |  | 228 | 403 | 184 | 219 | 245 |
| —22...—20,1 | 210 | 79 | 114 | 61 | 96 | 18 | 298 | 412 | 201 | 210 | 254 |
| —20...—18,1 | 219 | 131 | 105 | 88 | 123 | 26 | 316 | 351 | 201 | 219 | 219 |
| —18...—16,1 | 219 | 228 | 149 | 114 | 140 | 26 | 333 | 351 | 228 | 219 | 219 |
| —16...—14,1 | 228 | 298 | 158 | 158 | 184 | 44 | 307 | 351 | 254 | 219 | 237 |
| ¾14...—12,1 | 219 | 316 | 193 | 166 | 219 | 44 | 280 | 324 | 263 | 219 | 219 |
| —12...—10,1 | 245 | 377 | 245 | 193 | 263 | 70 | 263 | 316 | 272 | 228 | 245 |
| —10...—8,1 | 219 | 333 | 289 | 245 | 342 | 70 | 228 | 316 | 280 | 228 | 245 |
| —8...—6,1 | 237 | 307 | 342 | 307 | 368 | 114 | 228 | 324 | 307 | 237 | 280 |
| —6..—4,1 | 272 | 316 | 429 | 342 | 412 | 193 | 236 | 316 | 324 | 263 | 289 |
| —4...—2,1 | 324 | 351 | 482 | 386 | 465 | 368 | 280 | 351 | 359 | 324 | 333 |
| —2...—0,1 | 359 | 412 | 631 | 588 | 561 | 552 | 316 | 692 | 438 | 351 | 394 |
| 0... 1,9 | 394 | 438 | 797 | 780 | 675 | 666 | 333 | 876 | 500 | 368 | 377 |
| 2... 3,9 | 368 | 438 | 508 | 429 | 429 | 544 | 316 | 535 | 412 | 359 | 368 |
| 4... 5,9 | 342 | 447 | 465 | 386 | 394 | 535 | 316 | 359 | 377 | 359 | 351 |
| 6... 7,9 | 359 | 447 | 456 | 386 | 403 | 517 | 342 | 175 | 377 | 351 | 368 |
| 8... 9,9 | 377 | 500 | 465 | 421 | 412 | 421 | 333 | 114 | 403 | 351 | 386 |
| 10...11,9 | 386 | 508 | 473 | 491 | 465 | 394 | 394 | 53 | 403 | 351 | 386 |
| 12...13,9 | 412 | 578 | 508 | 517 | 482 | 465 | 421 | 26 | 394 | 333 | 403 |
| 14...15,9 | 351 | 587 | 482 | 561 | 535 | 526 | 482 |  | 377 | 307 | 333 |
| 16...17,9 | 280 | 614 | 359 | 535 | 465 | 561 | 482 |  | 324 | 254 | 272 |
| 18...19,9 | 228 | 508 | 280 | 429 | 394 | 561 | 517 |  | 263 | 202 | 210 |
| 20...21,9 | 193 | 307 | 228 | 377 | 298 | 500 | 429 |  | 210 | 166 | 184 |
| 22...23,9 | 132 | 149 | 158 | 280 | 210 | 447 | 324 |  | 158 | 123 | 158 |
| 24...25,9 | 96 | 61 | 96 | 201 | 149 | 368 | 228 |  | 105 | 96 | 88 |
| 26...27,9 | 53 | 17 | 53 | 131 | 70 | 280 | 131 |  | 70 | 53 | 70 |
| 28...29,9 | 26 |  | 18 | 70 | 35 | 201 | 61 |  | 36 | 44 | 35 |
| 30...31,9 | 9 |  |  | 44 | 9 | 149 | 9 |  | 9 | 18 | 18 |
| 32...33,9 |  |  |  | 9 |  | 70 |  |  |  |  | 9 |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | рсфср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Ивдель (Свердловсая обл.) | Иркутск | Исить (Якутская АССР) | Ича (Камчатская обл.) | Казань | Калининград | Кандалакша (Мурманская обл.) | Кемь (Карельская АССР) | Киренск (Иркутская обл.) | Киров | Ключи (Камчатская обл.) | Койнас (Архангельская обл.) |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| —43...—46,1 | 9 |  | 114 |  |  |  |  |  | 61 |  |  | 9 |
| —46...—44,1 | 18 |  | 158 |  |  |  |  |  | 79 |  |  | 9 |
| —44...—42,1 | 18 |  | 210 |  |  |  |  |  | 105 |  |  | 26 |
| —42...—40,1 | 35 |  | 245 |  |  |  |  |  | 114 |  |  | 26 |
| —40...—38,1 | 35 | 18 | 254 |  |  |  |  |  | 140 |  | 9 | 35 |
| —38...—36,1 | 61 | 26 | 289 |  |  |  |  |  | 149 | 9 | 26 | 44 |
| —36...—34,1 | 70 | 44 | 272 |  | 18 |  | 18 |  | 149 | 26 | 35 | 61 |
| ¾34...¾32,1 | 97 | 61 | 254 |  | 26 |  | 18 | 18 | 184 | 43 | 53 | 70 |
| ¾32...¾30,1 | 105 | 88 | 263 | 9 | 35 |  | 44 | 26 | 167 | 44 | 70 | 70 |
| —30...—28,1 | 114 | 123 | 228 | 18 | 44 |  | 70 | 44 | 193 | 53 | 96 | 96 |
| ¾28...—26,1 | 140 | 149 | 228 | 44 | 70 |  | 105 | 53 | 193 | 79 | 123 | 123 |
| —26...—24,1 | 158 | 210 | 193 | 70 | 79 |  | 131 | 79 | 193 | 95 | 131 | 131 |
| ¾24...¾22,1 | 184 | 237 | 193 | 131 | 114 |  | 158 | 105 | 184 | 114 | 184 | 149 |
| —22...—20,1 | 184 | 280 | 193 | 175 | 140 | 18 | 175 | 140 | 210 | 131 | 219 | 158 |
| —20...—18,1 | 219 | 298 | 184 | 237 | 158 | 18 | 210 | 175 | 220 | 175 | 245 | 184 |
| —18...—16,1 | 219 | 298 | 175 | 289 | 201 | 35 | 237 | 201 | 228 | 237 | 272 | 219 |
| —16...—14,1 | 272 | 333 | 175 | 342 | 245 | 53 | 272 | 228 | 237 | 254 | 298 | 219 |
| ¾14...—12,1 | 289 | 333 | 175 | 394 | 280 | 88 | 307 | 298 | 254 | 307 | 342 | 280 |
| —12...—10,1 | 289 | 289 | 158 | 394 | 324 | 131 | 333 | 324 | 245 | 524 | 342 | 324 |
| —10...—8,1 | 324 | 280 | 149 | 456 | 342 | 201 | 438 | 404 | 254 | 412 | 386 | 394 |
| —8...—6,1 | 359 | 316 | 210 | 508 | 394 | 263 | 482 | 508 | 272 | 421 | 386 | 508 |
| —6..—4,1 | 429 | 359 | 228 | 579 | 448 | 359 | 561 | 587 | 324 | 491 | 447 | 562 |
| —4...—2,1 | 526 | 421 | 289 | 667 | 526 | 508 | 712 | 692 | 403 | 570 | 605 | 631 |
| —2...—0,1 | 570 | 438 | 333 | 648 | 657 | 859 | 745 | 860 | 403 | 631 | 691 | 762 |
| 0... 1,9 | 456 | 386 | 333 | 578 | 377 | 841 | 543 | 614 | 351 | 412 | 456 | 500 |
| 2... 3,9 | 421 | 377 | 333 | 561 | 359 | 692 | 473 | 465 | 359 | 377 | 4! 2 | 465 |
| 4... 5,9 | 438 | 403 | 333 | 587 | 351 | 622 | 491 | 473 | 359 | 386 | 429 | 438 |
| 6... 7,9 | 456 | 421 | 368 | 771 | 368 | 614 | 491 | 552 | 386 | 412 | 526 | 465 |
| 8... 9,9 | 473 | 465 | 386 | 798 | 421 | 648 | 465 | 517 | 412 | 465 | 578 | 421 |
| 10...11,9 | 429 | 473 | 368 | 386 | 482 | 675 | 403 | 482 | 394 | 473 | 482 | 342 |
| 12...13,9 | 387 | 412 | 359 | 114 | 500 | 666 | 324 | 359 | 368 | 447 | 359 | 298 |
| 14...15,9 | 298 | 351 | 298 | 9 | 500 | 536 | 245 | 263 | 307 | 412 | 237 | 228 |
| 16...17,9 | 210 | 272 | 237 |  | 412 | 377 | 149 | 149 | 229 | 316 | 166 | 166 |
| 18...19,9 | 175 | 219 | 184 |  | 307 | 254 | 88 | 88 | 166 | 237 | 96 | 123 |
| 20...21,9 | 131 | 175 | 131 |  | 245 | 140 | 62 | 35 | 131 | 175 | 53 | 88 |
| 22...23,9 | 105 | 114 | 89 |  | 158 | 96 | 18 | 26 | 114 | 114 | 9 | 70 |
| 24...25,9 | 44 | 52 | 45 |  | 105 | 53 | 9 |  | 61 | 79 |  | 53 |
| 26...27,9 | 18 | 35 | 26 |  | 53 | 18 |  |  | 53 | 44 |  | 18 |
| 28...29,9 |  | 9 |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |
| 30...31,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32...33,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | рсфср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Колпашево (Томская обл.) | Корф (Камчатская обл.) | Кострома | Котлас | Красноярск | Куйбышев | Курган | Курск | Ленинград | Леуши (Тюменская обл.) | Магадан |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —43...—46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —46...—44,1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| —44...—42,1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| —42...—40,1 | 35 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |
| —40...—38,1 | 44 |  |  |  | 18 |  | 9 |  |  | 18 |  |
| —38...—36,1 | 61 |  |  | 9 | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  |
| —36...—34,1 | 70 |  |  | 26 | 44 |  | 35 |  |  | 53 |  |
| ¾34...¾32,1 | 88 |  |  | 44 | 61 |  | 44 |  |  | 61 |  |
| ¾32...¾30,1 | 114 |  | 18 | 44 | 88 | 9 | 61 |  |  | 70 | 18 |
| —30...—28,1 | 140 | 35 | 26 | 61 | 96 | 26 | 70 |  |  | 88 | 26 |
| ¾28...—26,1 | 149 | 61 | 44 | 70 | 105 | 35 | 96 | 9 | 9 | 96 | 79 |
| —26...—24,1 | 184 | 149 | 61 | 88 | 123 | 44 | 123 | 18 | 26 | 114 | 131 |
| ¾24...¾22,1 | 184 | 219 | 79 | 105 | 158 | 70 | 149 | 35 | 44 | 131 | 210 |
| —22...—20,1 | 219 | 272 | 88 | 114 | 175 | 96 | 175 | 44 | 53 | 184 | 298 |
| —20...—18,1 | 228 | 316 | 114 | 131 | 175 | 140 | 201 | 70 | 61 | 228 | 333 |
| —18...—16,1 | 254 | 359 | 149 | 158 | 201 | 196 | 245 | 114 | 79 | 245 | 421 |
| —16...—14,1 | 245 | 377 | 193 | 184 | 245 | 201 | 254 | 130 | 123 | 272 | 456 |
| ¾14...—12,1 | 263 | 386 | 210 | 210 | 272 | 272 | 272 | 158 | 140 | 307 | 421 |
| —12...—10,1 | 298 | 324 | 263 | 280 | 316 | 289 | 307 | 228 | 193 | 316 | 438 |
| —10...—8,1 | 263 | 377 | 298 | 333 | 342 | 289 | 298 | 237 | 219 | 316 | 429 |
| —8...—6,1 | 316 | 351 | 359 | 369 | 386 | 342 | 324 | 307 | 316 | 359 | 429 |
| —6..—4,1 | 334 | 386 | 394 | 465 | 394 | 377 | 333 | 350 | 376 | 342 | 473 |
| —4...—2,1 | 386 | 482 | 465 | 517 | 412 | 438 | 386 | 438 | 438 | 403 | 456 |
| —2...—0,1 | 403 | 596 | 631 | 605 | 438 | 508 | 438 | 754 | 587 | 456 | 447 |
| 0... 1,9 | 500 | 508 | 701 | 702 | 491 | 578 | 447 | 719 | 876 | 508 | 456 |
| 2... 3,9 | 403 | 438 | 482 | 517 | 412 | 342 | 342 | 386 | 719 | 447 | 386 |
| 4... 5,9 | 368 | 429 | 394 | 456 | 394 | 324 | 333 | 403 | 535 | 394 | 429 |
| 6... 7,9 | 403 | 500 | 429 | 438 | 377 | 333 | 342 | 403 | 456 | 402 | 526 |
| 8... 9,9 | 403 | 631 | 465 | 465 | 403 | 316 | 394 | 412 | 465 | 438 | 640 |
| 10...11,9 | 421 | 754 | 473 | 456 | 429 | 386 | 447 | 500 | 500 | 482 | 666 |
| 12...13,9 | 403 | 447 | 517 | 456 | 456 | 438 | 456 | 570 | 543 | 447 | 351 |
| 14...15,9 | 412 | 210 | 500 | 394 | 421 | 473 | 438 | 614 | 570 | 403 | 166 |
| 16...17,9 | 342 | 62 | 421 | 333 | 394 | 535 | 438 | 552 | 482 | 351 | 62 |
| 18...19,9 | 263 | 26 | 351 | 245 | 307 | 482 | 342 | 420 | 377 | 272 | 18 |
| 20...21,9 | 210 |  | 254 | 175 | 237 | 394 | 280 | 359 | 254 | 193 |  |
| 22...23,9 | 140 |  | 175 | 140 | 166 | 307 | 219 | 245 | 175 | 149 |  |
| 24...25,9 | 105 |  | 123 | 96 | 70 | 228 | 193 | 158 | 96 | 105 |  |
| 26...27,9 | 53 |  | 61 | 53 | 70 | 149 | 123 | 88 | 35 | 44 |  |
| 28...29,9 | 26 |  | 18 | 26 | 36 | 88 | 79 | 35 | 18 | 18 |  |
| 30...31,9 | 9 |  | 9 |  | 18 | 45 | 35 | 9 |  |  |  |
| 32...33,9 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | РСФСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Марково (Магаданская обл.) | Махачкала | Минусинск | Могоча (Читинская обл.) | Москва | Мурманск | Нарьян-Мар | Нижнеудинск (Иркутская обл.) | Николаевск-на-Амуре | Оймякон | Олекаминск | Оленек |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |  | 61 |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |  | 44 |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 | 9 | 70 |
| —50...—48,1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 | 18 | 114 |
| —43...—46,1 | 35 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 272 | 53 | 131 |
| —46...—44,1 | 70 |  | 9 | 18 |  |  |  | 9 |  | 263 | 61 | 158 |
| —44...—42,1 | 88 |  | 9 | 35 |  |  | 9 | 18 |  | 289 | 88 | 184 |
| —42...—40,1 | 105 |  | 26 | 61 |  |  | 18 | 18 |  | 254 | 123 | 193 |
| —40...—38,1 | 105 |  | 44 | 88 |  |  | 26 | 35 |  | 228 | 175 | 210 |
| —38...—36,1 | 123 |  | 53 | 123 |  |  | 44 | 53 | 9 | 245 | 193 | 210 |
| —36...—34,1 | 140 |  | 61 | 184 |  |  | 61 | 70 | 18 | 210 | 245 | 237 |
| ¾34...¾32,1 | 166 |  | 79 | 210 |  | 9 | 79 | 88 | 53 | 210 | 228 | 245 |
| ¾32...¾30,1 | 201 |  | 96 | 237 |  | 9 | 96 | 96 | 88 | 193 | 237 | 245 |
| —30...—28,1 | 237 |  | 105 | 254 | 9 | 9 | 114 | 114 | 158 | 175 | 245 | 228 |
| ¾28...—26,1 | 263 |  | 114 | 280 | 18 | 35 | 158 | 158 | 219 | 158 | 245 | 254 |
| —26...—24,1 | 298 |  | 140 | 272 | 26 | 44 | 158 | 175 | 280 | 158 | 237 | 263 |
| ¾24...¾22,1 | 307 |  | 149 | 289 | 35 | 79 | 175 | 184 | 289 | 123 | 228 | 280 |
| —22...—20,1 | 316 |  | 166 | 289 | 70 | 114 | 228 | 219 | 324 | 123 | 219 | 245 |
| —20...—18,1 | 342 |  | 184 | 254 | 88 | 140 | 219 | 236 | 342 | 140 | 228 | 237 |
| —18...—16,1 | 333 |  | 175 | 263 | 114 | 175 | 254 | 263 | 333 | 131 | 219 | 928 |
| —16...—14,1 | 351 | 18 | 228 | 228 | 131 | 219 | 280 | 272 | 324 | 105 | 201 | 219 |
| ¾14...—12,1 | 333 | 26 | 237 | 219 | 166 | 280 | 280 | 272 | 289 | 123 | 201 | 201 |
| —12...—10,1 | 307 | 35 | 280 | 219 | 228 | 298 | 342 | 280 | 307 | 140 | 219 | 202 |
| —10...—8,1 | 263 | 44 | 289 | 210 | 254 | 368 | 368 | 307 | 263 | 150 | 201 | 219 |
| —8...—6,1 | 280 | 61 | 298 | 237 | 316 | 465 | 429 | 316 | 263 | 166 | 210 | 254 |
| —6...—4,1 | 254 | 132 | 377 | 245 | 368 | 570 | 517 | 359 | 280 | 219 | 237 | 254 |
| —4...—2,1 | 254 | 176 | 394 | 280 | 465 | 684 | 588 | 394 | 316 | 237 | 289 | 289 |
| —2...—0,1 | 307 | 333 | 421 | 342 | 570 | 762 | 685 | 421 | 421 | 263 | 316 | 343 |
| 0... 1,9 | 368 | 570 | 412 | 333 | 789 | 815 | 702 | 421 | 421 | 289 | 316 | 360 |
| 2... 3,9 | 333 | 658 | 386 | 333 | 526 | 657 | 474 | 386 | 351 | 307 | 324 | 334 |
| 4... 5,9 | 307 | 666 | 359 | 333 | 447 | 631 | 482 | 403 | 359 | 342 | 324 | 316 |
| 6... 7,9 | 351 | 614 | 368 | 351 | 429 | 605 | 473 | 386 | 342 | 342 | 351 | 307 |
| 8... 9,9 | 403 | 552 | 368 | 342 | 465 | 517 | 394 | 429 | 394 | 351 | 368 | 289 |
| 10...11,9 | 421 | 447 | 421 | 377 | 517 | 394 | 298 | 412 | 456 | 324 | 386 | 272 |
| 12...13,9 | 333 | 456 | 438 | 394 | 561 | 289 | 237 | 438 | 456 | 298 | 368 | 254 |
| 14...15,9 | 254 | 508 | 456 | 351 | 543 | 201 | 184 | 377 | 429 | 228 | 351 | 210 |
| 16...17,9 | 175 | 508 | 394 | 307 | 500 | 149 | 131 | 333 | 359 | 201 | 280 | 193 |
| 18...19,9 | 123 | 578 | 324 | 263 | 368 | 96 | 105 | 237 | 263 | 149 | 228 | 149 |
| 20...21,9 | 96 | 648 | 272 | 193 | 298 | 70 | 70 | 201 | 175 | 123 | 193 | 96 |
| 22...23,9 | 52 | 683 | 219 | 158 | 219 | 36 | 35 | 149 | 114 | 79 | 123 | 79 |
| 24...25,9 | 35 | 543 | 175 | 96 | 131 | 27 | 26 | 131 | 52 | 44 | 90 | 53 |
| 26...27,9 | 18 | 324 | 106 | 62 | 70 | 18 | 26 | 70 | 18 | 26 | 79 | 26 |
| 28...29,9 |  | 140 | 71 | 26 | 35 |  |  | 26 |  | 9 | 44 | 9 |
| 30...31,9 |  | 44 | 44 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 32...33,9 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | рсфСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Омск | Онега (Архангельская обл.) | Оренбург | Охотск | Павелец (Рязанская обл.) | Пермь | Петрозаводск | Петропавловск-Камчатский | Печора (Коми АССР) | Подкаменная Тунгуска |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| —43...—46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 26 |
| —46...—44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 44 |
| —44...—42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 70 |
| —42...—40,1 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 35 | 79 |
| —40...—38,1 | 18 |  |  |  |  | 9 |  |  | 44 | 96 |
| —38...—36,1 | 35 |  |  |  |  | 9 |  |  | 53 | 105 |
| —36...—34,1 | 44 | 9 | 9 |  |  | 18 |  |  | 61 | 123 |
| ¾34...¾32,1 | 61 | 18 | 18 | 26 |  | 18 |  |  | 70 | 123 |
| ¾32...¾30,1 | 79 | 18 | 18 | 79 |  | 35 | 9 |  | 88 | 158 |
| —30...—28,1 | 88 | 35 | 35 | 166 | 9 | 53 | 18 |  | 114 | 166 |
| ¾28...—26,1 | 96 | 61 | 44 | 228 | 26 | 61 | 35 |  | 114 | 175 |
| —26...—24,1 | 131 | 88 | 96 | 280 | 44 | 79 | 53 |  | 131 | 193 |
| ¾24...¾22,1 | 158 | 96 | 114 | 316 | 53 | 105 | 79 |  | 158 | 193 |
| —22...—20,1 | 184 | 123 | 149 | 377 | 96 | 131 | 88 |  | 201 | 219 |
| —20...—18,1 | 219 | 149 | 166 | 386 | 123 | 149 | 123 | 18 | 219 | 245 |
| —18...—16,1 | 254 | 166 | 228 | 368 | 131 | 193 | 140 | 79 | 255 | 254 |
| —16...—14,1 | 289 | 175 | 228 | 342 | 175 | 228 | 175 | 149 | 272 | 254 |
| ¾14...—12,1 | 307 | 210 | 228 | 333 | 201 | 289 | 184 | 254 | 280 | 254 |
| —12...—10,1 | 307 | 254 | 272 | 316 | 245 | 324 | 245 | 377 | 307 | 298 |
| —10...—8,1 | 316 | 307 | 254 | 289 | 280 | 342 | 298 | 447 | 333 | 280 |
| —8...—6,1 | 324 | 412 | 316 | 333 | 333 | 403 | 394 | 491 | 412 | 298 |
| —6...—4,1 | 333 | 456 | 351 | 359 | 368 | 412 | 456 | 666 | 456 | 298 |
| —4...—2,1 | 324 | 552 | 386 | 413 | 456 | 447 | 517 | 789 | 491 | 333 |
| —2...—0,1 | 421 | 675 | 526 | 447 | 631 | 508 | 701 | 859 | 578 | 404 |
| 0... 1,9 | 456 | 815 | 535 | 456 | 745 | 570 | 859 | 710 | 631 | 447 |
| 2... 3,9 | 351 | 588 | 316 | 377 | 394 | 438 | 561 | 614 | 482 | 404 |
| 4... 5,9 | 342 | 482 | 289 | 403 | 422 | 403 | 482 | 614 | 429 | 368 |
| 6... 7,9 | 351 | 473 | 307 | 412 | 368 | 403 | 473 | 631 | 447 | 377 |
| 8... 9,9 | 359 | 456 | 307 | 473 | 429 | 447 | 473 | 762 | 412 | 377 |
| 10...11,9 | 421 | 438 | 350 | 631 | 482 | 473 | 491 | 701 | 351 | 386 |
| 12...13,9 | 456 | 438 | 402 | 570 | 535 | 465 | 500 | 324 | 333 | 377 |
| 14...15,9 | 456 | 368 | 438 | 263 | 535 | 438 | 473 | 175 | 263 | 359 |
| 16...17,9 | 403 | 316 | 438 | 96 | 491 | 394 | 359 | 70 | 210 | 280 |
| 18...19,9 | 342 | 228 | 437 | 26 | 377 | 289 | 254 | 35 | 166 | 219 |
| 20...21,9 | 272 | 131 | 386 |  | 307 | 237 | 158 |  | 114 | 166 |
| 22...23,9 | 219 | 114 | 324 |  | 210 | 158 | 96 |  | 88 | 114 |
| 24...25,9 | 149 | 70 | 272 |  | 158 | 131 | 53 |  | 61 | 88 |
| 26...27,9 | 105 | 26 | 218 |  | 96 | 79 | 18 |  | 35 | 44 |
| 28...29,9 | 52 | 18 | 158 |  | 45 | 18 |  |  | 18 | 35 |
| 30...31,9 | 34 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 32...33,9 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34...35,9 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | РСФСР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Поронайск (Сахалинская обл.) | Псков | Пятигорск | Ростов-на-Дону | Рубцовск (Алтайский край) | Свердловск | Смоленск | Сортавала (Карельская АССР) |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —43...—46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —46...—44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —44...—42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —42...—40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —40...—38,1 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| —38...—36,1 |  |  |  |  | 26 | 9 |  |  |
| —36...—34,1 |  |  |  |  | 44 | 9 |  |  |
| ¾34...¾32,1 |  |  |  |  | 53 | 26 |  | 9 |
| ¾32...¾30,1 |  |  |  |  | 79 | 26 |  | 18 |
| —30...—28,1 | 18 | 9 |  |  | 88 | 44 |  | 26 |
| ¾28...—26,1 | 44 | 18 |  |  | 96 | 61 | 18 | 35 |
| —26...—24,1 | 70 | 26 |  |  | 131 | 79 | 18 | 53 |
| ¾24...¾22,1 | 123 | 26 | 9 |  | 158 | 96 | 44 | 70 |
| —22...—20,1 | 193 | 53 | 9 |  | 166 | 123 | 79 | 88 |
| —20...—18,1 | 237 | 70 | 18 | 26 | 193 | 149 | 88 | 114 |
| —18...—16,1 | 280 | 105 | 35 | 35 | 201 | 201 | 105 | 140 |
| —16...—14,1 | 315 | 105 | 44 | 53 | 237 | 254 | 123 | 149 |
| ¾14...—12,1 | 359 | 140 | 70 | 88 | 272 | 289 | 158 | 193 |
| —12...—10,1 | 351 | 184 | 96 | 105 | 289 | 351 | 228 | 219 |
| —10...—8,1 | 342 | 228 | 114 | 131 | 272 | 368 | 237 | 254 |
| —8...—6,1 | 368 | 298 | 210 | 193 | 298 | 378 | 324 | 324 |
| —6...—4,1 | 342 | 359 | 333 | 263 | 359 | 422 | 351 | 412 |
| —4...—2,1 | 394 | 447 | 482 | 342 | 351 | 439 | 447 | 482 |
| —2...—0,1 | 516 | 578 | 587 | 500 | 429 | 482 | 762 | 631 |
| 0... 1,9 | 517 | 938 | 596 | 648 | 421 | 491 | 850 | 938 |
| 2... 3,9 | 447 | 614 | 517 | 561 | 351 | 403 | 465 | 631 |
| 4... 5,9 | 491 | 500 | 491 | 517 | 324 | 377 | 429 | 500 |
| 6... 7,9 | 491 | 500 | 447 | 447 | 359 | 412 | 473 | 491 |
| 8... 9,9 | 500 | 526 | 473 | 429 | 359 | 465 | 517 | 473 |
| 10...11,9 | 570 | 543 | 517 | 421 | 412 | 473 | 552 | 482 |
| 12...13,9 | 631 | 570 | 570 | 465 | 421 | 465 | 578 | 535 |
| 14...15,9 | 596 | 517 | 648 | 526 | 465 | 447 | 552 | 465 |
| 16...17,9 | 333 | 438 | 614 | 578 | 421 | 429 | 465 | 377 |
| 18...19,9 | 149 | 351 | 561 | 570 | 377 | 333 | 351 | 289 |
| 20...21,9 | 61 | 245 | 429 | 517 | 324 | 245 | 263 | 175 |
| 22...23,9 | 18 | 193 | 351 | 438 | 272 | 201 | 166 | 96 |
| 24...25,9 | 9 | 114 | 254 | 342 | 210 | 131 | 96 | 70 |
| 26...27,9 |  | 52 | 158 | 245 | 140 | 61 | 26 | 26 |
| 28...29,9 |  | 18 | 88 | 175 | 96 | 26 |  |  |
| 30...31,9 |  |  | 35 | 96 | 44 |  |  |  |
| 32...33,9 |  |  | 9 | 35 | 9 |  |  |  |
| 34...35,9 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | РСФСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Сочи | Сунтар (Якутская обл.) | Сургут | Сыктывкар | Тобольск | Томск | Троицко-Печорск (Коми АССР) | Тура (Красноярский край) | Туруханск | Улан-Уде | Ижевск |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  | 18 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  | 35 |  |  |  |  |  | 70 | 9 |  |  |
| —50...—48,1 |  | 61 |  |  |  |  |  | 96 | 18 |  |  |
| —43...—46,1 |  | 88 | 9 |  |  |  | 9 | 114 | 44 |  |  |
| —46...—44,1 |  | 123 | 18 |  | 9 | 9 | 9 | 149 | 53 |  |  |
| —44...—42,1 |  | 140 | 18 |  | 9 | 9 | 9 | 166 | 79 |  |  |
| —42...—40,1 |  | 158 | 44 | 9 | 18 | 26 | 26 | 193 | 88 |  |  |
| —40...—38,1 |  | 166 | 70 | 9 | 26 | 35 | 26 | 193 | 114 | 18 |  |
| —38...—36,1 |  | 201 | 70 | 18 | 53 | 44 | 26 | 210 | 123 | 26 |  |
| —36...—34,1 |  | 219 | 88 | 26 | 53 | 53 | 53 | 228 | 166 | 53 | 18 |
| ¾34...¾32,1 |  | 210 | 105 | 44 | 70 | 53 | 53 | 210 | 158 | 79 | 26 |
| ¾32...¾30,1 |  | 219 | 105 | 53 | 70 | 79 | 70 | 220 | 210 | 131 | 26 |
| —30...—28,1 |  | 228 | 131 | 70 | 88 | 96 | 79 | 210 | 184 | 184 | 44 |
| ¾28...—26,1 |  | 237 | 149 | 70 | 123 | 114 | 105 | 201 | 228 | 219 | 61 |
| —26...—24,1 |  | 228 | 184 | 96 | 131 | 140 | 131 | 175 | 228 | 245 | 88 |
| ¾24...¾22,1 |  | 219 | 184 | 123 | 166 | 158 | 140 | 219 | 254 | 263 | 96 |
| —22...—20,1 |  | 201 | 210 | 149 | 210 | 193 | 175 | 184 | 263 | 289 | 114 |
| —20...—18,1 |  | 201 | 237 | 166 | 245 | 228 | 201 | 210 | 263 | 289 | 166 |
| —18...—16,1 |  | 184 | 272 | 184 | 237 | 245 | 219 | 193 | 280 | 289 | 193 |
| —16...—14,1 |  | 201 | 289 | 228 | 263 | 263 | 245 | 176 | 298 | 254 | 237 |
| ¾14...—12,1 |  | 184 | 307 | 254 | 254 | 272 | 280 | 175 | 307 | 263 | 263 |
| —12...—10,1 |  | 202 | 333 | 289 | 298 | 333 | 307 | 201 | 316 | 280 | 316 |
| —10...—8,1 |  | 193 | 324 | 324 | 280 | 298 | 316 | 167 | 272 | 245 | 324 |
| —8...—6,1 |  | 201 | 333 | 412 | 333 | 324 | 421 | 201 | 289 | 263 | 394 |
| —6...—4,1 |  | 237 | 342 | 456 | 377 | 333 | 456 | 245 | 307 | 280 | 412 |
| —4...—2,1 | 18 | 264 | 333 | 517 | 351 | 377 | 500 | 281 | 324 | 324 | 456 |
| —2...—0,1 | 62 | 324 | 394 | 543 | 429 | 447 | 578 | 351 | 377 | 359 | 543 |
| 0... 1,9 | 184 | 342 | 526 | 683 | 508 | 465 | 622 | 377 | 456 | 359 | 614 |
| 2... 3,9 | 368 | 334 | 421 | 456 | 412 | 386 | 456 | 403 | 394 | 333 | 377 |
| 4... 5,9 | 561 | 324 | 342 | 456 | 333 | 368 | 447 | 403 | 386 | 324 | 342 |
| 6... 7,9 | 754 | 351 | 368 | 429 | 386 | 377 | 446 | 351 | 368 | 316 | 377 |
| 8... 9,9 | 762 | 377 | 386 | 456 | 421 | 412 | 446 | 377 | 368 | 377 | 412 |
| 10...11,9 | 789 | 359 | 429 | 465 | 482 | 438 | 402 | 342 | 351 | 394 | 438 |
| 12...13,9 | 754 | 351 | 403 | 412 | 456 | 429 | 377 | 316 | 307 | 403 | 456 |
| 14...15,9 | 754 | 334 | 394 | 377 | 438 | 429 | 324 | 289 | 254 | 421 | 465 |
| 16...17,9 | 780 | 263 | 298 | 307 | 359 | 368 | 245 | 237 | 228 | 386 | 403 |
| 18...19,9 | 780 | 210 | 245 | 237 | 280 | 307 | 175 | 175 | 149 | 316 | 351 |
| 20...21,9 | 762 | 193 | 184 | 158 | 228 | 228 | 149 | 149 | 105 | 237 | 263 |
| 22...23,9 | 657 | 140 | 131 | 131 | 158 | 166 | 96 | 105 | 69 | 193 | 193 |
| 24...25,9 | 465 | 105 | 61 | 79 | 131 | 123 | 79 | 53 | 43 | 140 | 140 |
| 26...27,9 | 219 | 70 | 26 | 53 | 54 | 79 | 44 | 44 | 35 | 97 | 88 |
| 28...29,9 | 70 | 53 |  | 26 | 26 | 43 | 18 | 35 |  | 71 | 60 |
| 30...31,9 | 26 | 18 |  |  |  | 18 |  | 9 |  | 36 | 9 |
| 32...33,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | РСФСР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Усть-Мая (Якутская обл.) | Усть-Цильма (Коми АССР) | Уфа | Хабаровск | Ханты-Мансийск | Хатанга | Хоседа-Хард (Архангельская обл.) | Чара (Читинская обл.) | Чокурдах (Якутская обл.) |
| Ниже —54 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 | 44 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| ¾52...—50,1 | 105 |  |  |  |  | 26 |  | 9 |  |
| —50...—48,1 | 149 |  |  |  |  | 53 |  | 18 | 18 |
| —43...—46,1 | 193 |  |  |  | 9 | 79 | 9 | 44 | 44 |
| —46...—44,1 | 210 |  |  |  | 9 | 123 | 9 | 88 | 70 |
| —44...—42,1 | 228 | 18 |  |  | 18 | 166 | 26 | 114 | 131 |
| —42...—40,1 | 272 | 26 | 9 |  | 35 | 219 | 44 | 158 | 201 |
| —40...—38,1 | 245 | 26 | 9 |  | 35 | 237 | 53 | 175 | 272 |
| —38...—36,1 | 237 | 35 | 18 |  | 53 | 245 | 61 | 201 | 307 |
| —36...—34,1 | 237 | 53 | 26 |  | 70 | 289 | 79 | 228 | 359 |
| ¾34...¾32,1 | 228 | 61 | 26 | 9 | 70 | 263 | 96 | 254 | 377 |
| ¾32...¾30,1 | 210 | 70 | 44 | 18 | 88 | 298 | 123 | 237 | 421 |
| —30...—28,1 | 201 | 79 | 61 | 53 | 114 | 289 | 149 | 245 | 368 |
| ¾28...—26,1 | 175 | 105 | 79 | 149 | 130 | 281 | 166 | 263 | 359 |
| —26...—24,1 | 166 | 140 | 96 | 184 | 158 | 307 | 193 | 245 | 307 |
| ¾24...¾22,1 | 140 | 166 | 105 | 272 | 184 | 280 | 219 | 237 | 342 |
| —22...—20,1 | 131 | 193 | 140 | 324 | 184 | 254 | 228 | 237 | 298 |
| —20...—18,1 | 131 | 228 | 166 | 351 | 219 | 263 | 272 | 201 | 254 |
| —18...—16,1 | 131 | 254 | 193 | 342 | 272 | 254 | 280 | 193 | 254 |
| —16...—14,1 | 140 | 263 | 201 | 333 | 307 | 254 | 289 | 201 | 193 |
| ¾14...—12,1 | 140 | 272 | 210 | 271 | 315 | 263 | 307 | 201 | 175 |
| —12...—10,1 | 158 | 333 | 280 | 254 | 324 | 280 | 377 | 219 | 166 |
| —10...—8,1 | 149 | 333 | 298 | 245 | 316 | 237 | 386 | 210 | 166 |
| —8...—6,1 | 166 | 421 | 307 | 228 | 342 | 272 | 421 | 245 | 193 |
| —6...—4,1 | 175 | 508 | 386 | 245 | 342 | 298 | 508 | 245 | 228 |
| —4...—2,1 | 219 | 543 | 421 | 245 | 386 | 263 | 535 | 272 | 263 |
| —2...—0,1 | 298 | 622 | 491 | 280 | 429 | 246 | 587 | 342 | 386 |
| 0... 1,9 | 307 | 666 | 614 | 316 | 508 | 386 | 640 | 351 | 457 |
| 2... 3,9 | 298 | 473 | 394 | 307 | 412 | 342 | 447 | 342 | 438 |
| 4... 5,9 | 333 | 429 | 359 | 307 | 386 | 368 | 438 | 342 | 421 |
| 6... 7,9 | 360 | 456 | 351 | 307 | 377 | 421 | 421 | 369 | 334 |
| 8... 9,9 | 369 | 412 | 403 | 333 | 402 | 298 | 333 | 377 | 263 |
| 10...11,9 | 369 | 368 | 447 | 368 | 456 | 245 | 289 | 377 | 201 |
| 12...13,9 | 378 | 324 | 482 | 421 | 421 | 193 | 228 | 351 | 149 |
| 14...15,9 | 377 | 273 | 438 | 465 | 386 | 131 | 184 | 316 | 131 |
| 16...17,9 | 316 | 194 | 456 | 517 | 316 | 105 | 123 | 254 | 88 |
| 18...19,9 | 245 | 158 | 351 | 491 | 245 | 79 | 88 | 193 | 61 |
| 20...21,9 | 193 | 105 | 272 | 403 | 175 | 79 | 60 | 147 | 44 |
| 22...23,9 | 131 | 70 | 237 | 298 | 140 | 26 | 44 | 114 | 26 |
| 24...25,9 | 88 | 53 | 184 | 210 | 79 | 26 | 35 | 88 |  |
| 26...27,9 | 61 | 26 | 140 | 140 | 35 | 9 | 18 | 44 |  |
| 28...29,9 | 35 | 9 | 53 | 61 | 18 |  |  | 18 |  |
| 30...31,9 | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 32...33,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | рсфср |  |  | Украинская ССР |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Чульман (Якутская АССР) | Южно-Курильск | Якутск | Киев | Львов | Одесса | Симферополь | Ужгород | Феодосия | Харьков |
| Ниже —54 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |
| —43...—46,1 | 9 |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |
| —46...—44,1 | 26 |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |
| —44...—42,1 | 44 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| —42...—40,1 | 96 |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |
| —40...—38,1 | 131 |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |
| —38...—36,1 | 193 |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |
| —36...—34,1 | 254 |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾34...¾32,1 | 289 |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾32...¾30,1 | 307 |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| —30...—28,1 | 298 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾28...—26,1 | 298 |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
| —26...—24,1 | 254 |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾24...¾22,1 | 245 |  | 158 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| —22...—20,1 | 254 |  | 149 | 9 |  |  |  |  |  | 35 |
| —20...—18,1 | 245 |  | 140 | 26 |  |  |  |  |  | 61 |
| —18...—16,1 | 237 |  | 140 | 44 | 18 |  |  | 9 |  | 70 |
| —16...—14,1 | 237 |  | 149 | 70 | 35 |  | 9 | 9 | 18 | 96 |
| ¾14...—12,1 | 228 | 53 | 131 | 105 | 61 | 9 | 26 | 18 | 18 | 114 |
| —12...—10,1 | 254 | 131 | 140 | 131 | 114 | 53 | 44 | 44 | 35 | 166 |
| —10...—8,1 | 193 | 219 | 140 | 166 | 158 | 70 | 70 | 70 | 44 | 210 |
| —8...—6,1 | 254 | 412 | 150 | 237 | 237 | 123 | 105 | 123 | 70 | 263 |
| —6...—4,1 | 254 | 526 | 193 | 307 | 316 | 184 | 193 | 193 | 123 | 307 |
| —4...—2,1 | 298 | 640 | 238 | 403 | 403 | 297 | 280 | 316 | 228 | 377 |
| —2...—0,1 | 308 | 771 | 263 | 526 | 684 | 465 | 429 | 508 | 333 | 596 |
| 0... 1,9 | 324 | 710 | 299 | 833 | 780 | 683 | 526 | 736 | 438 | 762 |
| 2... 3,9 | 343 | 640 | 264 | 561 | 587 | 640 | 578 | 631 | 473 | 491 |
| 4... 5,9 | 343 | 640 | 281 | 456 | 552 | 640 | 570 | 578 | 578 | 422 |
| 6... 7,9 | 324 | 605 | 307 | 456 | 526 | 578 | 578 | 535 | 640 | 422 |
| 8... 9,9 | 333 | 648 | 324 | 491 | 587 | 499 | 622 | 543 | 656 | 412 |
| 10...11,9 | 394 | 754 | 351 | 500 | 675 | 535 | 622 | 596 | 648 | 482 |
| 12...13,9 | 359 | 701 | 359 | 578 | 692 | 535 | 648 | 631 | 605 | 518 |
| 14...15,9 | 342 | 640 | 359 | 657 | 692 | 640 | 675 | 701 | 570 | 596 |
| 16...17,9 | 280 | 438 | 307 | 648 | 543 | 684 | 658 | 718 | 614 | 578 |
| 18...19,9 | 184 | 166 | 280 | 535 | 421 | 666 | 596 | 596 | 692 | 508 |
| 20...21,9 | 131 | 53 | 210 | 377 | 298 | 613 | 474 | 456 | 657 | 403 |
| 22...23,9 | 88 | 18 | 166 | 289 | 201 | 456 | 394 | 315 | 543 | 333 |
| 24...25,9 | 70 |  | 105 | 193 | 114 | 237 | 298 | 219 | 386 | 245 |
| 26...27,9 | 35 |  | 70 | 88 | 53 | 105 | 194 | 149 | 228 | 140 |
| 28...29,9 | 9 |  | 53 | 53 | 18 | 44 | 114 | 53 | 114 | 96 |
| 30...31,9 |  |  | 26 | 26 |  | 9 | 44 | 18 | 54 | 35 |
| 32...33,9 |  |  | 9 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

| Температура | Украинская ССР | Белорусская ССР |  | Узбекская ССР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воздуха, °С | Черновцы | Брест | Минск | Самарканд | Тамды | Ташкент | Термез | Фергана | Чимбай |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —43...—46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —46...—44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —44...—42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —42...—40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —40...—38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —38...—36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —36...—34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾34...¾32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾32...¾30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —30...—28,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾28...—26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —26...—24,1 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |
| ¾24...¾22,1 |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 9 |
| —22...—20,1 |  | 9 | 26 |  |  |  |  |  | 35 |
| —20...—18,1 | 9 | 18 | 61 |  | 18 |  |  |  | 35 |
| —18...—16,1 | 26 | 44 | 70 | 9 | 35 | 9 |  | 9 | 70 |
| —16...—14,1 | 44 | 53 | 114 | 9 | 53 | 18 |  | 9 | 105 |
| ¾14...—12,1 | 79 | 70 | 114 | 44 | 70 | 26 |  | 35 | 123 |
| —12...—10,1 | 114 | 105 | 166 | 53 | 96 | 44 | 18 | 44 | 158 |
| —10...—8,1 | 158 | 158 | 237 | 70 | 131 | 79 | 35 | 61 | 201 |
| —8...—6,1 | 228 | 237 | 272 | 114 | 166 | 114 | 53 | 114 | 272 |
| —6...—4,1 | 316 | 280 | 351 | 149 | 211 | 149 | 88 | 193 | 316 |
| —4...—2,1 | 377 | 386 | 429 | 228 | 280 | 210 | 166 | 289 | 394 |
| —2...—0,1 | 640 | 614 | 622 | 333 | 368 | 316 | 237 | 412 | 482 |
| 0... 1,9 | 675 | 850 | 868 | 421 | 421 | 394 | 316 | 500 | 465 |
| 2... 3,9 | 561 | 630 | 552 | 438 | 438 | 412 | 403 | 456 | 386 |
| 4... 5,9 | 526 | 543 | 482 | 491 | 403 | 447 | 429 | 465 | 386 |
| 6... 7,9 | 508 | 535 | 466 | 500 | 377 | 482 | 447 | 438 | 359 |
| 8... 9,9 | 508 | 605 | 526 | 526 | 377 | 482 | 465 | 421 | 351 |
| 10...11,9 | 605 | 605 | 596 | 535 | 377 | 526 | 482 | 429 | 377 |
| 12...13,9 | 701 | 665 | 631 | 552 | 386 | 543 | 500 | 456 | 368 |
| 14...15,9 | 745 | 614 | 578 | 587 | 394 | 552 | 508 | 500 | 421 |
| 16...17,9 | 605 | 517 | 508 | 552 | 403 | 535 | 517 | 535 | 403 |
| 18...19,9 | 491 | 412 | 403 | 561 | 386 | 561 | 526 | 552 | 473 |
| 20...21,9 | 333 | 316 | 280 | 535 | 438 | 526 | 543 | 552 | 500 |
| 22...23,9 | 254 | 219 | 193 | 456 | 473 | 482 | 526 | 491 | 403 |
| 24...25,9 | 165 | 158 | 114 | 394 | 482 | 421 | 517 | 456 | 368 |
| 26...27,9 | 79 | 96 | 61 | 351 | 438 | 359 | 412 | 403 | 316 |
| 28...29,9 | 26 | 26 | 18 | 289 | 377 | 333 | 342 | 342 | 289 |
| 30...31,9 |  |  |  | 254 | 342 | 289 | 333 | 263 | 254 |
| 32...33,9 |  |  |  | 175 | 307 | 210 | 307 | 193 | 210 |
| 34...35,9 |  |  |  | 95 | 237 | 140 | 228 | 104 | 131 |
| 36...37,9 |  |  |  | 44 | 158 | 71 | 184 | 34 | 70 |
| 38...39,9 |  |  |  |  | 88 | 35 | 131 | 9 | 26 |
| Выше 40 |  |  |  |  | 35 |  | 52 |  |  |

Продолжение табл. 3

| Температура | Казахская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воздуха, °С | Актюбинск | Алма-Ата | Аральск | Атбасар | Гурьев | Зайсан | Иртышск | Караганда | Карсакпай | Кустанай |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —43...—46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —46...—44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —44...—42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —42...—40,1 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
| —40...—38,1 |  |  |  | 9 |  |  | 18 |  |  | 9 |
| —38...—36,1 |  |  |  | 18 |  | 9 | 26 | 9 |  | 9 |
| —36...—34,1 | 9 |  |  | 35 |  | 9 | 53 | 18 |  | 35 |
| ¾34...¾32,1 | 18 |  |  | 35 |  | 9 | 53 | 26 | 9 | 35 |
| ¾32...¾30,1 | 26 |  | 9 | 79 |  | 35 | 79 | 35 | 18 | 61 |
| —30...—28,1 | 44 |  | 35 | 96 | 9 | 53 | 88 | 44 | 26 | 79 |
| ¾28...—26,1 | 79 |  | 44 | 114 | 9 | 79 | 114 | 53 | 70 | 114 |
| —26...—24,1 | 114 | 9 | 70 | 166 | 35 | 114 | 131 | 88 | 105 | 123 |
| ¾24...¾22,1 | 131 | 9 | 88 | 202 | 35 | 166 | 175 | 123 | 149 | 149 |
| —22...—20,1 | 166 | 26 | 123 | 219 | 44 | 201 | 193 | 158 | 175 | 175 |
| —20...—18,1 | 175 | 44 | 123 | 237 | 88 | 219 | 210 | 193 | 254 | 210 |
| —18...—16,1 | 210 | 61 | 175 | 254 | 114 | 245 | 254 | 245 | 228 | 254 |
| —16...—14,1 | 219 | 123 | 193 | 263 | 131 | 272 | 280 | 280 | 280 | 263 |
| ¾14...—12,1 | 245 | 140 | 210 | 263 | 140 | 324 | 263 | 289 | 254 | 280 |
| —12...—10,1 | 237 | 193 | 219 | 298 | 219 | 359 | 316 | 316 | 272 | 298 |
| —10...—8,1 | 280 | 210 | 219 | 245 | 228 | 307 | 272 | 316 | 334 | 289 |
| —8...—6,1 | 316 | 280 | 263 | 307 | 246 | 324 | 289 | 359 | 334 | 324 |
| —6...—4,1 | 359 | 324 | 298 | 342 | 324 | 289 | 298 | 368 | 368 | 324 |
| —4...—2,1 | 429 | 394 | 333 | 334 | 395 | 297 | 324 | 412 | 386 | 368 |
| —2...—0,1 | 447 | 492 | 421 | 429 | 508 | 298 | 368 | 421 | 421 | 398 |
| 0... 1,9 | 482 | 482 | 438 | 403 | 508 | 272 | 421 | 386 | 342 | 429 |
| 2... 3,9 | 307 | 412 | 351 | 298 | 394 | 237 | 316 | 324 | 280 | 298 |
| 4... 5,9 | 272 | 403 | 307 | 298 | 360 | 272 | 324 | 316 | 280 | 307 |
| 6... 7,9 | 282 | 403 | 280 | 307 | 342 | 272 | 334 | 342 | 272 | 324 |
| 8... 9,9 | 324 | 394 | 272 | 377 | 325 | 298 | 386 | 386 | 342 | 351 |
| 10...11,9 | 377 | 422 | 307 | 403 | 316 | 359 | 394 | 412 | 342 | 404 |
| 12...13,9 | 395 | 482 | 324 | 403 | 351 | 377 | 421 | 429 | 377 | 439 |
| 14...15,9 | 421 | 508 | 359 | 447 | 386 | 429 | 438 | 421 | 403 | 448 |
| 16...17,9 | 412 | 526 | 457 | 403 | 394 | 456 | 429 | 429 | 430 | 430 |
| 18...19,9 | 413 | 543 | 412 | 342 | 430 | 482 | 368 | 403 | 403 | 394 |
| 20...21,9 | 378 | 508 | 429 | 316 | 473 | 482 | 307 | 316 | 394 | 324 |
| 22...23,9 | 316 | 421 | 438 | 263 | 429 | 438 | 272 | 272 | 324 | 254 |
| 24...25,9 | 272 | 342 | 421 | 201 | 394 | 342 | 201 | 210 | 280 | 228 |
| 26...27,9 | 228 | 263 | 359 | 158 | 324 | 237 | 149 | 158 | 237 | 166 |
| 28...29,9 | 175 | 175 | 280 | 105 | 280 | 140 | 96 | 113 | 175 | 105 |
| 30...31,9 | 114 | 105 | 218 | 61 | 228 | 79 | 70 | 52 | 114 | 53 |
| 32...33,9 | 61 | 53 | 193 | 26 | 166 | 35 | 26 | 25 | 61 | 18 |
| 34...35,9 | 25 | 18 | 70 |  | 96 | 9 |  | 18 | 26 |  |
| 36...37,9 |  |  | 18 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 38...39,9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | Казахская ССР |  |  |  |  |  | Грузинская ССР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Петропавловск | Тургай | Туркестан | Уил | Уральск | Уч-Арал | Самтредиа | Тбилиси |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —43...—46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —46...—44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —44...—42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —42...—40,1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| —40...—38,1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| —38...—36,1 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| —36...—34,1 | 35 | 9 |  |  | 9 | 9 |  |  |
| ¾34...¾32,1 | 53 | 18 |  | 9 | 18 | 9 |  |  |
| ¾32...¾30,1 | 88 | 44 |  | 9 | 18 | 9 |  |  |
| —30...—28,1 | 88 | 61 |  | 26 | 35 | 18 |  |  |
| ¾28...—26,1 | 123 | 96 | 9 | 44 | 44 | 26 |  |  |
| —26...—24,1 | 140 | 131 | 18 | 61 | 79 | 61 |  |  |
| ¾24...¾22,1 | 140 | 158 | 26 | 96 | 105 | 70 |  |  |
| —22...—20,1 | 193 | 193 | 26 | 130 | 140 | 96 |  |  |
| —20...—18,1 | 219 | 228 | 44 | 149 | 149 | 140 |  |  |
| —18...—16,1 | 254 | 245 | 61 | 166 | 166 | 149 |  |  |
| —16...—14,1 | 289 | 237 | 79 | 202 | 228 | 184 |  |  |
| ¾14...—12,1 | 289 | 254 | 96 | 219 | 237 | 219 |  | 9 |
| —12...—10,1 | 316 | 272 | 114 | 254 | 272 | 263 |  | 9 |
| —10...—8,1 | 307 | 272 | 140 | 246 | 228 | 254 |  | 18 |
| —8...—6,1 | 307 | 272 | 184 | 289 | 289 | 316 |  | 53 |
| —6...—4,1 | 333 | 298 | 237 | 333 | 333 | 342 | 9 | 96 |
| —4...—2,1 | 333 | 351 | 325 | 359 | 386 | 368 | 26 | 175 |
| —2...—0,1 | 421 | 412 | 456 | 473 | 465 | 412 | 114 | 298 |
| 0... 1,9 | 456 | 412 | 491 | 508 | 622 | 394 | 289 | 500 |
| 2... 3,9 | 324 | 263 | 421 | 342 | 324 | 333 | 429 | 622 |
| 4... 5,9 | 324 | 245 | 403 | 307 | 298 | 316 | 552 | 657 |
| 6... 7,9 | 368 | 280 | 386 | 289 | 289 | 324 | 666 | 596 |
| 8... 9,9 | 368 | 280 | 351 | 298 | 333 | 333 | 666 | 587 |
| 10...11,9 | 438 | 316 | 394 | 333 | 368 | 351 | 692 | 517 |
| 12...13,9 | 430 | 351 | 412 | 359 | 386 | 394 | 701 | 552 |
| 14...15,9 | 465 | 386 | 421 | 394 | 429 | 429 | 666 | 605 |
| 16...17,9 | 429 | 403 | 429 | 403 | 447 | 456 | 684 | 631 |
| 18...19,9 | 324 | 438 | 438 | 429 | 447 | 465 | 780 | 648 |
| 20...21,9 | 272 | 403 | 482 | 412 | 368 | 438 | 762 | 614 |
| 22...23,9 | 219 | 359 | 421 | 386 | 333 | 394 | 614 | 491 |
| 24...25,9 | 166 | 324 | 377 | 343 | 298 | 359 | 482 | 403 |
| 26...27,9 | 114 | 272 | 342 | 272 | 254 | 289 | 342 | 263 |
| 28...29,9 | 61 | 193 | 324 | 245 | 175 | 254 | 184 | 201 |
| 30...31,9 | 35 | 140 | 272 | 175 | 96 | 149 | 80 | 131 |
| 32...33,9 |  | 88 | 210 | 115 | 62 | 80 | 27 | 70 |
| 34...35,9 |  | 53 | 175 | 62 | 35 | 44 |  | 19 |
| 36...37,9 |  | 8 | 114 | 19 |  | 18 |  |  |
| 38...39,9 |  |  | 61 | 9 |  |  |  |  |
| Выше 40 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | Литовская ССР | Молдавская ССР | Латвийская ССР |  | Киргизская ССР |  | Таджикская ССР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Вильнюс | Кишинев | Лиепая | Рига | Нарын | Фрунзе | Душанбе | Курган-Тюбе | Ленинабад | Хорог |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —43...—46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —46...—44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —44...—42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —42...—40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —40...—38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —38...—36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —36...—34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾34...¾32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾32...¾30,1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| —30...—28,1 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| ¾28...—26,1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| —26...—24,1 |  |  |  | 9 | 61 |  |  |  |  |  |
| ¾24...¾22,1 | 9 |  |  | 9 | 79 | 9 |  |  |  | 9 |
| —22...—20,1 | 18 |  | 9 | 18 | 123 | 26 |  |  |  | 18 |
| —20...—18,1 | 34 |  | 18 | 35 | 175 | 35 |  |  |  | 26 |
| —18...—16,1 | 61 | 18 | 18 | 44 | 228 | 53 |  | 9 |  | 35 |
| —16...—14,1 | 88 | 18 | 44 | 70 | 272 | 79 | 9 | 9 | 9 | 53 |
| ¾14...—12,1 | 114 | 44 | 70 | 79 | 307 | 114 | 9 | 9 | 18 | 79 |
| —12...—10,1 | 166 | 79 | 105 | 131 | 351 | 131 | 26 | 18 | 26 | 131 |
| —10...—8,1 | 175 | 123 | 131 | 175 | 298 | 131 | 44 | 44 | 61 | 184 |
| —8...—6,1 | 272 | 209 | 193 | 254 | 316 | 193 | 62 | 53 | 106 | 280 |
| —6...—4,1 | 351 | 237 | 254 | 359 | 316 | 280 | 97 | 79 | 158 | 403 |
| —4...—2,1 | 421 | 342 | 333 | 421 | 316 | 316 | 185 | 149 | 246 | 473 |
| —2...—0,1 | 640 | 500 | 508 | 561 | 342 | 429 | 281 | 272 | 368 | 543 |
| 0... 1,9 | 938 | 657 | 939 | 929 | 342 | 473 | 394 | 332 | 466 | 535 |
| 2... 3,9 | 605 | 596 | 886 | 754 | 342 | 438 | 412 | 377 | 466 | 438 |
| 4... 5,9 | 508 | 517 | 727 | 605 | 429 | 438 | 473 | 412 | 482 | 429 |
| 6... 7,9 | 500 | 456 | 596 | 561 | 526 | 447 | 526 | 472 | 491 | 429 |
| 8... 9,9 | 578 | 526 | 640 | 578 | 587 | 447 | 587 | 482 | 447 | 473 |
| 10...11,9 | 622 | 517 | 596 | 570 | 640 | 482 | 578 | 508 | 438 | 517 |
| 12...13,9 | 640 | 605 | 648 | 578 | 570 | 500 | 605 | 526 | 456 | 500 |
| 14...15,9 | 596 | 640 | 780 | 605 | 517 | 508 | 605 | 535 | 447 | 500 |
| 16...17,9 | 491 | 648 | 587 | 508 | 421 | 543 | 622 | 535 | 456 | 482 |
| 18...19,9 | 359 | 587 | 342 | 377 | 342 | 535 | 552 | 552 | 518 | 456 |
| 20...21,9 | 245 | 482 | 149 | 228 | 289 | 482 | 482 | 535 | 526 | 447 |
| 22...23,9 | 184 | 368 | 105 | 149 | 219 | 456 | 429 | 526 | 526 | 386 |
| 24...25,9 | 97 | 272 | 61 | 96 | 149 | 386 | 403 | 491 | 518 | 351 |
| 26...27,9 | 35 | 184 | 26 | 53 | 87 | 316 | 342 | 412 | 421 | 272 |
| 28...29,9 | 9 | 96 |  | 9 | 34 | 228 | 280 | 351 | 368 | 175 |
| 30...31,9 |  | 35 |  |  | 17 | 158 | 254 | 333 | 308 | 105 |
| 32...33,9 |  | 9 |  |  |  | 88 | 237 | 289 | 210 | 35 |
| 34...35,9 |  |  |  |  |  | 35 | 175 | 228 | 140 |  |
| 36...37,9 |  |  |  |  |  | 9 | 70 | 157 | 70 |  |
| 38...39,9 |  |  |  |  |  |  | 26 | 61 | 18 |  |
| Выше 40 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |

Продолжение табл. 3

|  | Армянская ССР |  | Туркменская ССР |  |  |  |  |  |  |  | Эстонская ССР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Ереван | Ленинакан | Ашхабад | Байрам-Али | Гасан-Кули | Кизыл-Арват | Красноводск | Кушка | Серахс | Чарджоу | Таллин |
| Ниже —54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾54...¾52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾52...—50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —50...—48,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —43...—46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —46...—44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —44...—42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —42...—40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —40...—38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —38...—36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —36...—34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾34...¾32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾32...¾30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —30...—28,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾28...—26,1 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —26...—24,1 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| ¾24...¾22,1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| —22...—20,1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| —20...—18,1 |  | 79 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 44 |
| —18...—16,1 | 18 | 96 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 61 |
| —16...—14,1 | 35 | 140 | 9 | 9 |  | 18 |  | 9 | 18 | 9 | 70 |
| ¾14...—12,1 | 44 | 158 | 18 | 18 |  | 26 |  | 26 | 18 | 26 | 114 |
| —12...—10,1 | 88 | 237 | 18 | 35 |  | 44 | 18 | 35 | 35 | 35 | 166 |
| —10...—8,1 | 114 | 237 | 44 | 44 |  | 61 | 35 | 53 | 53 | 53 | 228 |
| —8...—6,1 | 175 | 298 | 79 | 79 | 9 | 88 | 53 | 70 | 53 | 105 | 307 |
| —6...—4,1 | 245 | 386 | 114 | 114 | 44 | 166 | 96 | 114 | 96 | 149 | 351 |
| —4...—2,1 | 324 | 438 | 193 | 184 | 96 | 184 | 175 | 193 | 149 | 228 | 456 |
| —2...—0,1 | 421 | 508 | 280 | 245 | 184 | 316 | 254 | 289 | 245 | 316 | 640 |
| 0... 1,9 | 473 | 517 | 368 | 351 | 298 | 386 | 386 | 386 | 307 | 386 | 1034 |
| 2... 3,9 | 438 | 456 | 359 | 403 | 394 | 421 | 482 | 429 | 359 | 403 | 710 |
| 4... 5,9 | 473 | 473 | 473 | 421 | 517 | 473 | 587 | 482 | 421 | 421 | 578 |
| 6... 7,9 | 429 | 517 | 473 | 456 | 571 | 456 | 622 | 500 | 456 | 465 | 535 |
| 8... 9,9 | 500 | 578 | 473 | 447 | 578 | 465 | 552 | 508 | 456 | 429 | 535 |
| 10...11,9 | 491 | 587 | 438 | 438 | 562 | 429 | 508 | 552 | 456 | 429 | 552 |
| 12...13,9 | 517 | 552 | 429 | 447 | 526 | 394 | 482 | 535 | 456 | 429 | 614 |
| 14...15,9 | 535 | 535 | 438 | 465 | 517 | 394 | 526 | 543 | 491 | 447 | 578 |
| 16...17,9 | 535 | 491 | 465 | 465 | 500 | 412 | 508 | 535 | 500 | 465 | 456 |
| 18...19,9 | 508 | 403 | 456 | 482 | 517 | 421 | 526 | 500 | 525 | 473 | 316 |
| 20...21,9 | 482 | 342 | 492 | 526 | 570 | 429 | 552 | 456 | 508 | 517 | 184 |
| 22...23,9 | 473 | 263 | 491 | 526 | 622 | 473 | 543 | 394 | 516 | 543 | 105 |
| 24...25,9 | 438 | 175 | 508 | 535 | 719 | 500 | 465 | 359 | 482 | 517 | 53 |
| 26...27,9 | 342 | 114 | 517 | 421 | 666 | 508 | 429 | 342 | 447 | 421 | 25 |
| 28...29,9 | 245 | 53 | 412 | 386 | 500 | 456 | 333 | 359 | 377 | 368 |  |
| 30...31,9 | 210 | 17 | 342 | 333 | 280 | 359 | 263 | 368 | 333 | 333 |  |
| 32...33,9 | 123 |  | 316 | 333 | 79 | 289 | 184 | 324 | 333 | 324 |  |
| 34...35,9 | 70 |  | 254 | 272 | 16 | 263 | 114 | 228 | 307 | 237 |  |
| 36...37,9 | 19 |  | 175 | 183 |  | 175 | 54 | 123 | 237 | 149 |  |
| 38...39,9 |  |  | 96 | 95 |  | 123 | 18 | 35 | 105 | 61 |  |
| Выше 40 |  |  | 26 | 52 |  | 36 |  |  | 26 | 18 |  |

Рис. 1. Схематическая карта распределения средней месячной температуры воздуха в январе, °С

Рис. 2. Схематическая карта распределения средней месячной температуры воздуха в июле, °С

Рис. 3. Схематическая карта распределения температуры воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92°С

Рис. 4. Схематическая карта распределения температуры воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С

Рис. 5. Схематическая карта распределения средней температуры воздуха отопительного периода, °С

Рис 6. Схематическая карта распределения продолжительности отопительного периода, сут

Рис. 7. Схематическая карта распределения максимальной глубины нулевой изотермы обеспеченностью 0,90, см

Рис. 8. Схематическая карта распределения максимальной глубины нулевой изотермы обеспеченностью 0,98, см

Рис. 9. Схематическая карта криогенных процессов и образований

Широкое развитие: 1 ¾ морозобойного растрескивания; 2 ¾ повторно-жильных льдов; 3 ¾ термокарстовых форм; 4 ¾ солифлюкции; 5, 6 ¾ наледей: 5 ¾ подземных вод; 6 ¾ речных и подземных вод

Ограниченное развитие: 7 — морозобойного растрескивания; 8 ¾ повторно-жильных льдов; 9 ¾ грунтовых жил и псевдоморфоз по жильным льдам; 10 ¾ термокарстовых форм; 11 ¾ многолетних бугров пучения; 12 ¾ солифлюкции; 13¾15 ¾ наледей: 13 ¾ подземных вод; 14 ¾ речных вод; 15 ¾ подземных и речных вод, 16 ¾ ледников. (В том числе показаны образования на междуречьях, в знаменателе ¾ в долинах. Последовательность знаков указывает на уменьшение роли процессов и образований).

Границы: 17 ¾ распространения многолетнемерзлых грунтов; 18 ¾ широкого развития криогенных процессов и образований; 19 ¾ ограниченного развития криогенных процессов и образований

Рис. 10. Схематическая карта льдистости многолетнемерзлых грунтов

Состав и льдистость грунтов первого от поверхности горизонта

а — на равнинах; б, в — в горах; б — на междуречьях, в — в долинах; крупнообломочные грунты: 1 — сильнольдистые; 2 — льдистые; 3 — слабольдистые; песчаные грунты: 4 — сильнольдистые; 5 — льдистые; 6 — слабольдистые; пылеватые и глинистые грунты: 7 — сильнольдистые; 8 — льдистые; 9 — слабольдистые; 10 — биогенные грунты сильнольдистые; границы: 11 — территорий с различной макрольдистостью грунтов за счет повторно-жильных льдов; 12 — распространения многолетнемерзлых грунтов; 13 — районы распространения мощных пластовых льдов; 14 — ледники

Рис. 11. Схематическая карта мощности сезонно-мерзлого слоя песчаных грунтов, м

1 ¾ при максимальном снегонакоплении; 2 — при минимальном снегонакоплении; 3 — для оголенной поверхности Н = КW × НW = 15% (W — влажность, %; КW ¾ коэффициент на влажность; H —расчетная глубина промерзания, м)

Рис. 12. Схематическая карта мощности сезонно-талого слоя глинистых грунтов, м

1 — для оголенной поверхности; 2 — для задернованной поверхности

Н = КW × НW = 20% (W — влажность, %; КW ¾ коэффициент на влажность; H —расчетная глубина промерзания, м)

Рис. 13. Схематическая карта мощности сезонно-мерзлого слоя глинистых грунтов, м

1 — при максимальном снегонакоплении; 2 — при минимальном снегонакоплении; 3 — для оголенной поверхности

Н = КW × НW = 20% (W — влажность, %; КW ¾ коэффициент на влажность; H —расчетная глубина промерзания, м)

Рис. 14. Схематическая карта мощности сезонно-талого слоя песчаных грунтов, м

1 — для оголенной поверхности; 2 — для задернованной поверхности

Н = КW × НW = 15% (W — влажность, %; КW ¾ коэффициент на влажность; H —расчетная глубина промерзания, м)

Рис. 15. Схематическая карта мощности сезонно-талого слоя торфянистых и глинистых грунтов при наличии мохового покрова, м

1 — для суглинистых грунтов; 2 — для торфа

Рис. 16. Схематическая карта средней годовой температуры грунтов, °С, для оголенной поверхности

1 — при снегонакоплении на защищенных участках; 2 — при снегонакоплении на открытых участках

Рис. 17. Схематическая карта средней годовой температуры грунтов, ° С, при наличии дернового покрова

1 — при снегонакоплении на защищенных участках; 2 — при снегонакоплении на открытых участках

Рис. 18. Схематическая карта средней годовой температуры грунтов, ° С, при наличии мохового покрова

1 — при снегонакоплении на защищенных участках; 2 — при снегонакоплении на открытых участках

Рис. 19. Схематическая карта среднего числа дней с устойчивым переходом температуры воздуха через 0° С за год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСНОВНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОЖДЯ С ВЕТРОМ 5%-ной ВЕРОЯТНОСТИ НА УСЛОВНУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ РАЗЛИЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

|  |  | Значения параметров воздействия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ориентация | Шифр основного сочетания | количество осадков за дождь Hy, мм | интенсивность дождя Iy, мм/мин | средняя скорость ветра во время дождя Vy, м/с | продолжительность дождя Ty, мин |
| Александровск-Сахалинский |  |  |  |  |  |
| С | I, II, III | 210 | 0,22 | 19 | 950 |
|  | IV | 35 | 0,02 | 8 | 1600 |
| СВ | I, II, III | 60 | 0,11 | 10 | 545 |
|  | IV | 50 | 0,03 | 4 | 1600 |
| В | I, IV | 70 | 0,06 | 4 | 1200 |
|  | II, III | 50 | 0,08 | 9 | 620 |
| ЮВ | I, II, III | 100 | 0,17 | 16 | 600 |
|  | IV | 60 | 0,04 | 4 | 1500 |
| Ю | I, III | 110 | 0,20 | 18 | 550 |
|  | II | 30 | 0,33 | 7 | 90 |
|  | IV | 110 | 0,08 | 18 | 1300 |
| ЮЗ | I, III | 80 | 0,13 | 14 | 600 |
|  | II, III | 80 | 0,22 | 14 | 370 |
|  | IV | 45 | 0,05 | 6 | 900 |
| З | I | 215 | 0,24 | 24 | 900 |
|  | II, III | 170 | 0,55 | 34 | 310 |
|  | IV | 120 | 0,09 | 24 | 1300 |
| СЗ | I | 300 | 0,17 | 17 | 1800 |
|  | II, III | 200 | 0,31 | 20 | 650 |
|  | III, IV | 200 | 0,09 | 20 | 2200 |
| Архангельск |  |  |  |  |  |
| С | I | 50 | 0,06 | 6 | 840 |
|  | II | 20 | 0,1 | 6 | 200 |
|  | III | 30 | 0,08 | 10 | 380 |
|  | IV | 15 | 0,01 | 3 | 1600 |
| СВ | I, III | 100 | 0,08 | 10 | 1300 |
|  | и | 10 | 0,17 | 5 | 60 |
|  | IV | 80 | 0,05 | 7 | 1600 |
| В | I, IV | 60 | 0,05 | 7 | 1300 |
|  | II | 20 | 0,1 | 6 | 200 |
|  | III | 30 | 0,06 | 8 | 500 |
| ЮВ | I, IV | 70 | 0,07 | 7 | 1000 |
|  | II | 10 | 0,18 | 5 | 55 |
|  | III | 45 | 0,08 | 9 | 600 |
| Ю | I, II, III | 60 | 0,3 | 16 | 200 |
|  | IV | 30 | 0,04 | 4 | 800 |
| ЮЗ | I, II | 20 | 0,2 | 7 | 100 |
|  | III | 15 | 0,14 | 8 | 110 |
|  | IV | 15 | 0,02 | 2 | 1015 |
| З | I, III | 45 | 0,11 | 12 | 420 |
|  | II | 20 | 0,16 | 6 | 125 |
|  | IV | 40 | 0,03 | 7 | 1200 |
| СЗ | I, III, IV | 60 | 0,05 | 10 | 1200 |
|  | II | 10 | 0,09 | 4 | 110 |
| Бикин (Хабаровский край) |  |  |  |  |  |
| С | I, III | 160 | 0,11 | 7 | 1440 |
|  | II | 5 | 0,15 | 4 | 30 |
|  | IV | 40 | 0,02 | 4 | 1600 |
| СВ | I, III, IV | 40 | 0,06 | 4 | 670 |
|  | II | 25 | 0,1 | 2 | 250 |
| В | I, III | 40 | 0,1 | 10 | 400 |
|  | II | 15 | 0,25 | 8 | 60 |
|  | IV | 30 | 0,02 | 4 | 1200 |
| ЮВ | I, III | 130 | 0,26 | 9 | 500 |
|  | II | 25 | 0,28 | 6 | 90 |
|  | IV | 65 | 0,05 | 4 | 1300 |
| Ю | I | 50 | 0,08 | 4 | 625 |
|  | II, III | 25 | 0,16 | 7 | 160 |
|  | IV | 40 | 0,04 | 4 | 1000 |
| ЮЗ | I, III | 40 | 0,07 | 6 | 570 |
|  | II, III | 15 | 0,15 | 6 | 100 |
|  | IV | 20 | 0,02 | 2 | 800 |
| З | I, II, III | 45 | 0,28 | 7 | 160 |
|  | IV | 10 | 0,01 | 1 | 700 |
| СЗ | I, IV | 35 | 0,03 | 3 | 1200 |
|  | II, III | 15 | 0,21 | 5 | 70 |
| Богородское (Хабаровский край) |  |  |  |  |  |
| С | I, III | 75 | 0,08 | 10 | 940 |
|  | II | 15 | 0,21 | 8 | 70 |
|  | IV | 55 | 0,05 | 6 | 1200 |
| СВ | I, II, III, IV | 165 | 0,08 | 12 | 2050 |
| В | I, II, III | 30 | 0,04 | 5 | 750 |
|  | IV | 15 | 0,01 | 2 | 1500 |
| ЮВ | I, II, III, IV | 50 | 0,12 | 10 | 420 |
| Ю | I, II | 30 | 0,13 | 6 | 230 |
|  | III | 20 | 0,08 | 10 | 250 |
|  | IV | 20 | 0,02 | 4 | 1000 |
| ЮЗ | I, III | 15 | 0,06 | 5 | 240 |
|  | II | 5 | 0,11 | 2 | 60 |
|  | IV | 10 | 0,02 | 2 | 500 |
| З | — | — | — | — | — |
| СЗ | I, II, III | 10 | 0,14 | 5 | 70 |
|  | IV | 10 | 0,03 | 5 | 330 |
| Владивосток |  |  |  |  |  |
| С | I, III | 380 | 0,27 | 19 | 1400 |
|  | II | 90 | 0,35 | 16 | 260 |
|  | IV | 325 | 0,15 | 12 | 2200 |
| СВ | I, II | 250 | 0,16 | 11 | 1570 |
|  | III | 70 | 0,21 | 11 | 327 |
|  | IV | 145 | 0,06 | 6 | 2420 |
| В | I, IV | 325 | 0,23 | 16 | 1400 |
|  | II, III | 120 | 0,73 | 18 | 164 |
| ЮВ | I | 430 | 0,19 | 14 | 2300 |
|  | II, III | 400 | 1,08 | 28 | 370 |
|  | IV | 400 | 0,16 | 14 | 2450 |
| Ю | I, II | 320 | 0,42 | 16 | 760 |
|  | III | 100 | 0,29 | 19 | 340 |
|  | IV | 215 | 0,12 | 9 | 1800 |
| ЮЗ | I, IV | 25 | 0,04 | 2 | 650 |
|  | II | 20 | 0,22 | 7 | 90 |
|  | III | 15 | 0,12 | 18 | 120 |
| З | I, II | 130 | 0,18 | 5 | 720 |
|  | III | 40 | 0,13 | 11 | 300 |
|  | IV | 40 | 0,04 | 4 | 1000 |
| сз | I, IV | 110 | 0,07 | 4 | 1600 |
|  | II, III | 90 | 0,2 | 13 | 460 |
| Горький |  |  |  |  |  |
| С | I, II | 80 | 0,2 | 7 | 400 |
|  | III | 70 | 0,22 | 10 | 320 |
|  | IV | 70 | 0,05 | 10 | 1500 |
| СВ | I | 140 | 0,28 | 10 | 500 |
|  | II | 90 | 0,41 | 6 | 220 |
|  | III | 65 | 0,19 | 11 | 340 |
|  | IV | 110 | 0,08 | 8 | 1400 |
| В | I, III | 90 | 0,12 | 14 | 750 |
|  | II | 10 | 0,33 | 8 | 30 |
|  | IV | 55 | 0,04 | 8 | 1400 |
| ЮВ | I, II, III | 110 | 0,19 | 17 | 570 |
|  | IV | 50 | 0,04 | 5 | 1200 |
| Ю | I, II, III | 60 | 0,21 | 8 | 290 |
|  | IV | 15 | 0,01 | 2 | 2000 |
| ЮЗ | I | 60 | 0,25 | 5 | 240 |
|  | II, III | 40 | 0,38 | 17 | 105 |
|  | IV | 15 | 0,02 | 3 | 1000 |
| З | I, III | 85 | 0,06 | 9 | 1300 |
|  | II | 50 | 0,28 | 8 | 180 |
|  | IV | 50 | 0,02 | 8 | 2300 |
| СЗ | I, III | 100 | 0,21 | 10 | 480 |
|  | II | 70 | 0,31 | 16 | 225 |
|  | IV | 70 | 0,05 | 10 | 1300 |
| Ключи (Камчатская обл.) |  |  |  |  |  |
| С | I, II, III | 50 | 0,08 | 6 | 625 |
|  | IV | 25 | 0,02 | 6 | 1700 |
| СВ | I, III, IV | 50 | 0,05 | 7 | 1000 |
|  | II | 30 | 0,06 | 7 | 500 |
| В | I, III | 125 | 0,08 | 9 | 1650 |
|  | II | 80 | 0,1 | 8 | 800 |
|  | IV | 110 | 0,05 | 6 | 2300 |
| ЮВ | I, II, III | 50 | 0,07 | 8 | 710 |
|  | III, IV | 50 | 0,04 | 8 | 1200 |
| Ю | I, II, III, IV | 50 | 0,04 | 5 | 1250 |
| ЮЗ | I, II, III | 50 | 0,06 | 5 | 830 |
|  | III, IV | 50 | 0,05 | 5 | 1000 |
| З | I, II, III | 130 | 0,13 | 14 | 1000 |
|  | IV | 120 | 0,06 | 7 | 2000 |
| СЗ | I, II, IV | 80 | 0,08 | 4 | 1000 |
|  | III | 40 | 0,04 | 5 | 1000 |
| Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  |  |
| С | I, IV | 230 | 0,08 | 12 | 2900 |
|  | II, III | 180 | 0,15 | 15 | 1200 |
| СВ | I, III, IV | 100 | 0,06 | 7 | 1700 |
|  | II, III | 50 | 0,09 | 7 | 550 |
| В | I, II, III | 40 | 0,07 | 6 | 600 |
|  | IV | 20 | 0,01 | 2 | 1700 |
| ЮВ | I, II | 60 | 0,25 | 5 | 240 |
|  | III, IV | 30 | 0,04 | 7 | 750 |
| Ю | I, III | 80 | 0,3 | 10 | 260 |
|  | II | 60 | 0,37 | 9 | 160 |
|  | IV | 60 | 0,04 | 5 | 1500 |
| ЮЗ | I, IV | 60 | 0,06 | 5 | 1000 |
|  | II, III | 25 | 0,14 | 7 | 180 |
| З | I, II, III | 40 | 0,22 | 7 | 180 |
|  | IV | 40 | 0,03 | 6 | 1300 |
| сз | I, IV | 80 | 0,06 | 7 | 1350 |
|  | II, III | 30 | 0,11 | 8 | 270 |
| Лиепая |  |  |  |  |  |
| С | I, IV | 50 | 0,06 | 5 | 830 |
|  | II | 10 | 0,2 | 6 | 50 |
|  | III | 30 | 0,1 | 15 | 300 |
| СВ | I | 120 | 0,34 | 10 | 350 |
|  | II, III | 80 | 0,57 | 11 | 140 |
|  | IV | 40 | 0,05 | 6 | 800 |
| В | I | 70 | 0,27 | 9 | 260 |
|  | II | 50 | 0,33 | 9 | 150 |
|  | III | 30 | 0,05 | 12 | 600 |
|  | IV | 50 | 0,06 | 9 | 900 |
| ЮВ | I, III | 60 | 0,1 | 13 | 600 |
|  | II | 10 | 0,2 | 5 | 50 |
|  | IV | 50 | 0,06 | 13 | 830 |
| Ю | I, II | 80 | 0,32 | 7 | 250 |
|  | III | 30 | 0,15 | 16 | 200 |
|  | IV | 60 | 0,07 | 9 | 850 |
| юз | I | 120 | 0,26 | 9 | 460 |
|  | II, III | 90 | 0,29 | 17 | 310 |
|  | IV | 50 | 0,04 | 12 | 1250 |
| З | I, III | 100 | 0,13 | 18 | 750 |
|  | II | 20 | 0,22 | 12 | 90 |
|  | IV | 20 | 0,02 | 4 | 900 |
| сз | I, II, III | 50 | 0,18 | 15 | 280 |
|  | III, IV | 50 | 0,06 | 15 | 830 |
| Нагаева, бухта (Магаданская обл.) |  |  |  |  |  |
| С | I, II, III | 40 | 0,1 | 10 | 400 |
|  | III, IV | 40 | 0,03 | 10 | 1300 |
| СВ | I, IV | 160 | 0,08 | 8 | 2000 |
|  | II, III | 70 | 0,15 | 12 | 460 |
| В | I, II, III | 300 | 0,18 | 16 | 1660 |
|  | IV | 230 | 0,07 | 7 | 3300 |
| ЮВ | I, II, III | 70 | 0,12 | 10 | 580 |
|  | IV | 60 | 0,05 | 7 | 1100 |
| Ю | I, II, III, IV | 140 | 0,16 | 12 | 900 |
| ЮЗ | I, IV | 40 | 0,02 | 4 | 1600 |
|  | II, III | 20 | 0,14 | 11 | 140 |
| З | I, II, III | 60 | 0,1 | 11 | 600 |
|  | IV | 30 | 0,03 | 3 | 1100 |
| СЗ | I, II, III, IV | 20 | 0,02 | 3 | 1000 |
| Находка, бухта (Приморский край) |  |  |  |  |  |
| С | I, III | 140 | 0,12 | 14 | 1200 |
|  | II | 60 | 0,2 | 10 | 300 |
|  | III, IV | 60 | 0,03 | 14 | 2000 |
| СВ | I, IV | 190 | 0,12 | 8 | 1600 |
|  | II, III | 90 | 0,2 | 14 | 450 |
| В | I | 250 | 0,26 | 14 | 960 |
|  | II, III | 100 | 0,33 | 34 | 300 |
|  | IV | 130 | 0,07 | 6 | 1900 |
| ЮВ | I, II, III | 240 | 0,48 | 34 | 500 |
|  | III, IV | 240 | 0,13 | 34 | 1800 |
| Ю | I, II | 110 | 0,19 | 10 | 580 |
|  | I, II, III | 30 | 0,19 | 16 | 160 |
|  | IV | 110 | 0,08 | 5 | 1400 |
| юз | I, II, III | 140 | 0,23 | 14 | 600 |
|  | IV | 90 | 0,08 | 4 | 1100 |
| З | I, III | 50 | 0,12 | 10 | 420 |
|  | II, III | 30 | 0,27 | 10 | 110 |
|  | IV | 20 | 0,03 | 2 | 650 |
| сз | I, IV | 80 | 0,08 | 5 | 1000 |
|  | II, III | 30 | 0,15 | 9 | 200 |
| Оха, (Сахалинская обл.) |  |  |  |  |  |
| С | I, II, III, IV | 215 | 0,09 | 10 | 2500 |
| СВ | I, IV | 200 | 0,08 | 11 | 2500 |
|  | II, III | 190 | 0,15 | 17 | 1270 |
| В | I, IV | 250 | 0,1 | 10 | 2400 |
|  | II, III | 160 | 0,16 | 16 | 1000 |
| ЮВ | I | 280 | 0,16 | 18 | 1800 |
|  | II | 135 | 0,2 | 6 | 670 |
|  | III | 100 | 0,2 | 20 | 510 |
|  | IV | 200 | 0,1 | 11 | 2000 |
| Ю | I, II, III, IV | 90 | 0,13 | 11 | 700 |
| ЮЗ | I, III | 90 | 0,14 | 13 | 640 |
|  | II | 15 | 0,2 | 8 | 75 |
|  | III, IV | 90 | 0,1 | 13 | 900 |
| З | I, II, III, IV | 380 | 0,26 | 32 | 1460 |
| СЗ | I, II, IV | 250 | 0,14 | 14 | 1800 |
|  | III | 150 | 0,15 | 18 | 1000 |
| Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  |  |
| С | I, II, III | 290 | 0,18 | 9 | 1600 |
|  | IV | 70 | 0,04 | 5 | 1900 |
| СВ | I, IV | 400 | 0,18 | 12 | 2200 |
|  | II, III | 200 | 0,2 | 20 | 1000 |
| В | I, II | 390 | 0,32 | 20 | 1220 |
|  | III, IV | 300 | 0,11 | 23 | 2800 |
| ЮВ | I, II, III | 200 | 0,24 | 17 | 830 |
|  | IV | 180 | 0,08 | 9 | 2400 |
| Ю | I, II, III | 50 | 0,1 | 12 | 500 |
|  | IV | 40 | 0,03 | 4 | 1300 |
| юз | I, II, IV | 50 | 0,04 | 6 | 1250 |
|  | III | 25 | 0,06 | 6 | 420 |
| З | I, III | 60 | 0,07 | 6 | 900 |
|  | II, IV | 80 | 0,3 | 18 | 270 |
| сз | I, IV | 120 | 0,06 | 6 | 2000 |
|  | II, III | 95 | 0,11 | 11 | 860 |
| Поронайск (Сахалинская обл.) |  |  |  |  |  |
| С | I | 140 | 0,09 | 7 | 1560 |
|  | II, III | 60 | 0,15 | 16 | 400 |
|  | IV | 120 | 0,06 | 4 | 2000 |
| СВ | I, II | 260 | 0,26 | 15 | 1000 |
|  | III | 190 | 0,21 | 17 | 900 |
|  | IV | 260 | 0,09 | 15 | 2900 |
| В | I, IV | 290 | 0,1 | 7 | 2900 |
|  | II, III | 90 | 0,14 | 12 | 640 |
| ЮВ | I, II, III | 160 | 0,3 | 17 | 530 |
|  | IV | 110 | 0,06 | 7 | 1830 |
| Ю | I, II | 180 | 0,19 | 10 | 950 |
|  | III | 80 | 0,18 | 15 | 440 |
|  | IV | 12 | 0,01 | 3 | 1200 |
| ЮЗ | I, II, III, IV | 193 | 0,19 | 17 | 1000 |
| З | I, III, IV | 80 | 0,04 | 7 | 2000 |
|  | II | 20 | 0,08 | 4 | 250 |
| СЗ | I, II, III, IV | 125 | 0,1 | 7 | 1250 |
| Приморская |  |  |  |  |  |
| С | I, II, III | 110 | 0,21 | 8 | 520 |
|  | III, IV | 110 | 0,06 | 8 | 1800 |
| СВ | I, II, III | 145 | 0,14 | 6 | 1016 |
|  | IV | 95 | 0,06 | 2 | 1600 |
| В | I, II, III, IV | 130 | 0,11 | 4 | 1200 |
| ЮВ | I, II, III | 200 | 0,2 | 8 | 1000 |
|  | IV | 200 | 0,11 | 8 | 1820 |
| Ю | I, II | 190 | 0,43 | 13 | 440 |
|  | III | 120 | 0,5 | 18 | 240 |
|  | IV | 80 | 0,05 | 4 | 1600 |
| ЮЗ | I, IV | 46 | 0,06 | 4 | 800 |
|  | II, III | 30 | 0,4 | 7 | 75 |
| З | I, II, III | 95 | 0,23 | 9 | 420 |
|  | IV | 80 | 0,06 | 7 | 1300 |
| СЗ | I, II, III, IV | 210 | 0,15 | 15 | 1400 |
| Рига |  |  |  |  |  |
| С | I, II, III | 50 | 0,14 | 14 | 350 |
|  | IV | 20 | 0,02 | 6 | 1000 |
| СВ | I | 40 | 0,1 | 4 | 400 |
|  | II, III | 30 | 0,16 | 5 | 190 |
|  | IV | 20 | 0,02 | 4 | 900 |
| В | I, III, IV | 50 | 0,05 | 7 | 1000 |
|  | I, II, III | 50 | 0,14 | 7 | 350 |
| ЮВ | I, II, III | 25 | 0,12 | 6 | 200 |
|  | IV, III | 25 | 0,03 | 6 | 800 |
| Ю | I, II, III | 50 | 0,36 | 10 | 140 |
|  | IV | 40 | 0,03 | 4 | 1200 |
| ЮЗ | I, III, IV | 50 | 0,04 | 7 | 1100 |
|  | II, III | 30 | 0,3 | 7 | 100 |
| З | I, III, IV | 80 | 0,07 | 10 | 1100 |
|  | II | 60 | 0,25 | 9 | 240 |
| СЗ | I, II, III | 50 | 0,12 | 14 | 400 |
|  | IV | 50 | 0,03 | 6 | 1600 |
| Таллинн |  |  |  |  |  |
| С | I, IV | 70 | 0,07 | 6 | 1000 |
|  | II | 5 | 0,16 | 4 | 30 |
|  | III | 60 | 0,09 | 10 | 670 |
| СВ | I, II, III | 70 | 0,36 | 13 | 190 |
|  | IV | 40 | 0,03 | 5 | 1400 |
| В | I, II, III | 75 | 0,24 | 15 | 310 |
|  | IV | 40 | 0,04 | 4 | 1000 |
| ЮВ | I, II | 40 | 0,2 | 6 | 200 |
|  | III | 30 | 0,06 | 9 | 500 |
|  | IV | 30 | 0,04 | 4 | 800 |
| Ю | I | 55 | 0,17 | 8 | 320 |
|  | II | 45 | 0,22 | 8 | 200 |
|  | III | 35 | 0,08 | 9 | 450 |
|  | IV | 35 | 0,04 | 5 | 890 |
| ЮЗ | I, II, III | 110 | 0,15 | 15 | 730 |
|  | IV | 80 | 0,08 | 9 | 1050 |
| З | I, II, III, IV | 380 | 0,27 | 19 | 1422 |
| СЗ | I, II, III | 110 | 0,14 | 15 | 790 |
|  | IV | 50 | 0,04 | 5 | 1100 |
| Усть-Большерецк (Камчатская обл.) |  |  |  |  |  |
| С | I, II, III, IV | 110 | 0,1 | 11 | 1080 |
| СВ | I, II, III, IV | 80 | 0,11 | 10 | 750 |
| В | I, III | 90 | 0,12 | 19 | 750 |
|  | II | 20 | 0,22 | 15 | 90 |
|  | III, IV | 80 | 0,07 | 19 | 1200 |
| ЮВ | I, II, III | 160 | 0,16 | 18 | 1000 |
|  | IV | 65 | 0,03 | 6 | 2200 |
| Ю | I, II | 230 | 0,24 | 16 | 960 |
|  | III | 130 | 0,16 | 18 | 810 |
|  | IV | 80 | 0,04 | 5 | 2000 |
| ЮЗ | I, III | 130 | 0,12 | 15 | 1080 |
|  | II, III | 100 | 0,17 | 15 | 600 |
|  | IV | 90 | 0,04 | 5 | 2250 |
| З | I, II, III | 110 | 0,12 | 17 | 880 |
|  | IV | 35 | 0,02 | 3 | 1600 |
| сз | I, II, III | 80 | 0,13 | 11 | 620 |
|  | IV | 60 | 0,06 | 7 | 1000 |
| Хабаровск |  |  |  |  |  |
| С | I, II | 110 | 0,18 | 6 | 610 |
|  | III | 50 | 0,14 | 13 | 360 |
|  | IV | 75 | 0,05 | 9 | 1500 |
| СВ | I, III | 340 | 0,24 | 14 | 1410 |
|  | II | 220 | 0,26 | 13 | 850 |
|  | IV | 100 | 0,06 | 5 | 1700 |
| В | I, IV | 160 | 0,09 | 6 | 1780 |
|  | II | 20 | 0,16 | 5 | 125 |
|  | III | 40 | 0,11 | 8 | 360 |
| ЮВ | I, III | 70 | 0,1 | 6 | 700 |
|  | II, III | 10 | 0,12 | 6 | 80 |
|  | IV | 30 | 0,02 | 4 | 1500 |
| Ю | I | 40 | 0,31 | 7 | 130 |
|  | II, III | 30 | 0,43 | 9 | 70 |
|  | IV | 40 | 0,03 | 7 | 1330 |
| ЮЗ | I, II, III | 40 | 0,33 | 7 | 120 |
|  | IV, III | 40 | 0,04 | 7 | 900 |
| З | I, IV | 70 | 0,08 | 5 | 900 |
|  | II, III | 40 | 0,18 | 8 | 220 |
| СЗ | I, IV | 30 | 0,03 | 3 | 1000 |
|  | II, III | 20 | 0,11 | 7 | 180 |
| Южно-Сахалинск |  |  |  |  |  |
| С | I, II | 250 | 0,18 | 8 | 1400 |
|  | III | 195 | 0,17 | 13 | 1150 |
|  | IV | 180 | 0,09 | 9 | 2000 |
| СВ | I, III, IV | 230 | 0,1 | 12 | 2300 |
|  | II | 80 | 0,14 | 9 | 570 |
| В | I, IV | 135 | 0,1 | 6 | 1350 |
|  | II, III | 90 | 0,12 | 11 | 750 |
| ЮВ | I, IV | 145 | 0,1 | 10 | 1450 |
|  | II | 80 | 0,35 | 16 | 230 |
|  | III | 130 | 0,26 | 17 | 500 |
| Ю | I | 85 | 0,09 | 6 | 960 |
|  | III, IV | 85 | 0,04 | 8 | 2970 |
|  | II, III | 50 | 0,12 | 8 | 400 |
| ЮЗ | I, III | 40 | 0,08 | 5 | 500 |
|  | II | 30 | 0,16 | 4 | 190 |
|  | IV | 20 | 0,02 | 2 | 900 |
| З | I, II, III | 40 | 0,13 | 5 | 300 |
|  | IV | 25 | 0,03 | 2 | 900 |
| СЗ | I, IV | 30 | 0,02 | 2 | 1500 |
|  | I, II, III | 30 | 0,07 | 6 | 430 |
| Якутск |  |  |  |  |  |
| С | I, II, III | 70 | 0,08 | 6 | 840 |
|  | IV | 45 | 0,04 | 2 | 1100 |
| СВ | I, II, III, IV | 45 | 0,06 | 5 | 770 |
| В | I, II, III | 50 | 0,07 | 7 | 690 |
|  | IV | 15 | 0,02 | 2 | 800 |
| ЮВ | I, III | 30 | 0,04 | 6 | 700 |
|  | II | 18 | 0,05 | 5 | 360 |
|  | IV | 18 | 0,02 | 5 | 1200 |
| Ю | I, IV | 20 | 0,02 | 2 | 1090 |
|  | II | 9 | 0,09 | 4 | 100 |
|  | III | 8 | 0,07 | 7 | 110 |
| ЮЗ | I, II | 10 | 0,04 | 5 | 250 |
|  | III, IV | 7 | 0,02 | 2 | 400 |
| З | I, IV | 35 | 0,04 | 4 | 980 |
|  | II | 15 | 0,13 | 4 | 115 |
|  | III | 15 | 0,06 | 7 | 230 |
| СЗ | I, IV | 20 | 0,03 | 4 | 600 |
|  | II, III | 20 | 0,06 | 7 | 330 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СКОРОСТЬ ВЕТРА

|  | Средняя скорость ветра, м/с |  | Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика, край, область, пункт | за отопительный период | за три наиболее холодных месяца | £1 | 2 ¾ 5 | ³8 |
| РСФСР |  |  |  |  |  |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |
| Барнаул | 3,9 | 3,6 | 36 | 46 | 10 |
| Беля | 4,5 | 5,4 | 44 | 35 | 12 |
| Бийск | 3,7 | 3,6 | 29 | 56 | 7 |
| Змеиногорск | 3,7 | 3,7 | 39 | 38 | 12 |
| Катанда | 1,7 | 1,6 | 46 | 51 | 2 |
| Кош-Агач | 1,7 | 0,8 | 64 | 27 | 5 |
| Онгудай | 9,1 | 0,6 | 76 | 22 | 1 |
| Родино | 4,8 | 4,9 | 21 | 48 | 16 |
| Славгород | 5,2 | 5,2 | 16 | 51 | 17 |
| Амурская обл. |  |  |  |  |  |
| Архара | 3,2 | 2,5 | 31 | 50 | 8 |
| Белогорск | 2,9 | 2,4 | 29 | 60 | 3 |
| Благовещенск | 2,9 | 2 | 53 | 37 | 5 |
| Бомнак | 1,4 | 0,6 | 60 | 35 | 1 |
| Дамбуки | 1,7 | 1,6 | 67 | 24 | 3 |
| Ерофей Павлович | 2 | 1,6 | 62 | 33 | 2 |
| Норский Склад | 1,6 | 0,9 | 39 | 34 | 3 |
| Огорон | 2,5 | 2,4 | 41 | 52 | 2 |
| Сковородино | 2,4 | 2 | 57 | 34 | 5 |
| Тыган-Уркан | 2,6 | 2,8 | 49 | 37 | 5 |
| Тында | 2,9 | 3,5 | 39 | 49 | 3 |
| Усть-Нюкжа | 1,6 | 1,4 | 66 | 27 | 3 |
| Черняево | 1,9 | 1,7 | 59 | 34 | 2 |
| Шимановск | 2,4 | 1,9 | 47 | 43 | 4 |
| Экимчан | 1,2 | 0,6 | 75 | 22 | 2 |
| Архангельская обл. |  |  |  |  |  |
| Амдерма | 7,8 | 9,3 | 8 | 29 | 48 |
| Архангельск | 5,5 | 5,1 | 12 | 55 | 16 |
| Варандей | 6,2 | 6,6 | 10 | 40 | 34 |
| Емца | 3,1 | 3,2 | 28 | 62 | 2 |
| Индига | 7 | 7,6 | 9 | 32 | 41 |
| Койнас | 3,1 | 2,7 | 32 | 54 | 4 |
| Котлас | 4,5 | 4,6 | 14 | 60 | 12 |
| Мезень | 5,2 | 4,9 | 8 | 50 | 21 |
| Онега | 3,5 | 3,4 | 22- | 60 | 7 |
| Хоседа-Хард | 4,5 | 4,5 | 20 | 49 | 16 |
| Астраханская обл. |  |  |  |  |  |
| Астрахань | 4,7 | 4,6 | 13 | 60 | 12 |
| Верхний Баскунчак | 4,7 | 4,8 | 18 | 52 | 15 |
| Башкирская АССР |  |  |  |  |  |
| Акъяр | 4,3 | 4,3 | 26 | 47 | 14 |
| Белорецк | 3,7 | 3,4 | 38 | 40 | 12 |
| Мелеуз | 3,5 | 3,5 | 40 | 43 | 9 |
| Брянская обл. |  |  |  |  |  |
| Брянск | 4,8 | 5 | 30 | 49 | 10 |
| Бурятская АССР |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | 3,3 | 3,2 | 44 | 38 | 7 |
| Баргузин | 3,5 | 2,3 | 45 | 24 | 20 |
| Багдарин | 1,5 | 0,6 | 72 | 20 | 3 |
| Кяхта | 1,6 | 0,9 | 64 | 24 | 6 |
| Монды | 2,8 | 2,5 | 55 | 31 | 6 |
| Нижнеангарск | 2,3 | 1,8 | 59 | 31 | 4 |
| Сосново-Озерское | 3,7 | 3,4 | 35 | 45 | 11 |
| Улан-Удэ | 2,5 | 2 | 47 | 40 | 7 |
| Хоринск | 3,1 | 2,7 | 55 | 25 | 11 |
| Владимирская обл. |  |  |  |  |  |
| Владимир | 3,8 | 4 | 30 | 55 | 6 |
| Муром | 3,8 | 3,9 | 17 | 67 | 4 |
| Волгоградская обл. |  |  |  |  |  |
| Серафимович | 5,2 | 5,4 | 18 | 50 | 17 |
| Урюпинск | 5 | 4,7 | 25 | 46 | 15 |
| Эльтон | 4,1 | 4,3 | 22 | 52 | 8 |
| Вологодская обл. |  |  |  |  |  |
| Вологда | 5,1 | 5,3 | 15 | 54 | 15 |
| Вытегра | 3,9 | 4 | 29 | 51 | 9 |
| Никольск | 3,3 | 3,2 | 39 | 47 | 5 |
| Тотьма | 4 | 4 | 27 | 55 | 7 |
| Воронежская обл. |  |  |  |  |  |
| Воронеж | 4,8 | 5,1 | 18 | 53 | 13 |
| Горьковская обл. |  |  |  |  |  |
| Арзамас | 4,1 | 6,6 | 11 | 46 | 23 |
| Выкса | 3,4 | 3,5 | 29 | 57 | 4 |
| Горький | 4,7 | 4,5 | 25 | 52 | 9 |
| Дагестанская АССР |  |  |  |  |  |
| Махачкала | 6,4 | 6,3 | 16 | 39 | 32 |
| Ивановская обл. |  |  |  |  |  |
| Иваново | 4,1 | 4,3 | 24 | 54 | 8 |
| Кинешма | 4,1 | 4,2 | 14 | 58 | 11 |
| Иркутская обл. |  |  |  |  |  |
| Ербогачен | 2,1 | 1,5 | 52 | 41 | 2 |
| Жигалово | 1,9 | 1,2 | 65 | 27 | 4 |
| Зима | 2,4 | 1,6 | 50 | 37 | 7 |
| Илимск | 1,8 | 1,5 | 62 | 33 | 2 |
| Ичера | 1,7 | 1,4 | 60 | 36 | 1 |
| Киренск | 2,1 | 1,7 | 58 | 31 | 4 |
| Мама | 2,7 | 2,8 | 51 | 36 | 5 |
| Марково | 1,8 | 1,3 | 63 | 29 | 3 |
| Наканно | 1,9 | 1 | 58 | 32 | 4 |
| Невон | 2 | 1,5 | 55 | 38 | 2 |
| Непа | 2,4 | 1,9 | 51 | 40 | 3 |
| Перевоз | 2 | 2,1 | 59 | 34 | 2 |
| Преображенка | 2,6 | 2,2 | 41 | 48 | 4 |
| Тайшет | 3,6 | 3,2 | 39 | 40 | 10 |
| Кабардино-Балкарская АССР |  |  |  |  |  |
| Нальчик | 1,7 | 1,6 | 52 | 45 | 1 |
| Калининградская обл. |  |  |  |  |  |
| Калининград | 4,7 | 5 | 21 | 50 | 13 |
| Калининская обл. |  |  |  |  |  |
| Вышний Волочек | 3,9 | 4 | 32 | 48 | 8 |
| Ржев | 4,4 | 4,7 | 21 | 55 | 10 |
| Калмыцкая АССР |  |  |  |  |  |
| Элиста | 6,2 | 6,1 | 19 | 39 | 26 |
| Калужская обл. |  |  |  |  |  |
| Жиздра | 3,7 | 3,8 | 37 | 47 | 7 |
| Камчатская обл. |  |  |  |  |  |
| Ключи | 5,2 | 4,9 | 31 | 42 | 16 |
| Корф | 6,9 | 8,7 | 18 | 31 | 37 |
| Лопатка, мыс | 10,1 | 11,3 | 6 | 20 | 61 |
| Мильково | 1,6 | 1,1 | 61 | 33 | 3 |
| Начики | 2,6 | 2,4 | 54 | 30 | 8 |
| Никольское | 7,6 | 8,6 | 14 | 26 | 45 |
| Петропавловск-Камчатский | 2,9 | 9 | 10 | 33 | 41 |
| Усть-Большерецк | 6,8 | 6,8 | 15 | 40 | 32 |
| Усть-Камчатск | 4,9 | 5,6 | 18 | 44 | 22 |
| Усть-Хайрюзово | 5,5 | 5,5 | 19 | 36 | 27 |
| Карельская АССР |  |  |  |  |  |
| Кемь | 5,1 | 5,2 | 12 | 43 | 17 |
| Кондопога | 3,6 | 3,6 | 31 | 49 | 8 |
| Лоухи | 3,2 | 3,1 | 33 | 52 | 5 |
| Медвежьегорск | 3,3 | 3,4 | 29 | 58 | 5 |
| Олонец | 4,3 | 4,5 | 25 | 51 | 12 |
| Паданы | 3,9 | 3,8 | 22 | 57 | 8 |
| Пудож | 3,6 | 3,6 | 30 | 53 | 6 |
| Реболы | 3,6 | 3,5 | 23 | 60 | 4 |
| Ухта | 3,2 | 3,1 | 29 | 54 | 5 |
| Кемеровская обл. |  |  |  |  |  |
| Кемерово | 4,9 | 4,7 | 25 | 44 | 18 |
| Кондома | 1,5 | 1,2 | 65 | 30 | 2 |
| Кировская обл. |  |  |  |  |  |
| Киров | 5,2 | 5,2 | 11 | 53 | 16 |
| Нагорск | 4,6 | 4,6 | 19 | 55 | 11 |
| Савали | 4,7 | 4,6 | 27 | 45 | 15 |
| Коми АССР |  |  |  |  |  |
| Венденга | 3,3 | 3 | 30 | 53 | 7 |
| Петрунь | 4,9 | 4,9 | 16 | 46 | 20 |
| Усть-Цильма | 4,9 | 3,5 | 23 | 56 | 9 |
| Усть-Щугор | 3,3 | 3,3 | 35 | 47 | 6 |
| Якша | 2,3 | 2 | 39 | 55 | 1 |
| Костромская обл. |  |  |  |  |  |
| Кострома | 5,5 | 5,6 | 12 | 51 | 20 |
| Чухлома | 4,1 | 4,1 | 31 | 43 | 12 |
| Шарья | 4,2 | 4,2 | 19 | 60 | 9 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |
| Армавир | 6,3 | 6,3 | 32 | 37 | 21 |
| Краснодар | 4,3 | 2,9 | 37 | 49 | 7 |
| Майкоп | 3 | 2,9 | 36 | 52 | 6 |
| Новороссийск | 5,7 | 5,6 | 25 | 42 | 22 |
| Сочи | 3,3 | 3,5 | 41 | 49 | 5 |
| Темрюк | 5,9 | 5,9 | 11 | 46 | 26 |
| Тихорецк | 6 | 5,9 | 16 | 45 | 23 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |
| Агата | 2,2 | 1,2 | 54 | 35 | 4 |
| Ачинск | 4,9 | 4,6 | 32 | 46 | 12 |
| Байкит | 1,1 | 0,6 | 75 | 22 | 1 |
| Богучаны | 3,1 | 2,5 | 48 | 36 | 9 |
| Ванавара | 1,9 | 1,4 | 55 | 38 | 2 |
| Верхнеимбатск | 3,9 | 3,5 | 26 | 51 | 11 |
| Волочанка | 3,8 | 3,6 | 25 | 52 | 11 |
| Диксон, остров | 7,5 | 8,2 | 11 | 28 | 46 |
| Дудинка | 5,6 | 5,3 | 15 | 41 | 27 |
| Енисейск | 3 | 2,5 | 42 | 44 | 5 |
| Ессей | 2,9 | 2 | 43 | 40 | 8 |
| Игарка | 4,9 | 4,9 | 24 | 40 | 21 |
| Канск | 3,8 | 3,3 | 45 | 34 | 13 |
| Ключи | 2,7 | 2,5 | 52 | 36 | 6 |
| Красноярск | 3,9 | 3,4 | 41 | 42 | 9 |
| Минусинск | 2 | 1,5 | 61 | 29 | 4 |
| Троицкое | 2 | 1,9 | 58 | 37 | 1 |
| Тура | 2 | 1,5 | 54 | 39 | 2 |
| Хатанга | 4,8 | 4,6 | 12 | 56 | 10 |
| Челюскин, мыс | 6,7 | 7 | 10 | 32 | 40 |
| Шира | 2,2 | 1,7 | 54 | 37 | 4 |
| Куйбышевская обл. |  |  |  |  |  |
| Куйбышев | 4,3 | 4,2 | 20 | 51 | 15 |
| Kурская обл. |  |  |  |  |  |
| Курск | 4,9 | 5,1 | 20 | 48 | 17 |
| Ленинградская обл. |  |  |  |  |  |
| Ленинград | 3,2 | 3,3 | 29 | 60 | 2 |
| Свирица | 4,3 | 4,4 | 24 | 48 | 14 |
| Тихвин | 4,1 | 4,3 | 24 | 53 | 10 |
| Магаданская обл. |  |  |  |  |  |
| Анадырь | 6,8 | 7,5 | 14 | 34 | 35 |
| Атка | 3,4 | 4,1 | 43 | 34 | 11 |
| Марково | 2,6 | 2,7 | 47 | 42 | 4 |
| Наварин, мыс | 8,6 | 12 | 9 | 29 | 48 |
| Нагаева, бухта | 6,1 | 6,9 | 11 | 52 | 22 |
| Островное | 2 | 1,6 | 54 | 36 | 4 |
| Сусуман | 2,2 | 1,9 | 53 | 35 | 6 |
| Усть-Олой | 1,7 | 1,4 | 55 | 38 | 3 |
| Уэлен | 6,4 | 6,2 | 19 | 30 | 37 |
| Эньмувеем | 2,3 | 2,3 | 57 | 32 | 5 |
| Ямск | 6 | 6,1 | 24,3 | 32 | 28 |
| Марийская АССР |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола | 5,2 | 5,6 | 22 | 46 | 18 |
| Московская обл. |  |  |  |  |  |
| Кашира | 5,4 | 5,7 | 11 | 52 | 18 |
| Москва | 3,9 | 4 | 22 | 58 | 8 |
| Мурманская обл. |  |  |  |  |  |
| Ковда | 4,1 | 3,7 | 29 | 40 | 18 |
| Краснощелье | 3 | 2,7 | 33 | 52 | 5 |
| Ловозеро | 3,4 | 3,1 | 36 | 41 | 10 |
| Мончегорск | 4,2 | 4,5 | 34 | 36 | 18 |
| Мурманск | 4,7 | 6,8 | 16 | 39 | 28 |
| Пялица | 6,3 | 7 | 12 | 38 | 33 |
| Хибины | 3,9 | 3,8 | 29 | 44 | 15 |
| Новгородская обл. |  |  |  |  |  |
| Боровичи | 3,4 | 3,5 | 27 | 58 | 4 |
| Холм | 3,3 | 3,4 | 32 | 57 | 3 |
| Новосибирская обл. |  |  |  |  |  |
| Барабинск | 6,3 | 6,3 | 8 | 50 | 26 |
| Болотное | 4,4 | 4,3 | 27 | 52 | 12 |
| Купино | 5,7 | 5,6 | 21 | 45 | 21 |
| Новосибирск | 3,9 | 3,7 | 31 | 49 | 9 |
| Татарск | 4,9 | 4,7 | 14 | 56 | 15 |
| Омская обл. |  |  |  |  |  |
| Омск | 5 | 4,9 | 13 | 56 | 14,9 |
| Оренбургская обл. |  |  |  |  |  |
| Бузулук | 3,9 | 4,9 | 26 | 50 | 12 |
| Оренбург | 4,8 | 5,1 | 22 | 52 | 14 |
| Орловская обл. |  |  |  |  |  |
| Орел | 5,7 | 6,1 | 15 | 46 | 21 |
| Пензенская обл. |  |  |  |  |  |
| Земетчино | 4,4 | 4,7 | 23 | 52 | 12 |
| Пенза | 4,8 | 4,9 | 16 | 57 | 12 |
| Пермская обл. |  |  |  |  |  |
| Бисер | 3,1 | 3,1 | 32 | 56 | 4 |
| Кудымкар | 4,2 | 4,1 | 24 | 51 | 11 |
| Лысьва | 4,2 | 4,1 | 22 | 50 | 14 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |
| Владивосток | 7,1 | 7,5 | 12 | 35 | 38 |
| Находка, бухта | 6,1 | 6,9 | 15 | 43 | 26 |
| Ольга | 3,7 | 4,4 | 46 | 34 | 12 |
| Преображение | 4,8 | 5,3 | 23 | 43 | 17 |
| Псковская обл. |  |  |  |  |  |
| Великие Луки | 4,8 | 5,1 | 21 | 47 | 15 |
| Псков | 3,9 | 4,2 | 22 | 61 | 6 |
| Ростовская обл. |  |  |  |  |  |
| Миллерово | 5,5 | 5,8 | 21 | 42 | 22 |
| Морозовск | 6,4 | 6,6 | 18 | 39 | 26 |
| Ростов-на-Дону | 6,6 | 5,5 | 20 | 46 | 20 |
| Саратовская обл. |  |  |  |  |  |
| Привольск | 3,6 | 3,4 | 24 | 62 | 5 |
| Саратов | 4,6 | 4,7 | 25 | 47 | 16 |
| Сахалинская обл. |  |  |  |  |  |
| Александровск-Сахалинский | 5,3 | 5,1 | 16 | 50 | 21 |
| Кировское | 3,7 | 3,5 | 31 | 51 | 8 |
| Корсаков | 4,9 | 5 | 25 | 43 | 19 |
| Крильон, мыс | 9,3 | 9,7 | 12 | 28 | 48 |
| Курильск | 7,4 | 8,5 | 20 | 38 | 30 |
| Невельск | 5,8 | 6 | 13 | 51 | 22 |
| Ноглики | 4,1 | 4,3 | 25 | 49 | 13 |
| Оха | 7,3 | 8,4 | 12 | 30 | 42 |
| Погиби | 5,6 | 5,4 | 15 | 38 | 32 |
| Северо-Осетинская АССР |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзе | 1,8 | 1,7 | 44 | 53 | 1 |
| Свердловская обл. |  |  |  |  |  |
| Нижний Тагил | 3,9 | 3,7 | 24 | 54 | 7 |
| Свердловск | 4 | 3,8 | 26 | 52 | 9 |
| Тавда | 3,4 | 3,1 | 22 | 64 | 5 |
| Смоленская обл. |  |  |  |  |  |
| Вязьма | 4,4 | 4,7 | 24 | 55 | 8 |
| Смоленск | 5,7 | 6,1 | 16 | 46 | 20 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |
| Арзгир | 3,6 | 3,5 | 36 | 46 | 17 |
| Кисловодск | 2,3 | 1,9 | 48 | 41 | 4 |
| Ставрополь | 4,8 | 4,5 | 33 | 39 | 18 |
| Тамбовская обл. |  |  |  |  |  |
| Тамбов | 4,1 | 4,3 | 23 | 54 | 10 |
| Татарская АССР |  |  |  |  |  |
| Бугульма | 5,4 | 5,7 | 18 | 48 | 20 |
| Казань | 4,6 | 4,7 | 18 | 54 | 11 |
| Томская обл. |  |  |  |  |  |
| Александровское | 3,9 | 3,6 | 24 | 54 | 9 |
| Средний Васюган | 3,5 | 3,1 | 24 | 62 | 5 |
| Томск | 4,7 | 4,8 | 29 | 46 | 13 |
| Тувинская АССР |  |  |  |  |  |
| Кызыл | 1,2 | 0,7 | 63 | 32 | 3 |
| Тюменская обл. |  |  |  |  |  |
| Березово | 3,5 | 3 | 26 | 53 | 9 |
| Кондинское | 3,8 | 3,5 | 26 | 55 | 8 |
| Леуши | 4,6 | 4,4 | 16 | 54 | 12 |
| Марресале | 7 | 7,4 | 7 | 33 | 39 |
| Салехард | 5,1 | 3,7 | 20 | 48 | 19 |
| Сургут | 5 | 4,6 | 18 | 55 | 12 |
| Тарко-Сале | 3,7 | 3,3 | 29 | 49 | 9 |
| Тобольск | 4 | 3,8 | 29 | 47 | 11 |
| Тюмень | 3,6 | 3,5 | 24 | 57 | 8 |
| Удмуртская АССР |  |  |  |  |  |
| Capапул | 3,5 | 3,4 | 26 | 59 | 5 |
| Ульяновская обл. |  |  |  |  |  |
| Анненково | 5 | 5 | 23 | 43 | 18 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |
| Аян | 3,4 | 3,3 | 32 | 46 | 11 |
| Байдуков | 5,9 | 6 | 8 | 44 | 32 |
| Бикин | 2 | 1,7 | 52 | 39 | 2 |
| Екатерино-Никольское | 4,5 | 4,8 | 34 | 39 | 16 |
| Комсомольск-на-Амуре | 3,9 | 3,6 | 29 | 41 | 16 |
| Охотск | 4,2 | 4,5 | 18 | 53 | 11 |
| Им, Полины Осипенко | 2,6 | 2 | 50 | 36 | 6 |
| Сизиман | 3 | 3,8 | 40 | 44 | 6 |
| Софийск, прииск | 1,5 | 0,8 | 63 | 31 | 2 |
| Троицкое | 4,2 | 3,9 | 28 | 44 | 15 |
| Хабаровск | 5,3 | 4,6 | 15 | 46 | 23 |
| Чумикан | 6,3 | 9 | 22 | 31 | 35 |
| Энкэн | 4,8 | 6,9 | 30 | 36 | 30 |
| Челябинская обл. |  |  |  |  |  |
| Магнитогорск | 4,8 | 4,5 | 32 | 31 | 24 |
| Чечено-Ингушская АССР |  |  |  |  |  |
| Грозный | 1,6 | 1,5 | 55 | 35 | 4 |
| Читинская обл. |  |  |  |  |  |
| Акша | 2 | 1,7 | 62 | 28 | 5 |
| Борзя | 2,8 | 1,9 | 44 | 40 | 10 |
| Красный Чикой | 1,6 | 1 | 66 | 28 | 2 |
| Могоча | 1,9 | 1,1 | 63 | 27 | 4 |
| Нерчинск | 1,8 | 1 | 62 | 24 | 8 |
| Нерчинский Завод | 1 | 0,5 | 76 | 21 | 1 |
| Средний Калар | 1 | 0,4 | 77 | 20 | 1 |
| Тунгокочен | 1,5 | 0,7 | 72 | 21 | 3 |
| Чара | 1,3 | 0,6 | 73 | 20 | 3 |
| Чита | 1,7 | 1,5 | 67 | 26 | 3 |
| Чувашская АССР |  |  |  |  |  |
| Порецкое | 4,8 | 4,5 | 24 | 47 | 14 |
| Якутская АССР |  |  |  |  |  |
| Алдан | 3 | 2,7 | 38 | 50 | 5 |
| Аллах-Юнь | 1 | 0,4 | 72 | 24 | 1 |
| Амга | 1,7 | 0,8 | 59 | 35 | 2 |
| Верхоянск | 0,9 | 0,5 | 68 | 29 | 1 |
| Вилюйск | 2,5 | 2 | 43 | 47 | 4 |
| Витим | 2,5 | 2,2 | 47 | 40 | 4 |
| Джалинда | 2,5 | 2 | 40 | 48 | 5 |
| Джарджан | 4 | 3,4 | 32 | 44 | 13 |
| Дружина | 1,8 | 1,1 | 45 | 48 | 2 |
| Жиганск | 4,1 | 3,4 | 23 | 51 | 16 |
| Зырянка | 2,4 | 1,9 | 46 | 38 | 7 |
| Исить | 2,2 | 2,4 | 52 | 36 | 4 |
| Иэма | 1,2 | 0,4 | 69 | 22 | 3 |
| Казачье | 3,2 | 2,6 | 31 | 44 | 12 |
| Крест-Хальджай | 1,2 | 0,4 | 66 | 30 | 1 |
| Кюсюр | 3,9 | 3 | 38 | 29 | 22 |
| Ленск | 3,3 | 3,3 | 41 | 39 | 9 |
| Нагорный | 2,5 | 2,5 | 55 | 31 | 9 |
| Нера | 1,5 | 1,1 | 63 | 27 | 4 |
| Нюрба | 2,7 | 2,2 | 37 | 52 | 4 |
| Нюя | 2,6 | 2,6 | 50 | 35 | 6 |
| Оймякон | 1 | 0,3 | 71 | 26 | 1 |
| Олекминск | 2,1 | 1,7 | 53 | 38 | 3 |
| Оленек | 1,6 | 1 | 55 | 39 | 2 |
| Охотский Перевоз | 0,9 | 0,4 | 74 | 23 | 1 |
| Сангар | 3,5 | 2,7 | 42 | 32 | 17 |
| Саскылах | 3,5 | 3,2 | 35 | 45 | 8 |
| Среднеколымск | 1,8 | 1,6 | 46 | 48 | 1 |
| Сунтар | 1,8 | 1,4 | 51 | 42 | 2 |
| Сухана | 1,6 | 0,9 | 59 | 34 | 2 |
| Сюрен-Кюель | 2,8 | 2,7 | 47 | 38 | 8 |
| Тикси, бухта | 5,1 | 5,8 | 27 | 36 | 25 |
| Томмот | 1,1 | 0,7 | 73 | 24 | 1 |
| Томпо | 2,4 | 2,6 | 47 | 45 | 2 |
| Туой-Хая | 1,9 | 1,4 | 54 | 41 | 1 |
| Усть-Мая | 1,6 | 0,9 | 60 | 35 | 1 |
| Усть-Мома | 1 | 0,1 | 72 | 20 | 3 |
| Чульман | 1,3 | 0,8 | 67 | 29 | 1 |
| Шелагонцы | 1,3 | 0,6 | 66 | 29 | 1 |
| Эйик | 2,7 | 2,2 | 36 | 50 | 4 |
| Якутск | 2,1 | 1,4 | 48 | 43 | 3 |
| Ярославская обл. |  |  |  |  |  |
| Ярославль | 4,9 | 5 | 17 | 53 | 14 |
| Украинская ССР |  |  |  |  |  |
| Бердянск | 5,9 | 5,9 | 19 | 44 | 23 |
| Винница | 3,5 | 3,7 | 32 | 52 | 6 |
| Ворошиловград | 6,5 | 6,8 | 33 | 38 | 15 |
| Евпатория | 6,7 | 6,8 | 11 | 53 | 22 |
| Житомир | 3,9 | 4 | 36 | 47 | 8 |
| Запорожье | 4,4 | 4,3 | 26 | 51 | 12 |
| Ивано-Франковск | 3,2 | 3,2 | 44 | 38 | 10 |
| Киев | 3 | 3 | 35 | 55 | 3 |
| Кировоград | 4,8 | 5,1 | 21 | 49 | 15 |
| Луцк | 4,5 | 4,8 | 24 | 52 | 13 |
| Львов | 4,5 | 4,8 | 28 | 46 | 12 |
| Любашевка | 4,8 | 4,9 | 25 | 49 | 12 |
| Николаев | 4,7 | 4,8 | 23 | 48 | 16 |
| Одесса | 6,3 | 6,3 | 6 | 57 | 19 |
| Полтава | 5,7 | 5,9 | 12 | 54 | 19 |
| Ровно | 5,4 | 5,8 | 21 | 46 | 20 |
| Симферополь | 3,7 | 3,6 | 31 | 51 | 9 |
| Тернополь | 3,9 | 4 | 29 | 53 | 8 |
| Ужгород | 2,4 | 2,4 | 46 | 45 | 2 |
| Феодосия | 5,1 | 5,2 | 20 | 46 | 19 |
| Харьков | 5,5 | 3,1 | 21 | 41 | 22 |
| Херсон | 4,6 | 4,8 | 24 | 49 | 13 |
| Чернигов | 3,9 | 4,1 | 25 | 56 | 7 |
| Черновцы | 4 | 3,9 | 32 | 48 | 11 |
| Белорусская ССР |  |  |  |  |  |
| Брест | 3,8 | 3,9 | 25 | 59 | 7 |
| Витебск | 4,5 | 4,7 | 21 | 55 | 12 |
| Гомель | 4,3 | 4,5 | 25 | 52 | 10 |
| Минск | 4,7 | 5 | 13 | 59 | 9 |
| Могилев | 4 | 4,2 | 29 | 52 | 8 |
| Узбекская ССР |  |  |  |  |  |
| Андижанская обл. |  |  |  |  |  |
| Андижан | 1,1 | 1,1 | 65 | 32 | 1 |
| Бухарская обл. |  |  |  |  |  |
| Навои | 2,6 | 2,8 | 45 | 47 | 2 |
| Тамдыбулак | 4,1 | 4,2 | 25 | 54 | 20 |
| Джизакская обл. |  |  |  |  |  |
| Галляарал | 1,9 | 1,8 | 52 | 38 | 4 |
| Джизак | 2,7 | 2,7 | 53 | 33 | 7 |
| Каракалпакская АССР |  |  |  |  |  |
| Муйнак | 4,6 | 4,4 | 22 | 47 | 14 |
| Чимбай | 3,7 | 3,6 | 29 | 52 | 8 |
| Кашкадарьинская обл. |  |  |  |  |  |
| Дехканабад | 2,8 | 2,9 | 49 | 38 | 5 |
| Самаркандская обл. |  |  |  |  |  |
| Нурата | 2,7 | 2,9 | 53 | 32 | 8 |
| Самарканд | 2,5 | 1,9 | 57 | 37 | 2 |
| Сурхандарьинская обл. |  |  |  |  |  |
| Денау | 1,7 | 2,8 | 54 | 40 | 2 |
| Ташкентская обл. |  |  |  |  |  |
| Аблык | 2,7 | 2,7 | 43 | 43 | 4 |
| Пскем | 1,4 | 1,3 | 61 | 29 | 5 |
| Чарвак | 4,5 | 5 | 50 | 28 | 12 |
| Ферганская обл. |  |  |  |  |  |
| Фергана | 1,2 | 1,1 | 71 | 26 | 2 |
| Хорезмская обл. |  |  |  |  |  |
| Ургенч | 3,8 | 3,8 | 32 | 50 | 8 |
| Казахская ССР |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл. |  |  |  |  |  |
| Актюбинск | 4,7 | 4,8 | 27 | 38 | 22 |
| Уил | 4,2 | 4,3 | 36 | 41 | 13 |
| Челкар | 5,1 | 5,1 | 21 | 43 | 22 |
| Алма-Атинская обл. |  |  |  |  |  |
| Алма-Ата | 1,3 | 1,1 | 59 | 38 | 1 |
| Восточно-Казахстанская обл. |  |  |  |  |  |
| Зайсан | 2,4 | 1,9 | 40 | 46 | 8 |
| Катон-Карагай | 4 | 4,3 | 32 | 43 | 14 |
| Усть-Каменогорск | 2,8 | 2,7 | 53 | 30 | 9 |
| Гурьевская обл. |  |  |  |  |  |
| Гурьев | 4,9 | 6,1 | 16 | 55 | 16 |
| Джамбулская обл. |  |  |  |  |  |
| Джамбул | 2,7 | 2,6 | 42 | 48 | 6 |
| Джезказганская обл. |  |  |  |  |  |
| Балхаш | 5,2 | 5,5 | 13 | 48 | 19 |
| Карсакпай | 4,4 | 4,3 | 29 | 36 | 19 |
| Карагандинская обл. |  |  |  |  |  |
| Караганда | 6 | 6,1 | 17 | 41 | 25 |
| Каркаралинск | 4,4 | 4,4 | 28 | 45 | 15 |
| Кзыл-Ординская обл. |  |  |  |  |  |
| Аральск | 4,7 | 4,6 | 15 | 52 | 16 |
| Казалинск | 4 | 4,1 | 24 | 56 | 9 |
| Кзыл-Орда | 3,4 | 5,4 | 36 | 51 | 6 |
| Кокчетавская обл. |  |  |  |  |  |
| Кокчетав | 6,6 | 6,9 | 15 | 38 | 31 |
| Кустанайская обл. |  |  |  |  |  |
| Кустанай | 5,2 | 5 | 14 | 51 | 18 |
| Мангышлакская обл. |  |  |  |  |  |
| Форт-Шевченко | 6,9 | 6,9 | 14 | 35 | 34 |
| Павлодарская обл. |  |  |  |  |  |
| Павлодар | 5,7 | 5,6 | 11 | 51 | 22 |
| Северо-Казахстанская обл. |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | 6,1 | 6,1 | 12 | 47 | 24 |
| Семипалатинская обл. |  |  |  |  |  |
| Семипалатинск | 3,3 | 3,3 | 37 | 48 | 6 |
| Талды-Курганская обл. |  |  |  |  |  |
| Панфилов | 2 | 1,7 | 46 | 48 | 4 |
| Талды-Курган | 2,3 | 2,1 | 38 | 51 | 4 |
| Тургайская обл. |  |  |  |  |  |
| Тургай | 4,8 | 4,8 | 18 | 50 | 16 |
| Уральская обл. |  |  |  |  |  |
| Уральск | 5,3 | 5,6 | 22 | 44 | 21 |
| Целиноградская обл. |  |  |  |  |  |
| Атбасар | 6 | 6 | 17 | 43 | 26 |
| Целиноград | 5,7 | 5,6 | 18 | 43 | 23 |
| Чимкентская обл. |  |  |  |  |  |
| Туркестан | 2,9 | 2,8 | 29 | 53 | 11 |
| Чимкент | 2,6 | 2,9 | 37 | 52 | 6 |
| Грузинская ССР |  |  |  |  |  |
| Ахалкалаки | 3,3 | 3,5 | 50 | 32 | 8 |
| Боржоми | 0,7 | 0,7 | 80 | 19 | 0 |
| Гори | 3,7 | 3,4 | 38 | 34 | 16 |
| Гудаури | 1,4 | 1,4 | 72 | 26 | 1 |
| Дманиси | 3,2 | 3,4 | 42 | 48 | 6 |
| Они | 1 | 0,8 | 70 | 27 | 1 |
| Поти | 4,3 | 5,3 | 28 | 44 | 17 |
| Самтредиа | 3,4 | 3,4 | 51 | 36 | 8 |
| Тбилиси | 3,1 | 2,2 | 43 | 24 | 28 |
| Телави | 2,4 | 2,3 | 49 | 45 | 3 |
| Абхазская АССР |  |  |  |  |  |
| Сухуми | 1,8 | 2,7 | 60 | 39 | 1 |
| Аджарская АССР |  |  |  |  |  |
| Батуми | 6,8 | 7 | 54 | 39 | 3 |
| Азербайджанская ССР |  |  |  |  |  |
| Астара | 2,2 | 2,9 | 22 | 71 | 2 |
| Баку | 6,3 | 6,1 | 12 | 40 | 32 |
| Закаталы | 1,2 | 1,1 | 79 | 21 | 0 |
| Кировабад | 3,2 | 3 | 25 | 62 | 6 |
| Куба | 1,7 | 1,7 | 61 | 38 | 0 |
| Ленкорань | 1,6 | 2,4 | 53 | 40 | 2 |
| Лерик | 3 | 3,3 | 51 | 41 | 4 |
| Степанакерт | 1,6 | 1,5 | 61 | 37 | 1 |
| Нахичеванская АССР |  |  |  |  |  |
| Нахичевань | 1,8 | 1,4 | 46 | 42 | 5 |
| Литовская ССР |  |  |  |  |  |
| Вильнюс | 4,4 | 4,8 | 17 | 61 | 9 |
| Каунас | 4,2 | 4,5 | 24 | 57 | 7 |
| Тельшяй | 4,4 | 4,6 | 21 | 56 | 9 |
| Шяуляй | 4 | 4,2 | 24 | 58 | 6 |
| Молдавская ССР |  |  |  |  |  |
| Бельцы | 3,4 | 3,2 | 38 | 44 | 8 |
| Кишинев | 3 | 4,3 | 40 | 47 | 5 |
| Комрат | 3,5 | 3,5 | 38 | 44 | 9 |
| Латвийская ССР |  |  |  |  |  |
| Вентспилс | 5,6 | 7 | 12 | 40 | 32 |
| Рига | 3,8 | 4 | 24 | 56 | 7 |
| Киргизская ССР |  |  |  |  |  |
| Сусамыр | 0,7 | 0,5 | 76 | 21 | 1 |
| Талас | 2,2 | 2,3 | 43 | 52 | 1 |
| Фрунзе | 2 | 2,4 | 48 | 49 | 1 |
| Иссык-Кульская обл. |  |  |  |  |  |
| Пржевальск | 2 | 1,8 | 62 | 31 | 4 |
| Чолпон-Ата | 1,9 | 1,9 | 58 | 39 | 2 |
| Нарынская обл. |  |  |  |  |  |
| Кочкорка | 1,8 | 1,4 | 62 | 22 | 28 |
| Нарын | 1,5 | 1,3 | 55 | 41 | 1 |
| Ошская обл. |  |  |  |  |  |
| Гульча | 0,5 | 0,4 | 82 | 17 | 0 |
| Ош | 1,4 | 1,3 | 42 | 55 | 1 |
| Сары-Таш | 2,4 | 1,9 | 50 | 36 | 6 |
| Хайдаркен | 2,5 | 2,5 | 33 | 61 | 1 |
| Таджикская ССР |  |  |  |  |  |
| Гарм | 3,2 | 3,4 | 54 | 30 | 7 |
| Душанбе | 1,4 | 1,4 | 63 | 34 | 1 |
| Каракуль | 3 | 2,5 | 44 | 36 | 11 |
| Мургаб | 2,2 | 1,6 | 53 | 36 | 5 |
| Хорог | 1,9 | 1,7 | 49 | 43 | 2 |
| Кулябская обл. |  |  |  |  |  |
| Куляб | 1,4 | 1,4 | 60 | 38 | 1 |
| Пархар | 1,7 | 1,7 | 65 | 32 | 1 |
| Курган-Тюбинская обл. |  |  |  |  |  |
| Курган-Тюбе | 3,5 | 1,2 | 72 | 26 | 1 |
| Шаартуз | 1,4 | 1,4 | 64 | 28 | 5 |
| Ленинабадская обл. |  |  |  |  |  |
| Исфара | 1,5 | 1,4 | 58 | 38 | 2 |
| Ленинабад | 5 | 5,2 | 30 | 35 | 20 |
| Пенджикент | 1,7 | 1,6 | 56 | 40 | 1 |
| Ура-Тюбе | 1,5 | 1,5 | 55 | 44 | 0 |
| Армянская ССР |  |  |  |  |  |
| Ереван | 1 | 0,9 | 67 | 27 | 4 |
| Ехегнадзор | 1 | 0,7 | 71 | 25 | 2 |
| Сисиан | 2,3 | 2,4 | 51 | 30 | 7 |
| Яных | 4,1 | 4,5 | 35 | 42 | 12 |
| Туркменская ССР |  |  |  |  |  |
| Ашхабадская обл. |  |  |  |  |  |
| Ашхабад | 1,9 | 1,9 | 51 | 44 | 2 |
| Серахс | 2,6 | 2,6 | 43 | 45 | 6 |
| Ташаузская обл. |  |  |  |  |  |
| Ташауз | 3,3 | 3,3 | 24 | 64 | 4 |
| Чарджоуская обл. |  |  |  |  |  |
| Кушка | 1,8 | 1,8 | 53 | 36 | 4 |
| Чарджоу | 3,6 | 3,7 | 26 | 54 | 9 |
| Эстонская ССР |  |  |  |  |  |
| Таллинн | 5,8 | 6 | 9 | 46 | 24 |

Рис. 1. Схематическая карта распределения средней скорости ветра, м/с, за три зимних месяца

1 — равно и более 5; 2 — менее 5

Рис. 2. Схематическая карта распределения максимальной из средних скоростей ветра V, м/с, по румбам за январь, повторяемость которых составляет ³16%

1 ¾ V > 8; 2 — 8 > V > 5; 3 ¾ V < 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ

Рис. 1. Схематическая карта распределения средней наибольшей декадной высоты, см, снежного покрова

Рис. 2. Схематическая карта распределения наибольшей (из наибольших) декадной высоты, см, снежного покрова

Рис. 3. Схематическая карта распределения продолжительности, дни, залегания снежного покрова

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ

Таблица 1

Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2

| Республика, край, область, | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| РСФСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благовещенка | 111 | 206 | 396 | 504 | 658 | 710 | 706 | 542 | 381 | 197 | 113 | 86 |
| Кош-Агач | 168 | 280 | 490 | 620 | 657 | 712 | 687 | 624 | 473 | 322 | 188 | 134 |
| Амурская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благовещенск | 113 | 214 | 398 | 515 | 674 | 708 | 716 | 544 | 373 | 197 | 113 | 80 |
| Бомнак | 88 | 176 | 352 | 448 | 507 | 569 | 532 | 406 | 289 | 214 | 100 | 63 |
| Сковородино | 113 | 218 | 412 | 517 | 592 | 630 | 616 | 504 | 362 | 251 | 125 | 84 |
| Архангельская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | 12 | 61 | 207 | 356 | 494 | 575 | 565 | 385 | 186 | 71 | 20 | 4 |
| Бугрино | 0 | 40 | 203 | 433 | 552 | 594 | 572 | 337 | 148 | 51 | 4 | 0 |
| Верхняя Тойма | 25 | 75 | 260 | 402 | 465 | 544 | 569 | 368 | 176 | 67 | 29 | 8 |
| Желания, мыс | 0 | 4 | 100 | 348 | 596 | 608 | 458 | 253 | 84 | 12 | 0 | 0 |
| Каргополь | 25 | 80 | 232 | 364 | 488 | 540 | 540 | 358 | 186 | 77 | 27 | 10 |
| Коткино | 6 | 48 | 216 | 427 | 520 | 550 | 554 | 316 | 150 | 63 | 8 | 0 |
| Астраханская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань | 126 | 197 | 338 | 524 | 684 | 731 | 699 | 620 | 460 | 284 | 142 | 90 |
| Башкирская АССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кушнаренково | 76 | 163 | 340 | 452 | 594 | 640 | 628 | 498 | 291 | 142 | 69 | 48 |
| Бурятская АССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | 142 | 214 | 406 | 532 | 620 | 662 | 582 | 477 | 355 | 218 | 100 | 67 |
| Багдарин | 100 | 201 | 385 | 532 | 620 | 653 | 569 | 469 | 355 | 247 | 121 | 75 |
| Байкальское | 90 | 184 | 383 | 506 | 594 | 612 | 592 | 498 | 315 | 210 | 92 | 58 |
| Ильчир | 156 | 260 | 476 | 628 | 684 | 620 | 567 | 469 | 410 | 310 | 168 | 15 |
| Улан-Удэ | 121 | 211 | 394 | 484 | 611 | 645 | 599 | 502 | 374 | 241 | 132 | 94 |
| Волгоградская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград | 109 | 176 | 364 | 494 | 682 | 708 | 708 | 615 | 431 | 255 | 134 | 71 |
| Вологодская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вологда | 38 | 109 | 301 | 398 | 515 | 578 | 582 | 431 | 230 | 96 | 46 | 25 |
| Воронежская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж | 84 | 142 | 289 | 385 | 565 | 620 | 590 | 473 | 326 | 176 | 80 | 50 |
| Каменная Степь | 98 | 176 | 314 | 418 | 599 | 630 | 609 | 515 | 344 | 188 | 86 | 65 |
| Горьковская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горький | 50 | 121 | 268 | 398 | 577 | 634 | 599 | 480 | 276 | 121 | 52 | 32 |
| дагестанская АССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Махачкала | 132 | 182 | 316 | 500 | 670 | 708 | 700 | 616 | 438 | 284 | 148 | 104 |
| Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново | 38 | 88 | 163 | 215 | 264 | 285 | 285 | 235 | 142 | 84 | 34 | 25 |
| Иркутская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бодайбо | 50 | 117 | 289 | 431 | 494 | 574 | 582 | 406 | 234 | 142 | 67 | 34 |
| Братск | 71 | 159 | 356 | 486 | 582 | 662 | 614 | 469 | 301 | 167 | 71 | 48 |
| Ербогачен | 29 | 105 | 287 | 442 | 519 | 596 | 609 | 402 | 236 | 126 | 42 | 13 |
| Иркутск | 105 | 192 | 385 | 491 | 599 | 611 | 586 | 491 | 360 | 235 | 117 | 71 |
| Киренск | 54 | 136 | 325 | 446 | 496 | 600 | 601 | 423 | 268 | 146 | 71 | 36 |
| Тулун | 94 | 172 | 374 | 454 | 572 | 688 | 594 | 480 | 326 | 199 | 102 | 65 |
| Хужир | 102 | 206 | 398 | 534 | 670 | 672 | 628 | 534 | 378 | 232 | 125 | 74 |
| Калининская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торжок | 56 | 132 | 270 | 385 | 540 | 605 | 594 | 450 | 272 | 119 | 48 | 33 |
| Камчатская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключи | 65 | 140 | 348 | 504 | 584 | 588 | 564 | 442 | 298 | 190 | 80 | 44 |
| Корф | 40 | 107 | 302 | 467 | 559 | 559 | 506 | 402 | 266 | 146 | 54 | 23 |
| Петропавловск-Камчатский | 102 | 178 | 356 | 479 | 548 | 548 | 519 | 448 | 340 | 220 | 117 | 80 |
| Карельская АССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петрозаводск | 25 | 73 | 222 | 346 | 508 | 574 | 540 | 377 | 203 | 92 | 25 | 8 |
| Сортавала | 25 | 75 | 272 | 385 | 528 | 611 | 595 | 389 | 226 | 75 | 29 | 8 |
| Кемеровская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузодеево | 92 | 172 | 360 | 469 | 544 | 641 | 645 | 456 | 322 | 168 | 100 | 67 |
| Кировская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нолинск | 50 | 128 | 294 | 434 | 570 | 622 | 590 | 480 | 258 | 114 | 52 | 31 |
| Коми АССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елецкий | 6 | 54 | 230 | 450 | 567 | 561 | 652 | 356 | 152 | 86 | 17 | 0 |
| Ираель | 13 | 67 | 193 | 373 | 494 | 569 | 553 | 352 | 155 | 105 | 25 | 4 |
| Костромская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома | 46 | 121 | 266 | 404 | 546 | 600 | 590 | 455 | 254 | 109 | 44 | 27 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснодар | 117 | 184 | 314 | 440 | 595 | 636 | 653 | 540 | 402 | 264 | 130 | 75 |
| Сочи | 136 | 203 | 326 | 446 | 610 | 710 | 732 | 645 | 467 | 329 | 190 | 117 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ванавара | 40 | 113 | 290 | 448 | 513 | 605 | 596 | 422 | 256 | 119 | 50 | 23 |
| Визе, остров | 0 | 0 | 80 | 358 | 618 | 622 | 471 | 256 | 84 | 10 | 0 | 0 |
| Голомянный, остров | 0 | 0 | 78 | 362 | 640 | 682 | 540 | 295 | 98 | 10 | 0 | 0 |
| Диксон, остров | 0 | 17 | 152 | 408 | 645 | 584 | 496 | 295 | 126 | 35 | 0 | 0 |
| Енисейск | 46 | 130 | 312 | 471 | 534 | 603 | 626 | 429 | 251 | 130 | 61 | 36 |
| Игарка | 4 | 54 | 230 | 456 | 662 | 649 | 666 | 440 | 184 | 80 | 17 | 0 |
| Красноярск | 46 | 147 | 327 | 444 | 486 | 620 | 578 | 377 | 243 | 163 | 67 | 34 |
| Минусинск | 80 | 160 | 345 | 456 | 584 | 636 | 640 | 513 | 341 | 192 | 96 | 58 |
| Норильск | 2 | 29 | 230 | 389 | 595 | 595 | 595 | 314 | 155 | 63 | 8 | 0 |
| Солянка | 76 | 166 | 362 | 464 | 550 | 660 | 624 | 482 | 300 | 178 | 84 | 50 |
| Тура | 17 | 78 | 253 | 444 | 552 | 567 | 584 | 368 | 209 | 100 | 29 | 4 |
| Туруханск | 10 | 69 | 245 | 442 | 590 | 586 | 598 | 385 | 182 | 81 | 23 | 2 |
| Уединения, бухта | 0 | 4 | 107 | 386 | 624 | 638 | 486 | 268 | 90 | 13 | 0 | 0 |
| Челюскин | 0 | 3 | 100 | 385 | 674 | 695 | 514 | 272 | 98 | 15 | 0 | 0 |
| Куйбышевская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куйбышев | 82 | 162 | 308 | 452 | 634 | 660 | 639 | 532 | 340 | 169 | 78 | 56 |
| Курганская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Памятная | 92 | 172 | 370 | 478 | 596 | 647 | 626 | 484 | 312 | 161 | 86 | 52 |
| Курская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск | 84 | 172 | 274 | 372 | 554 | 605 | 584 | 475 | 316 | 165 | 67 | 52 |
| Ленинградская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воейково | 29 | 88 | 247 | 372 | 566 | 622 | 590 | 434 | 247 | 100 | 36 | 19 |
| Ларьянская | 36 | 92 | 233 | 360 | 528 | 590 | 550 | 412 | 239 | 96 | 33 | 19 |
| Ленинград | 21 | 71 | 214 | 331 | 515 | 578 | 545 | 394 | 230 | 92 | 25 | 8 |
| Николаевское | 35 | 94 | 247 | 362 | 534 | 614 | 561 | 440 | 249 | 111 | 34 | 23 |
| Новая Ладога | 31 | 115 | 262 | 375 | 584 | 622 | 572 | 420 | 236 | 94 | 29 | 15 |
| Магаданская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врангеля, остров | 0 | 41 | 190 | 446 | 664 | 674 | 555 | 328 | 155 | 52 | 4 | 0 |
| Колымская-Стоковая, нижняя | 21 | 109 | 351 | 554 | 651 | 616 | 540 | 438 | 274 | 168 | 38 | 13 |
| Марково | 15 | 84 | 286 | 492 | 674 | 712 | 590 | 406 | 245 | 113 | 32 | 6 |
| Омолон | 8 | 71 | 280 | 507 | 636 | 662 | 582 | 423 | 230 | 109 | 21 | 4 |
| Островное | 4 | 46 | 240 | 475 | 668 | 684 | 626 | 400 | 199 | 88 | 12 | 0 |
| Среднекан | 27 | 102 | 322 | 540 | 693 | 645 | 592 | 442 | 261 | 146 | 46 | 13 |
| Уэлен | 8 | 52 | 220 | 412 | 519 | 609 | 486 | 318 | 157 | 65 | 15 | 2 |
| Талая | 29 | 109 | 356 | 540 | 623 | 578 | 498 | 381 | 230 | 151 | 50 | 17 |
| Шмидта, мыс | 0 | 46 | 218 | 440 | 636 | 653 | 515 | 322 | 180 | 71 | 8 | 0 |
| Московская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва | 58 | 130 | 270 | 388 | 563 | 615 | 568 | 462 | 288 | 134 | 56 | 31 |
| Мурманская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнезеленецкая | 0 | 36 | 176 | 335 | 486 | 517 | 488 | 289 | 150 | 54 | 8 | 0 |
| Умба | 6 | 50 | 214 | 390 | 498 | 634 | 598 | 371 | 174 | 69 | 10 | 0 |
| Хибины | 4 | 44 | 186 | 364 | 515 | 584 | 561 | 366 | 161 | 59 | 8 | 0 |
| Новгородская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валдай | 42 | 107 | 267 | 375 | 532 | 588 | 562 | 422 | 245 | 107 | 40 | 25 |
| Новосибирская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирск | 82 | 166 | 354 | 450 | 574 | 638 | 620 | 486 | 326 | 159 | 86 | 56 |
| Омская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омск | 84 | 168 | 340 | 456 | 586 | 640 | 626 | 486 | 318 | 164 | 82 | 56 |
| Оренбургская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бузулук | 100 | 209 | 368 | 473 | 603 | 678 | 641 | 515 | 343 | 184 | 109 | 71 |
| Чебеньки | 117 | 197 | 352 | 461 | 620 | 632 | 632 | 544 | 352 | 180 | 92 | 75 |
| Пермская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чермоз | 46 | 117 | 285 | 431 | 553 | 599 | 574 | 431 | 239 | 105 | 46 | 25 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владивосток | 264 | 339 | 473 | 490 | 519 | 465 | 448 | 452 | 435 | 343 | 234 | 209 |
| Новосельское | 226 | 308 | 467 | 494 | 588 | 588 | 594 | 500 | 434 | 320 | 210 | 178 |
| Сад-Город | 238 | 316 | 473 | 506 | 592 | 532 | 517 | 490 | 447 | 351 | 234 | 196 |
| Уссурийск | 238 | 326 | 465 | 515 | 569 | 590 | 569 | 519 | 448 | 335 | 239 | 197 |
| Ростовская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гигант | 126 | 190 | 333 | 464 | 647 | 672 | 678 | 597 | 429 | 276 | 126 | 80 |
| Цимлянск | 110 | 176 | 332 | 477 | 663 | 695 | 671 | 597 | 427 | 247 | 115 | 68 |
| Рязанская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павелец | 77 | 159 | 295 | 400 | 561 | 609 | 584 | 481 | 339 | 203 | 74 | 46 |
| Саратовская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ершов | 111 | 199 | 372 | 486 | 634 | 676 | 647 | 552 | 377 | 197 | 98 | 73 |
| Ростоши | 98 | 180 | 342 | 431 | 592 | 643 | 630 | 530 | 322 | 182 | 90 | 67 |
| Саратов | 100 | 188 | 373 | 469 | 653 | 691 | 666 | 561 | 389 | 209 | 113 | 63 |
| Сахалинская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большая Елань | 159 | 247 | 414 | 477 | 519 | 540 | 482 | 440 | 385 | 247 | 155 | 126 |
| Тымовское | 126 | 209 | 486 | 477 | 544 | 590 | 523 | 440 | 339 | 214 | 126 | 92 |
| Южно-Курильск | 175 | 272 | 383 | 456 | 490 | 458 | 427 | 390 | 346 | 282 | 163 | 140 |
| Южно-Сахалинск | 180 | 280 | 470 | 500 | 590 | 570 | 530 | 460 | 380 | 290 | 180 | 150 |
| Свердловская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловск | 65 | 146 | 318 | 446 | 570 | 615 | 588 | 462 | 282 | 145 | 78 | 46 |
| Ивдель | 36 | 102 | 262 | 394 | 522 | 588 | 569 | 418 | 230 | 111 | 46 | 17 |
| Нижний Тагил | 50 | 122 | 290 | 432 | 561 | 590 | 628 | 460 | 260 | 113 | 59 | 29 |
| Смоленская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск | 63 | 128 | 249 | 379 | 563 | 620 | 580 | 446 | 296 | 140 | 52 | 40 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ессентуки | 159 | 239 | 368 | 427 | 574 | 636 | 674 | 616 | 427 | 285 | 142 | 126 |
| Пятигорск | 134 | 205 | 272 | 406 | 523 | 553 | 574 | 486 | 364 | 243 | 130 | 105 |
| Татарская АССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеленодольск | 63 | 138 | 310 | 427 | 588 | 686 | 638 | 521 | 295 | 131 | 56 | 40 |
| Казань | 54 | 117 | 251 | 394 | 561 | 641 | 590 | 502 | 285 | 130 | 54 | 29 |
| Томская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское | 38 | 113 | 289 | 446 | 546 | 590 | 596 | 406 | 234 | 115 | 48 | 21 |
| Колпашево | 63 | 138 | 339 | 477 | 523 | 578 | 615 | 440 | 264 | 121 | 63 | 38 |
| Томск | 75 | 155 | 352 | 461 | 557 | 616 | 612 | 469 | 310 | 147 | 80 | 50 |
| Тувинская АССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл | 128 | 226 | 446 | 550 | 658 | 686 | 674 | 564 | 404 | 260 | 140 | 94 |
| Тюменская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрьское | 25 | 88 | 247 | 402 | 515 | 574 | 570 | 386 | 214 | 96 | 34 | 8 |
| Салехард | 8 | 58 | 230 | 432 | 599 | 601 | 605 | 381 | 205 | 86 | 21 | 0 |
| Тарко-Сале | 13 | 71 | 243 | 435 | 523 | 528 | 582 | 356 | 172 | 92 | 21 | 4 |
| Тобольск | 59 | 138 | 331 | 448 | 578 | 586 | 603 | 431 | 280 | 134 | 63 | 34 |
| Сытомино | 34 | 105 | 301 | 460 | 546 | 568 | 567 | 404 | 236 | 115 | 38 | 19 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большой Шантар | 96 | 190 | 392 | 525 | 626 | 622 | 555 | 463 | 318 | 218 | 98 | 69 |
| Екатерино-Никольское | 195 | 289 | 448 | 505 | 582 | 608 | 580 | 507 | 404 | 297 | 189 | 155 |
| им. Полины Осипенко | 131 | 229 | 440 | 526 | 620 | 641 | 593 | 484 | 337 | 237 | 147 | 103 |
| Охотск | 57 | 145 | 346 | 494 | 570 | 524 | 496 | 421 | 298 | 193 | 78 | 35 |
| Советская Гавань | 151 | 234 | 410 | 482 | 519 | 578 | 548 | 461 | 360 | 234 | 159 | 109 |
| Хабаровск | 176 | 270 | 440 | 498 | 600 | 643 | 600 | 509 | 400 | 282 | 184 | 141 |
| Читинская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борзя | 159 | 258 | 450 | 565 | 639 | 659 | 574 | 515 | 400 | 310 | 178 | 124 |
| Мангут | 155 | 247 | 435 | 517 | 637 | 612 | 547 | 524 | 413 | 312 | 189 | 138 |
| Чита | 113 | 214 | 396 | 503 | 613 | 643 | 555 | 478 | 366 | 258 | 136 | 88 |
| Якутская АССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан | 57 | 143 | 343 | 501 | 595 | 607 | 574 | 423 | 270 | 170 | 73 | 34 |
| Верхоянск | 6 | 69 | 243 | 463 | 605 | 647 | 603 | 415 | 222 | 95 | 15 | 0 |
| Котельный, остров | 0 | 6 | 124 | 400 | 643 | 618 | 467 | 279 | 111 | 23 | 0 | 0 |
| Оленек | 3 | 44 | 222 | 450 | 616 | 607 | 618 | 376 | 186 | 82 | 10 | 0 |
| Оймякон | 27 | 109 | 331 | 555 | 643 | 653 | 630 | 503 | 281 | 153 | 50 | 10 |
| Преображения, остров | 0 | 11 | 136 | 402 | 657 | 636 | 551 | 299 | 113 | 29 | 0 | 0 |
| Среднеколымск | 4 | 55 | 250 | 497 | 685 | 681 | 588 | 390 | 201 | 88 | 15 | 0 |
| Усть-Мома | 8 | 63 | 239 | 477 | 641 | 678 | 624 | 427 | 226 | 109 | 17 | 0 |
| Тикси, бухта | 0 | 25 | 178 | 429 | 664 | 605 | 530 | 304 | 132 | 44 | 4 | 0 |
| Туой-Хая | 33 | 105 | 301 | 452 | 523 | 607 | 586 | 448 | 247 | 117 | 50 | 17 |
| Чернышевский | 25 | 100 | 293 | 473 | 595 | 691 | 670 | 435 | 234 | 109 | 29 | 10 |
| Четырехстолбовый, остров | 0 | 31 | 199 | 448 | 666 | 668 | 582 | 331 | 157 | 54 | 4 | 1 |
| Якутск | 32 | 107 | 314 | 492 | 591 | 651 | 618 | 450 | 270 | 134 | 50 | 17 |
| Украинская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аскания-Нова | 120 | 180 | 320 | 465 | 647 | 689 | 691 | 592 | 446 | 281 | 120 | 82 |
| Берегово | 103 | 155 | 304 | 415 | 566 | 612 | 614 | 536 | 392 | 251 | 99 | 63 |
| Болград | 122 | 172 | 319 | 434 | 589 | 632 | 672 | 591 | 442 | 289 | 124 | 92 |
| Днепропетровск | 109 | 176 | 327 | 461 | 637 | 675 | 691 | 608 | 448 | 251 | 117 | 75 |
| Донецк | 107 | 168 | 297 | 425 | 589 | 628 | 660 | 559 | 413 | 249 | 99 | 70 |
| Карадаг | 153 | 197 | 373 | 515 | 695 | 764 | 780 | 666 | 547 | 361 | 176 | 111 |
| Киев | 96 | 141 | 266 | 417 | 591 | 626 | 611 | 511 | 362 | 210 | 82 | 55 |
| Ковель | 82 | 141 | 287 | 358 | 513 | 576 | 541 | 463 | 316 | 182 | 72 | 53 |
| Конотоп | 84 | 151 | 283 | 394 | 561 | 612 | 607 | 509 | 350 | 186 | 73 | 55 |
| Новая Ушица | 105 | 166 | 302 | 408 | 549 | 595 | 593 | 497 | 365 | 216 | 86 | 74 |
| Одесса | 107 | 159 | 310 | 480 | 647 | 699 | 718 | 616 | 446 | 270 | 113 | 84 |
| Полтава | 94 | 157 | 274 | 402 | 576 | 628 | 622 | 522 | 374 | 210 | 86 | 63 |
| Придеснянская | 86 | 162 | 306 | 446 | 570 | 563 | 568 | 474 | 316 | 182 | 67 | 48 |
| Харьков | 105 | 176 | 326 | 440 | 628 | 658 | 654 | 582 | 419 | 230 | 105 | 71 |
| Херсон | 111 | 178 | 323 | 446 | 639 | 680 | 695 | 603 | 435 | 280 | 116 | 86 |
| Белорусская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Василевичи | 80 | 138 | 272 | 389 | 567 | 607 | 578 | 473 | 326 | 174 | 63 | 48 |
| Минск | 67 | 138 | 310 | 406 | 578 | 636 | 596 | 460 | 314 | 163 | 67 | 42 |
| Узбекская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылча | 289 | 377 | 530 | 545 | 662 | 812 | 850 | 796 | 599 | 404 | 297 | 247 |
| Самарканд | 222 | 263 | 373 | 524 | 708 | 825 | 854 | 784 | 620 | 423 | 243 | 189 |
| Тамдыбулак | 218 | 295 | 461 | 582 | 758 | 850 | 859 | 781 | 605 | 411 | 235 | 174 |
| Тахиаташ | 205 | 283 | 425 | 582 | 771 | 838 | 834 | 754 | 582 | 406 | 245 | 163 |
| Ташкент | 191 | 247 | 383 | 526 | 714 | 802 | 836 | 752 | 574 | 373 | 222 | 153 |
| Термез | 245 | 312 | 457 | 601 | 783 | 867 | 865 | 787 | 643 | 463 | 300 | 220 |
| Фергана | 193 | 266 | 387 | 517 | 706 | 792 | 808 | 739 | 578 | 383 | 228 | 151 |
| Казахская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айдарлы | 214 | 297 | 423 | 557 | 724 | 750 | 796 | 724 | 553 | 339 | 209 | 146 |
| Алма-Ата | 176 | 239 | 354 | 484 | 632 | 678 | 729 | 647 | 497 | 321 | 187 | 136 |
| Аральск | 182 | 285 | 446 | 614 | 794 | 848 | 769 | 710 | 534 | 337 | 182 | 132 |
| Балхаш | 193 | 289 | 465 | 599 | 750 | 791 | 779 | 703 | 523 | 322 | 193 | 142 |
| Джаныбек | 123 | 212 | 358 | 486 | 682 | 700 | 695 | 586 | 406 | 238 | 115 | 80 |
| Джезказган | 176 | 266 | 419 | 540 | 689 | 746 | 735 | 662 | 501 | 287 | 172 | 132 |
| Кустанай | 113 | 201 | 385 | 482 | 653 | 691 | 624 | 523 | 343 | 209 | 109 | 75 |
| Рудный | 105 | 193 | 381 | 461 | 624 | 666 | 645 | 553 | 368 | 205 | 105 | 75 |
| Семипалатинск | 142 | 230 | 418 | 536 | 687 | 716 | 702 | 582 | 436 | 245 | 143 | 107 |
| Уральск | 113 | 209 | 394 | 477 | 653 | 632 | 657 | 578 | 398 | 209 | 100 | 84 |
| Форт-Шевченко | 138 | 218 | 374 | 538 | 712 | 724 | 708 | 646 | 484 | 310 | 175 | 109 |
| Целиноград | 134 | 234 | 408 | 496 | 643 | 714 | 670 | 559 | 398 | 211 | 126 | 94 |
| Грузинская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анасеули | 168 | 240 | 360 | 473 | 585 | 596 | 546 | 532 | 419 | 325 | 206 | 155 |
| Крестовый Перевал | 276 | 348 | 536 | 603 | 590 | 586 | 624 | 595 | 423 | 348 | 272 | 222 |
| Сухуми | 159 | 220 | 360 | 471 | 610 | 700 | 680 | 624 | 494 | 337 | 201 | 136 |
| Тбилиси | 165 | 226 | 366 | 487 | 594 | 660 | 678 | 609 | 450 | 301 | 171 | 138 |
| Телави | 180 | 261 | 388 | 496 | 642 | 706 | 718 | 654 | 480 | 333 | 203 | 163 |
| Цалка | 230 | 297 | 446 | 492 | 572 | 636 | 662 | 588 | 434 | 368 | 226 | 194 |
| Азербайджанская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артема, остров | 163 | 218 | 370 | 538 | 706 | 750 | 778 | 710 | 498 | 318 | 193 | 142 |
| Баку | 167 | 184 | 331 | 477 | 678 | 741 | 724 | 641 | 423 | 301 | 172 | 142 |
| Гёйгель, Шамхорский | 240 | 306 | 456 | 467 | 537 | 578 | 561 | 563 | 437 | 341 | 253 | 210 |
| Кировабад | 201 | 264 | 389 | 502 | 641 | 682 | 691 | 645 | 448 | 348 | 197 | 172 |
| Мингечаур | 163 | 228 | 345 | 498 | 651 | 705 | 710 | 646 | 446 | 320 | 178 | 136 |
| Нахичевань | 203 | 288 | 462 | 555 | 714 | 812 | 834 | 746 | 592 | 427 | 272 | 188 |
| Литовская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каунас | 57 | 135 | 270 | 377 | 561 | 600 | 584 | 460 | 308 | 146 | 50 | 41 |
| Шилуте | 50 | 104 | 241 | 360 | 550 | 618 | 559 | 448 | 278 | 132 | 48 | 34 |
| Молдавская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кишинев | 126 | 176 | 339 | 478 | 629 | 696 | 734 | 624 | 444 | 285 | 121 | 84 |
| Латвийская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рига | 40 | 104 | 234 | 354 | 546 | 636 | 610 | 462 | 272 | 128 | 40 | 25 |
| Киргизская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сусамыр | 260 | 352 | 482 | 595 | 649 | 703 | 737 | 699 | 540 | 360 | 255 | 218 |
| Тянь-Шань | 314 | 408 | 596 | 735 | 762 | 756 | 716 | 676 | 590 | 467 | 346 | 258 |
| Фрунзе | 211 | 270 | 322 | 502 | 658 | 735 | 752 | 676 | 512 | 335 | 204 | 157 |
| Таджикская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Душанбе | 216 | 280 | 396 | 523 | 697 | 818 | 841 | 758 | 607 | 414 | 268 | 188 |
| Кайрак-Кумское водохранилище | 216 | 280 | 418 | 561 | 722 | 833 | 839 | 760 | 601 | 408 | 245 | 164 |
| Курган-Тюбе | 188 | 268 | 389 | 528 | 691 | 812 | 837 | 823 | 616 | 427 | 264 | 172 |
| Ледник Федченко | 272 | 354 | 532 | 718 | 846 | 917 | 892 | 754 | 654 | 458 | 316 | 243 |
| Армянская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ереван | 184 | 264 | 410 | 536 | 716 | 810 | 820 | 746 | 584 | 419 | 236 | 150 |
| Калинино | 243 | 327 | 452 | 477 | 523 | 595 | 586 | 540 | 448 | 348 | 234 | 193 |
| Кочбек | 234 | 368 | 540 | 544 | 595 | 712 | 804 | 724 | 574 | 385 | 285 | 226 |
| Ленинакан | 213 | 308 | 460 | 526 | 658 | 786 | 840 | 758 | 592 | 400 | 226 | 140 |
| Севан | 268 | 318 | 504 | 555 | 649 | 770 | 794 | 718 | 568 | 406 | 280 | 217 |
| Туркменская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ак-Молла | 238 | 308 | 465 | 586 | 752 | 884 | 858 | 804 | 640 | 460 | 276 | 199 |
| Ашхабад | 212 | 276 | 398 | 535 | 703 | 794 | 818 | 768 | 603 | 420 | 260 | 180 |
| Беки-Бент | 260 | 326 | 438 | 554 | 649 | 758 | 781 | 726 | 557 | 437 | 301 | 232 |
| Гасан-Кули | 258 | 324 | 452 | 570 | 726 | 785 | 751 | 693 | 561 | 432 | 306 | 238 |
| Чарджоу | 230 | 318 | 466 | 601 | 808 | 883 | 885 | 820 | 640 | 475 | 286 | 201 |
| Эстонская ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарту | 42 | 113 | 314 | 402 | 528 | 620 | 582 | 431 | 280 | 125 | 46 | 25 |
| Тийрикоя | 38 | 94 | 272 | 383 | 544 | 640 | 577 | 438 | 254 | 113 | 31 | 21 |

Таблица 2

Солнечная радиация (ðØØðØØ) на вертикальную поверхность юго-восточной и юго-западной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2

|  | Часы суток для юго-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Географическая широта, град. с. ш. | 2 ¾ 3 | 3 ¾ 4 | 4 ¾ 5 | 5 ¾ 6 | 6 ¾ 7 | 7 ¾ 8 | 8 ¾ 9 | 9 ¾ 10 | 10 ¾ 11 | 11 ¾ 12 |
| 40 | ¾ | ¾ | ¾ | 66 46 | 225 116 | 364 148 | 425 146 | 417 129 | 352 112 | 254 104 |
| 44 | ¾ | ¾ | ¾ | 95 53 | 256 116 | 395 148 | 467 146 | 460 136 | 380 116 | 297 107 |
| 48 | ¾ | ¾ | 2 10 | 125 62 | 286 119 | 427 148 | 497 151 | 492 144 | 429 127 | 335 113 |
| 52 | ¾ | ¾ | 5 20 | 154 71 | 316 122 | 457 149 | 521 154 | 518 149 | 465 131 | 373 116 |
| 56 | ¾ | ¾ | 23 27 | 184 77 | 346 121 | 488 142 | 551 145 | 551 138 | 502 124 | 413 107 |
| 60 | ¾ | 12 9 | 76 35 | 188 79 | 377 115 | 512 130 | 579 133 | 582 124 | 534 113 | 448 101 |
| 64 | ¾ | 58 16 | 140 46 | 267 84 | 430 115 | 541 139 | 622 129 | 624 123 | 570 112 | 483 100 |
| 68 | 35 12 | 105 24 | 174 58 | 314 90 | 456 120 | 576 134 | 663 134 | 669 123 | 616 114 | 529 101 |
|  | Часы суток для юго-западной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 ¾ 22 | 20 ¾ 21 | 19 ¾ 20 | 18 ¾ 19 | 17 ¾ 18 | 16 ¾ 17 | 15 ¾ 16 | 14 ¾ 15 | 13 ¾ 14 | 12 ¾ 13 |

Продолжение табл. 2

|  | Часы суток для юго-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Географическая широта, град. с. ш. | 12 ¾ 13 | 13 ¾ 14 | 14 ¾ 15 | 15 ¾ 16 | 16 ¾ 17 | 17 ¾ 18 | 18 ¾ 19 | 19 ¾ 20 | 20 ¾ 21 | 21 ¾ 22 |
| 40 | 119 98 | ¾ 91 | ¾ 85 | ¾ 81 | ¾ 76 | ¾ 56 | ¾ 27 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 44 | 150 104 | 19 91 | ¾ 85 | ¾ 81 | ¾ 74 | ¾ 59 | ¾ 30 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 48 | 190 105 | 41 94 | ¾ 88 | ¾ 81 | ¾ 74 | ¾ 58 | ¾ 35 | ¾ 6 | ¾ | ¾ |
| 52 | 230 105 | 65 98 | ¾ 92 | ¾ 85 | ¾ 73 | ¾ 58 | ¾ 35 | ¾ 12 | ¾ | ¾ |
| 56 | 260 102 | 91 98 | ¾ 92 | ¾ 86 | ¾ 72 | ¾ 56 | ¾ 37 | ¾ 17 | ¾ | ¾ |
| 60 | 295 96 | 128 93 | ¾ 88 | ¾ 81 | ¾ 66 | ¾ 53 | ¾ 37 | ¾ 23 | ¾ 6 | ¾ |
| 64 | 340 94 | 169 92 | 2 86 | ¾ 78 | ¾ 63 | ¾ 52 | ¾ 38 | ¾ 26 | ¾ 13 | ¾ |
| 68 | 378 95 | 198 93 | 23 87 | ¾ 79 | ¾ 63 | ¾ 52 | ¾ 38 | ¾ 30 | ¾ 19 | ¾ 9 |
|  | Часы суток для юго-западной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 — 12 | 10 — 11 | 9 ¾ 10 | 8 — 9 | 7 ¾ 8 | 6 ¾ 7 | 5 — 6 | 4 ¾ 5 | 3 ¾ 4 | 2 ¾ 3 |

Таблица 3

Солнечная радиация (ðØØðØØ) на вертикальную поверхность северо-восточной и северо-западной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2

|  | Часы суток для северо-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Географическая широта, град. с. ш. | 1 ¾ 2 | 2 ¾ 3 | 3 ¾ 4 | 4 ¾ 5 | 5 ¾ 6 | 6 ¾ 7 | 7 ¾ 8 | 8 — 9 | 9 — 10 | 10 — 11 | 11 — 12 |
| 40 | ¾ | ¾ | ¾ | 11 1 | 193 63 | 398 130 | 428 154 | 335 140 | 200 108 | 55 96 | ¾ 91 |
| 44 | ¾ | ¾ | ¾ | 35 6 | 252 72 | 419 133 | 424 149 | 324 137 | 170 108 | 38 96 | ¾ 91 |
| 48 | — | ¾ | ¾ | 70 19 | 291 81 | 437 133 | 420 144 | 305 134 | 143 109 | 22 96 | ¾ 91 |
| 52 | ¾ | ¾ | ¾ | 108 32 | 342 93 | 449 131 | 418 143 | 281 130 | 119 107 | 8 93 | ¾ 87 |
| 56 | — | ¾ | 23 5 | 187 44 | 391 95 | 460 125 | 414 133 | 260 119 | 93 95 | ¾ 84 | ¾ 80 |
| 60 | — | ¾ | 73 13 | 310 53 | 442 96 | 469 116 | 412 112 | 236 104 | 65 82 | ¾ 73 | ¾ 73 |
| 64 | ¾ | 17 7 | 163 29 | 395 67 | 190 101 | 473 112 | 395 112 | 221 99 | 41 78 | ¾ 70 | ¾ 70 |
|  | Часы суток для юго-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 29 9 | 169 19 | 320 43 | 465 79 | 541 106 | 483 112 | 366 112 | 204 100 | 29 77 | ¾ 70 | ¾ 70 |
|  | Часы суток для северо-западной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 — 23 | 21 — 22 | 20 — 21 | 19 — 20 | 18 — 19 | 17 ¾ 18 | 16 ¾ 17 | 15 — 16 | 14 ¾ 15 | 13 — 14 | 12 ¾ 13 |

Продолжение табл. 3

|  | Часы суток для северо-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Географическая широта, град. с. ш. | 12 — 13 | 13 — 14 | 14 — 15 | 15 — 16 | 16 ¾ 17 | 17 ¾ 18 | 18 — 19 | 19 ¾ 20 | 20 — 21 | 21 ¾ 22 | 22 — 23 |
| 40 | ¾ 87 | ¾ 87 | ¾ 84 | ¾ 81 | ¾ 77 | ¾ 63 | ¾ 29 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| 44 | ¾ 87 | ¾ 86 | ¾ 84 | ¾ 81 | ¾ 74 | ¾ 60 | ¾ 31 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| 48 | ¾ 87 | ¾ 86 | ¾ 84 | ¾ 80 | ¾ 72 | ¾ 59 | ¾ 35 | ¾ 8 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 52 | ¾ 85 | ¾ 84 | ¾ 81 | ¾ 79 | ¾ 72 | ¾ 59 | ¾ 37 | ¾ 12 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 56 | ¾ 79 | ¾ 78 | ¾ 77 | ¾ 76 | ¾ 72 | ¾ 59 | ¾ 41 | ¾ 16 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 60 | ¾ 72 | ¾ 72 | ¾ 72 | ¾ 71 | ¾ 67 | ¾ 58 | ¾ 44 | ¾ 24 | ¾ 7 | ¾ | ¾ |
| 64 | ¾ 70 | ¾ 69 | ¾ 67 | ¾ 67 | ¾ 64 | ¾ 59 | ¾ 48 | ¾ 30 | ¾ 16 | ¾ | ¾ |
|  | Часы суток для юго-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ¾ 70 | ¾ 67 | ¾ 66 | ¾ 66 | ¾ 64 | ¾ 60 | ¾ 52 | ¾ 35 | ¾ 23 | ¾ 12 | ¾ 7 |
|  | Часы суток для северо-западной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 ¾ 12 | 10 — 11 | 9 — 10 | 8 — 9 | 7 — 8 | 6 — 7 | 5 — 6 | 4 ¾ 5 | 3 — 4 | 2 — 3 | 1 ¾ 2 |

Таблица 4

Солнечная радиация (ðØØðØØ) на вертикальную поверхность северной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2

| Географическая | Часы суток до полудня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 1¾2 | 2—3 | 3¾4 | 4¾5 | 5¾6 | 6¾7 | 7¾8 | 8—9 | 9¾10 | 10¾11 | 11—12 |
| 40 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 105 43 | 104 95 | 52 106 | ¾ 96 | ¾ 86 | ¾ 82 | ¾ 81 |
| 44 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ 6 | 195 52 | 99 94 | 20 104 | ¾ 96 | ¾ 86 | ¾ 81 | ¾ 80 |
| 48 | ¾ | ¾ | ¾ | 45 8 | 141 60 | 93 93 | ¾ 101 | ¾ 94 | ¾ 86 | ¾ 81 | ¾ 80 |
| 52 | ¾ | ¾ | ¾ | 100 17 | 155 73 | 77 93 | ¾ 96 | ¾ 91 | ¾ 85 | ¾ 81 | ¾ 80 |
| 56 | ¾ | ¾ | 13 2 | 136 26 | 159 76 | 64 90 | ¾ 87 | ¾ 83 | ¾ 78 | ¾ 77 | ¾ 74 |
| 60 | ¾ | ¾ | 59 8 | 159 38 | 157 70 | 53 80 | ¾ 77 | ¾ 73 | ¾ 70 | ¾ 69 | ¾ 67 |
| 64 | ¾ | 12 13 | 110 23 | 174 52 | 160 71 | 37 74 | ¾ 71 | ¾ 69 | ¾ 66 | ¾ 65 | ¾ 65 |
| 68 | 12 6 | 93 23 | 163 37 | 186 60 | 166 71 | 20 73 | ¾ 70 | ¾ 69 | ¾ 67 | ¾ 65 | ¾ 64 |
|  | Часы суток после полудня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22—23 | 21—22 | 20—21 | 19—20 | 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—13 |

Таблица 5

Солнечная радиация (ðØØðØØ) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе в июле, Вт/м2

| Географическая | Часы суток до полудня |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 5—6 | 6—7 | 7¾8 | 8—9 | 9—10 | 10—11 | 11¾12 |
| 0 | ¾ | 84 17 | 271 70 | 451 116 | 628 140 | 754 143 | 826 148 |
| 4 | ¾ | 105 26 | 279 75 | 465 116 | 657 140 | 783 143 | 842 148 |
| 8 | ¾ | 119 32 | 300 84 | 489 122 | 672 140 | 802 143 | 856 149 |
| 19 | 9 1 | 137 38 | 314 90 | 508 126 | 691 143 | 814 145 | 865 149 |
| 16 | 14 2 | 154 47 | 333 97 | 523 129 | 706 143 | 829 145 | 872 151 |
| 20 | 23 7 | 170 51 | 347 102 | 531 129 | 721 143 | 835 145 | 877 151 |
| 24 | 37 9 | 179 56 | 358 102 | 533 129 | 723 143 | 836 145 | 878 151 |
| 28 | 46 15 | 179 64 | 358 105 | 533 130 | 723 143 | 835 145 | 878 151 |
| 32 | 46 23 | 170 70 | 345 105 | 523 130 | 688 143 | 802 145 | 878 151 |
| 36 | 48 35 | 164 77 | 334 105 | 521 133 | 654 143 | 770 149 | 849 151 |
|  | Часы суток после полудня |  |  |  |  |  |  |
|  | 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—13 |

Таблица 6

Солнечная радиация (ðØØðØØ) на вертикальную поверхность южной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2

| Географическая | Часы суток до полудня |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 5—6 | 6—7 | 7¾8 | 8—9 | 9—10 | 10—11 | 11¾12 |
| 0 | ¾ | ¾ 28 | ¾ 98 | ¾ 132 | ¾ 132 | ¾ 133 | ¾ 133 |
| 4 | ¾ | ¾ 42 | ¾ 101 | ¾ 130 | ¾ 130 | ¾ 130 | ¾ 130 |
| 8 | ¾ | ¾ 49 | ¾ 105 | ¾ 128 | ¾ 128 | ¾ 128 | ¾ 128 |
| 12 | ¾ 5 | ¾ 53 | ¾ 106 | ¾ 126 | ¾ 126 | ¾ 127 | ¾ 127 |
| 16 | ¾ 7 | ¾ 58 | ¾ 108 | ¾ 124 | ¾ 124 | ¾ 125 | ¾ 125 |
| 20 | ¾ 10 | ¾ 62 | ¾ 109 | ¾ 122 | ¾ 122 | ¾ 122 | ¾ 122 |
| 24 | ¾ 14 | ¾ 65 | ¾ 110 | ¾ 118 | ¾ 118 | 14 119 | 35 119 |
| 28 | ¾ 16 | ¾ 65 | ¾ 109 | ¾ 116 | 2 116 | 52 116 | 98 116 |
| 32 | ¾ 19 | ¾ 66 | ¾ 109 | 10 114 | 66 114 | 135 114 | 157 114 |
| 36 | ¾ 21 | ¾ 70 | ¾ 107 | 28 109 | 119 111 | 188 112 | 217 112 |
|  | Часы суток после полудня |  |  |  |  |  |  |
|  | 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—13 |

Таблица 7

Солнечная радиация (ðØØðØØ) на вертикальную поверхность юго-восточной и юго-западной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2

| Географическая | Часы суток для юго-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 5¾6 | 6¾7 | 7¾8 | 8¾9 | 9—10 | 10—11 | 11¾12 |
| 0 | ¾ | 112 52 | 198 140 | 198 167 | 105 160 | 7 143 | ¾ 133 |
| 4 | ¾ | 128 63 | 209 144 | 220 167 | 150 157 | 21 140 | ¾ 130 |
| 8 | ¾ | 137 71 | 223 149 | 241 169 | 185 155 | 45 136 | ¾ 129 |
| 12 | 10 2 | 145 80 | 236 154 | 263 169 | 220 151 | 87 131 | ¾ 128 |
| 16 | 21 7 | 155 81 | 249 156 | 285 169 | 256 148 | 126 129 | 14 126 |
| 20 | 28 13 | 163 82 | 262 158 | 307 170 | 291 144 | 167 125 | 42 122 |
| 24 | 33 17 | 172 84 | 276 160 | 329 171 | 324 140 | 213 122 | 79 119 |
| 28 | 41 22 | 180 92 | 288 164 | 351 172 | 345 137 | 256 121 | 129 116 |
| 32 | 56 27 | 190 100 | 300 169 | 371 173 | 364 135 | 278 119 | 165 114 |
| 36 | 60 31 | 212 108 | 314 172 | 395 174 | 384 133 | 308 116 | 200 112 |
|  | Часы суток для юго-западной ориентации |  |  |  |  |  |  |
|  | 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—13 |

Продолжение табл. 7

| Географическая | Часы суток для юго-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 12—13 | 13—14 | 14—15 | 15—16 | 16—17 | 17—18 | 18—19 |
| 0 | ¾ 126 | ¾ 108 | ¾ 98 | ¾ 88 | ¾ 63 | ¾ 21 | ¾ |
| 4 | ¾ 123 | ¾ 107 | ¾ 98 | ¾ 88 | ¾ 65 | ¾ 23 | ¾ |
| 8 | ¾ 121 | ¾ 106 | ¾ 96 | ¾ 87 | ¾ 66 | ¾ 26 | ¾ |
| 12 | ¾ 119 | ¾ 105 | ¾ 96 | ¾ 86 | ¾ 67 | ¾ 28 | ¾ 1 |
| 16 | ¾ 116 | ¾ 104 | ¾ 94 | ¾ 86 | ¾ 68 | ¾ 30 | ¾ 2 |
| 20 | ¾ 113 | ¾ 102 | ¾ 93 | ¾ 85 | ¾ 70 | ¾ 33 | ¾ 5 |
| 24 | ¾ 109 | ¾ 100 | ¾ 93 | ¾ 85 | ¾ 72 | ¾ 35 | ¾ 9 |
| 28 | 14 107 | ¾ 99 | ¾ 93 | ¾ 85 | ¾ 73 | ¾ 37 | ¾ 14 |
| 32 | 35 105 | ¾ 98 | ¾ 92 | ¾ 84 | ¾ 76 | ¾ 40 | ¾ 17 |
| 36 | 80 104 | ¾ 96 | ¾ 91 | ¾ 84 | ¾ 77 | ¾ 42 | ¾ 21 |
|  | Часы суток для юго-западной ориентации |  |  |  |  |  |  |
|  | 11¾12 | 10—1 | 9—10 | 8—9 | 7—8 | 6—7 | 5—6 |

Таблица 8

Солнечная радиация (ðØØðØØ) на вертикальную поверхность восточной и западной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2

| Географическая | Часы суток для восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 5¾6 | 6¾7 | 7¾8 | 8¾9 | 9—10 | 10¾11 | 11—12 |
| 0 | ¾ | 264 49 | 462 144 | 517 160 | 479 147 | 317 128 | 119 116 |
| 4 | ¾ | 281 63 | 473 149 | 516 160 | 472 148 | 314 128 | 117 116 |
| 8 | 14 1 | 307 70 | 485 154 | 516 162 | 465 149 | 311 128 | 116 116 |
| 12 | 23 6 | 326 81 | 492 158 | 516 163 | 463 151 | 307 128 | 116 116 |
|  | Часы суток для северо-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 45 10 | 345 91 | 500 162 | 516 163 | 459 151 | 304 127 | 115 115 |
| 20 | 58 15 | 363 102 | 507 166 | 515 166 | 456 151 | 302 127 | 114 115 |
| 24 | 70 23 | 380 112 | 515 170 | 515 169 | 454 154 | 300 126 | 112 115 |
| 28 | 91 31 | 398 122 | 520 174 | 515 174 | 451 154 | 297 126 | 110 114 |
| 32 | 112 41 | 415 137 | 527 177 | 515 174 | 450 150 | 293 126 | 108 114 |
| 36 | 151 45 | 442 147 | 535 177 | 515 174 | 440 147 | 286 120 | 105 108 |
|  | Часы суток для западной ориентации |  |  |  |  |  |  |
|  | 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—13 |

Продолжение табл. 8

| Географическая | Часы суток для восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 12—13 | 13-14 | 14-15 | 15—16 | 16—17 | 17-18 | 18—19 |
| 0 | ¾ 105 | ¾ 98 | ¾ 91 | ¾ 81 | ¾ 56 | ¾ 21 | ¾ |
| 4 | ¾ 105 | ¾ 98 | ¾ 91 | ¾ 81 | ¾ 57 | ¾ 21 | ¾ |
| 8 | ¾ 106 | ¾ 97 | ¾ 91 | ¾ 81 | ¾ 58 | ¾ 24 | ¾ |
| 12 | ¾ 105 | ¾ 96 | ¾ 91 | ¾ 83 | ¾ 63 | ¾ 31 | ¾ |
|  | Часы суток для северо-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ¾ 105 | ¾ 95 | ¾ 91 | ¾ 83 | ¾ 66 | ¾ 35 | ¾ 2 |
| 20 | ¾ 105 | ¾ 95 | ¾ 90 | ¾ 84 | ¾ 67 | ¾ 37 | ¾ 5 |
| 24 | ¾ 105 | ¾ 94 | ¾ 88 | ¾ 85 | ¾ 70 | ¾ 42 | ¾ 9 |
| 28 | ¾ 105 | ¾ 93 | ¾ 87 | ¾ 86 | ¾ 72 | ¾ 44 | ¾ 10 |
| 32 | ¾ 105 | ¾ 93 | ¾ 87 | ¾ 86 | ¾ 72 | ¾ 44 | ¾ 10 |
| 36 | ¾ 98 | ¾ 91 | ¾ 86 | ¾ 85 | ¾ 72 | ¾ 47 | ¾ 17 |
|  | Часы суток для западной ориентации |  |  |  |  |  |  |
|  | 11—12 | 10—11 | 9—10 | 8—9 | 7—8 | 6—7 | 5—6 |

Таблица 9

Солнечная радиация (ðØØðØØ) на вертикальную поверхность северо-восточной и северо-западной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2

| Географическая | Часы суток для северо-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 5¾6 | 6¾7 | 7¾8 | 8¾9 | 9—10 | 10¾11 | 11—12 |
| 0 | — | 258 35 | 488 107 | 579 126 | 588 119 | 430 105 | 291 101 |
| 4 | ¾ | 293 42 | 505 112 | 575 128 | 530 119 | 391 103 | 254 100 |
| 8 | ¾ | 324 49 | 510 116 | 564 130 | 501 119 | 355 102 | 211 99 |
| 12 | 35 3 | 345 56 | 523 121 | 555 133 | 471 119 | 326 101 | 174 98 |
| 16 | 49 7 | 369 63 | 518 124 | 536 135 | 438 117 | 291 100 | 140 96 |
| 20 | 70 10 | 391 70 | 516 128 | 520 138 | 405 117 | 254 100 | 98 95 |
| 24 | 105 14 | 409 78 | 516 133 | 498 142 | 370 117 | 213 99 | 59 94 |
| 28 | 119 19 | 430 86 | 516 137 | 465 143 | 337 116 | 174 98 | 31 93 |
| 32 | 151 23 | 440 94 | 505 142 | 436 145 | 300 115 | 143 97 | ¾ 92 |
| 36 | 183 28 | 454 102 | 488 146 | 393 147 | 265 114 | 98 97 | ¾ 91 |
|  | Часы суток для северо-западной ориентации |  |  |  |  |  |  |
|  | 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—13 |

Продолжение табл. 9

| Географическая | Часы суток для северо-восточной ориентации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 12—13 | 13—14 | 14¾15 | 15—16 | 16—17 | 17¾18 | 18—19 |
| 0 | 154 96 | 28 95 | ¾ 93 | ¾ 76 | ¾ 63 | ¾ 21 | ¾ |
| 4 | 112 95 | 10 95 | ¾ 92 | ¾ 76 | ¾ 64 | ¾ 24 | ¾ |
| 8 | 70 94 | ¾ 94 | ¾ 91 | ¾ 77 | ¾ 66 | ¾ 28 | — |
| 12 | 35 93 | ¾ 93 | ¾ 90 | ¾ 77 | ¾ 69 | ¾ 31 | ¾ |
| 16 | 21 92 | ¾ 92 | ¾ 88 | ¾ 78 | ¾ 69 | ¾ 35 | ¾ 1 |
| 20 | ¾ 91 | ¾ 91 | ¾ 87 | ¾ 78 | ¾ 71 | ¾ 38 | ¾ 5 |
| 24 | ¾ 90 | ¾ 89 | ¾ 86 | ¾ 79 | ¾ 72 | ¾ 42 | ¾ 7 |
| 28 | ¾ 88 | ¾ 88 | ¾ 85 | ¾ 80 | ¾ 74 | ¾ 47 | ¾ 13 |
| 32 | ¾ 87 | ¾ 87 | ¾ 84 | ¾ 80 | ¾ 76 | ¾ 55 | ¾ 19 |
| 36 | ¾ 87 | ¾ 87 | ¾ 84 | ¾ 81 | ¾ 77 | ¾ 63 | ¾ 23 |
|  | Часы суток для северо-западной ориентации |  |  |  |  |  |  |
|  | 11—12 | 10—1 | 9—10 | 8—9 | 7—8 | 6—7 | 5—6 |

Таблица 10

Солнечная радиация (ðØØðØØ) на вертикальную поверхность северной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2

| Географическая | Часы суток до полудня |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| широта, град. с. ш. | 5—6 | 6—7 | 7¾8 | 8—9 | 9—10 | 10—11 | 11—12 |
| 0 | ¾ | 105 42 | 244 84 | 290 84 | 312 84 | 317 81 | 321 77 |
| 4 | ¾ | 115 49 | 227 87 | 259 90 | 270 90 | 272 86 | 268 79 |
| 8 | 7 1 | 126 56 | 209 91 | 231 95 | 226 93 | 217 86 | 212 79 |
| 12 | 12 5 | 130 65 | 198 94 | 198 96 | 179 95 | 160 88 | 151 84 |
| 16 | 22 8 | 136 70 | 185 98 | 162 99 | 131 98 | 108 91 | 90 87 |
| 20 | 31 13 | 137 74 | 167 100 | 126 101 | 81 100 | 47 93 | 28 91 |
| 24 | 41 18 | 137 80 | 148 101 | 88 105 | 31 101 | ¾ 95 | ¾ 94 |
| 28 | 53 23 | 137 86 | 119 104 | 49 105 | ¾ 102 | ¾ 97 | ¾ 95 |
| 32 | 70 29 | 132 91 | 84 107 | 7 105 | ¾ 102 | ¾ 93 | ¾ 93 |
| 36 | 79 32 | 128 93 | 58 107 | ¾ 99 | ¾ 93 | ¾ 91 | ¾ 91 |
|  | Часы суток после полудня |  |  |  |  |  |  |
|  | 18—19 | 17—18 | 16—17 | 15—16 | 14—15 | 13—14 | 12—12 |